|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *Výpis výrobků* | |  |  |  | Material lists | |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 3 |
| **č. pozice** | |  |  | název zařízení | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qty |  |  |  |
| Pos no | |  |  | Description | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Článek** | |  |  | **VZT AHU1 - klimatizace čistých prostor** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **DODÁVKA VZT (VENKOVNÍ PROSTOR)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednotka |  | Cena/j | Celkem bez DPH |
| **1.** | 1 |  |  | VZT čerstvovzdušná cirkulační jednotka lakovaná v hygienickém provedení | | | | | | | |  |  |  |  | 1 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |  |  |  |  | *pružná manžeta* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
|  |  |  |  |  | *filtrační komora F7 včetně šikmého trubicového manometru* | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
|  |  |  |  |  | *ventilátorová komora 1.900 m3/h, dpext 1300 Pa, 2.2 kW, 400V - včetně FM* | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | 0 |
|  |  |  |  |  | *chladící komora 8 kW, přímý výpar R32* | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
|  |  |  |  |  | *ohřívací komora 12 kW, el.ohřev* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
|  |  |  |  |  | *filtrační komora F9 včetně šikmého trubicového manometru* | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
|  |  |  |  |  | *pružná manžeta* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
| **1.** | 2 |  |  | Kondenzační jednotkaFDC71VNX-W, chladící výkon 8 kW, R32 včetně AHUboxu | | | | | | | | |  |  |  | 1 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |  |  |  | Předizolované Cu potrubí 16/6 včetně el komunikace | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
| **1.** | 3 |  |  | Odporový zvlhčovač Condair RS parní výkon 5 kg/h, včetně distr.trubice 81-200 | | | | | | | |  |  |  |  | 1 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |  |  |  | parní a kondenzační hadice | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
| **1.** | 4 |  |  | protidešťová žaluzie | | |  | PZ AL 500X315 | |  |  |  |  |  |  | 1 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | 1 |  |  | Tlumič hluku 600x315/1000 - 2x TH20 315/1000 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 2 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 2 |  |  | Regulační klapka pro servopohon | | | | RKT 500x315 | |  |  |  |  |  |  | 1 ks | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -53 |  |  | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x200 | | | | |  | REVIZE PARNÍ TRUBICE | | |  |  |  | 1 ks | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -151 |  |  | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | | | | | | | | |  |  |  | 55 m2 | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -401 |  |  | Kaiflex Duct 20mm ALU Adhesive Sheets ve venkovním prostoru včetně oplechování | | | | | | | | |  |  |  | 1 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -501 |  |  | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 1 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| **1.** | -700 |  |  | Uvedení do provozu a zaregulování | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kpl | | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkem** | |  | **xxxxxxx** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DPH 21 %** | |  | **xxxxxxx** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkem vč. DPH** | |  | **xxxxxxx** |