a

DSS

VYTAHY R V I 5

Léčebna respiračních nemocí Cvikov Martinovo údolí 532/11 471 54 Cvikov

Vážený pan Ing. Rudolf Focke, ředitel

[rudolf.focke@lrncvikov.cz](mailto:rudolf.focke@lrncvikov.cz)

Vážená paní Ing. Jana Focková, referentka majetku

[majetekdlcvikov@seznam.cz](mailto:majetekdlcvikov@seznam.cz)

V Liberci 16.1. 2023 Naše zn.: 008V/23

Věc: Nabídka opravy - odstranění závad z odborné zkoušky výtahu Vážený pane řediteli,

v příloze Vám zasílám cenovou nabídku na opravu výtahu - odstranění závad z odborné zkoušky vašeho výtahu, která byla provedena 29.9. 2022.

Věřím, že Vám naše nabídka bude vyhovovat. V případě jakýchkoliv dotazů, či nejasností mě, prosím, kontaktujte

HNV 1200 kg, výr. číslo 930Q9/B.2 závada č.

21

25

37

43

53

56

stejnoměrně dopnout nosná lana 5.600,- Kč

napustit lana lubrikátorem lan Gustav Wolf 2.420,- Kč

nevypíná koncový vypínač 1.500,- Kč

výměna hydraulické hadice

vysokotlaká hadice včetně šroubení 11.720,- Kč

práce 9.000,- Kč

demontáž a odvoz staré hadice (nutno vyrobit dle vzoru, atyp) 1.640,- Kč

seřídit chod zachycovačů 3.200,- Kč

nutno vyměnit opotřebené vložky vedení kabiny 4 ks 8.600,- Kč

práce 12.000,- Kč

revizní zkouška zachycovačů revizním technikem 2.880,- Kč

nefunkční intercom (pravděpodobnou příčinou je nefunkční telefonní linka - nutno zprovoznit provozovatel

seřídit zastavování klece ve stanicích 3.100,- Kč

doprava 78 km, 18,- Kč/ km (2 cesty) 3 cesty po 1.404,- Kč 4.212,- Kč

65.872,- Kč

CELKEM

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodací lhůta: dle dohody s objednatelem po zaslání objednávky Platební plán: 100% po provedení opravy Splatnost faktur: 14 dní

Platnost nabídky: 3 měsíce od data vyhotovení

I nadále jsme Vám plně k dispozici a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Michal Valina



SvSanstó 741/2,197 00 Prste 9 fCO' 05301314 DIČ: CZ05861314 TEL.; 286 852 608

Vedoucí střediska Liberec a Jablonec nad Nisou

Výtahy servis DS s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

460 11 Liberec 30 - Vratislavice

Tel.: 602 438606

e-mail: valina@vytahyservis.cz