| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  | Datum: 9.12.2022 |  |  |  |  |
| Název akce: Moderní inovativní škola (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 9.12.2022 |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zápisy z kontrolních dnů |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: SO 01 – Úpravy v objektu A, B Popis a zdůvodnění změny: SO01.1 Architektonicko-stavební část: - větší rozsah zemních prací a základů výtahové šachty V1 u suterénní zdi s ohledem na podsklepení objektu a rozdílné úrovně základové spáry - navýšení věnců pro kotvení výtahu - zateplení výtahové šachty, která by jinak negativně ovlivňovala vnitřní teplotu v objektu - dodatečná stěrková izolace stávajícího suterénního zdiva, která souvisela se založením - střešní krytina z asfaltových pásů záměna za plechovou a to s ohledem na fakt, že se fakticky jedná o plochou střechu - odpočet VZT zařízení za neprováděnou hlavici do střešního pláště - provizorní zabednění otvorů výtahové šachty s ohledem na bezpečnost po zahájení školního roku - SDK předstěna uvnitř výtahové šachty, stávající obvodové zdivo nebylo svislé - odpočet původní plechové krytiny - záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit a zaručit parametr protiskluzu SO01.2 Nástavba a rekonstrukce učebny cizích jazyků A: - změna tloušťky stropní konstrukce jež bylo po dotazu na statika jím upřesněno - navýšení bourané stropní desky, kdy skutečnost byla větší než s čím počítal projekt ( nebylo možné před samotnou realizací – bouráním přesně zohlednit) - záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit a zaručit parametr protiskluzu SO01.2 Architektonicko-stavební část – Sborovna: - záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit a zaručit parametr protiskluzu SO01.3 Rekonstrukce části WC ve 3. NP objektu A na bezbariérové užívání - záměna teraca za dlažbu, kdy u teraca není možné stanovit a zaručit parametr protiskluzu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 25407317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: # Stanovisko projektanta stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAVO-UNION s.r.o., V Aleji 23, 466 01, Jablonec n. N., IČO: 25407317 |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |  |
| Datum: | 9.12.2022 |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH: -141 903,06 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 370 334,71 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 228 431,65 Kč |  | – |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: 9.12.2022 |  |