|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
| 1 |  | 1.PP VZTA | El 60 | stěna | PROMAT | 501.70 | ANO |  | kabely |
| 2 |  | 1.PP VZTA | El 60 | stěna | PROMAT | 601.55 | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 3 |  | 1.PP VZTA | El 60 | stěna | PROMAT | 501.70 | NE | nutná oprava, popraskaná | potrubí v izolaci |
| 4 |  | 1.PP VZTA | El 60 | stěna | PROMAT | 501.80 | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 5 | 5 | 1.NP kotelna | El 60 | stěna | PROMAT | 501.80 | ANO |  | kovové potrubí |
| 6 | 6 | 1.NP kotelna plynoměr | El 60 | stěna | PROMAT | 501.80 | NE | nutná oprava, popraskaná | plastové potrubí |
| 7 | 7 | 1.NP kotelna plynoměr | El 60 | strop | PROMAT | 501.80 | ANO |  | plastové potrubí |
| 8 |  | 1.NP kotelna | El 60 | stěna | PROMAT | 500.50 | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 9 | 9 | 1.NP kotelna kuchyňka | El 60 | strop | PROMAT | 501.80 | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 10 |  | 1.NP kotelna- kuchyňka | El 60 | stěna | PROMAT | 501.70 | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 11 |  | 1.NP kotelna- kuchyňka | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 12 |  | 1 .NP kotelna- kuchyňka | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | kovové potrubí |
| 13 |  | 1.NP kotelna- kuchyňka | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 14 |  | 1 .NP kotelna | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 15 |  | 1.PP VZTA | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 16 |  | 1 .NP kotelrra | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 17 |  | 1.NP kotelna | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP+MG | ANO |  | potrubí |
| 18 |  | 1 .NP kotelna | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | VZT |
| 19 |  | 1 .NP kotelna | El 60 | stěna | INTUMEX | MG | ANO |  | kabely |
| 20 |  | 1.NP kotelna | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | kovové potrubí |
| 21 |  | 1 .NP kotelna | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | potrubí v izolaci |
| 22 | 1/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 23 | 2/19 | Chodba (chodba/kotelna) | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 24 | 3/19 | Plynoměrna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | elektrické kabely |
| 25 | 4/19 | Plynoměrna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 26 | 5/19 | Plynoměrna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 27 | 6/19 | Plynoměrna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 28 | 7/19 | Plynoměrna | El 60 | stěna | HILTI | CP 643N, 611A | ANO |  | plastové potrubí |
| 29 | 8/19 | Plynoměrna | El 60 | stěna | HILTI | CP 673 | ANO |  | kovové potrubí |
| 30 | 9/19 | Plynoměrna | El 60 | stěna | HILTI | CP 673 | ANO |  | kovové potrubí |
| 31 | 10/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 673 | ANO |  | kovové potrubí |
| 32 | 11/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 673 | ANO |  | kovové potrubí |
| 33 | 12/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 643N, 611A | ANO |  | plastové potrubí |
| 34 | 13/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 35 | 14/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
| 36 | 15/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP611A | ANO |  | husí krk |
| 37 | 16/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 38 | 17/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | 2x husí krk |
| 39 | 18/19 | Kotelna | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 40 | 19/19 | Kotelna kuchyňka | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 41 | 20/19 | Chodba ke kotelně | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 42 | 21/19 | Chodba ke kotelně | El 60 | stěna | HILTI | CP 611A | ANO |  | husí krk |
| 43 | 22/19 | Kuchyňka za kotelnou | El 60 | strop | HILTI | CFS-F FX | ANO |  | kabely |
| 44 | 23/19 | Kuchyňka za kotelnou | El 60 | strop | HILTI | CFS-F FX | ANO |  | kabely |
| 45 | 14 | Plynoměrna | El 60 | stěna | INTUMEX | C | ANO |  | plyn.potrubí |
| 46 | 10 | Plynoměrna | El 60 | stěna | INTUMEX | C | ANO |  | VZT |
| 47 |  | Schodiště B | El 60 | stěna | PROMAT | 601.50 | ANO |  | kabely |
| 48 |  | Schodiště B | El 60 | podlaha | PROMAT | 601.50 | ANO |  | kabely |
| 49 |  | Schodiště B | El 60 | strop | PROMAT | 601.50 | ANO |  | kabely |
| 50 | 2-1 | AS rozvodna | El 60 | stěna | HILTI | CP673 | ANO |  | kabely |
| 51 | 2-3 | AS rozvodna | El 60 | stěna | HILTI | CP673 | ANO |  | kabely |
| 52 | 2-2 | AS rozvodna | El 60 | stěna | HILTI | CP673 | ANO |  | kabely |
| 53 | 11 | Plynoměrna | El 60 | stěna | INTUMEX | CSP | ANO |  | VZT |
|  |  | Plynoměrna |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | plastové potrubí |
| 54 | B-01 | BS rozvodna | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 55 | B-09 | BS u výtahu | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 56 | B-10 | BS u výtahu | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 57 | B.2.38 | B2 u výtahu | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 58 | B.2.39 | B2 u výtahu | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabelový svazek |
| 59 | B2-32 | B2 pokoj 204 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
|  |  | B2 pokoj 204 |  |  |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 60 | CHL-29 | B2 pokoj 204 WC | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 61 | B2-34 | B2 pokoj 203 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | poškozená | kabel |
| 62 | CHL-28 | B2 pokoj 203 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 63 | B2-33 | B2 pokoj 203 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 64 | B2-31 | B2 předpokojem 203 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B2 pokoj 202 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B2 pokoj 202 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí |
|  |  | B2 pokoj 202 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B2 před pokojem 202 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
| 65 | CHL-27 | B2 pokoj 202 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | znovu zhotovit | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B2 pokoj 202 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 66 | B2-36 | B2 pokoj 201 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 67 | CHL-30 | B2 pokoj 201 WC | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 68 | B2-35 | B2 pokoj 201 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B2 pokoj 205 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B2 pokoj 205 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B2 pokoj 206 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B2 pokoj 206 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 69 | CHL-25 | B2 pokoj 206 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S, CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 70 | B2-30 | B2 pokoj 206 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 71 | B2-29 | B2 pokoj 206 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B2 chodba před pokojem 207 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B2 pokoj 207 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 72 | CHL-24 | B2 pokoj 207 WC | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B2 pokoj 208 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 73 | B2-28 | B2 pokoj 208 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 74 | CHL-23 | B2 pokoj 208 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 75 | B2-27 | B2 pokoj 208 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B2 pokoj 209 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 76 | CHL-22 | B2 pokoj 209 WC | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 77 | CHL-20 | B2 pokoj 210 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 78 | B2-25 | B2 pokoj 210 předsíň | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 79 | CHL-21 | B2 pokoj 210 WC | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 80 |  | B2 pokoj 210 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 81 | B2-24 | B2 pokoj 211 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 211 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí (špatně dostupné) |
| 82 | CHL-19 | B2 pokoj 211 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 83 | B2-23 | B2 pokoj 212 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 84 | CHL-18 | B2 pokoj 212 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 85 |  | B2 pokoj 213 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 213 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B2 pokoj 213 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B2 pokoj 213 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 86 | B2-21 | B2 pokoj 214 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
|  |  | B2 pokoj 214 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 87 | B2-20 | B2 pokoj 215 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 215 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B2 pokoj 215 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 88 | CHL-15 | B2 pokoj 215 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 89 | CHL-31 | B2 pokoj 215 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | znovu zhotovit | není CFS-B |
| 90 | B2-45 | B2 úseková sestra | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B2 úseková sestra |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 91 | B2-47 | B2 úseková sestra | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 92 | B2-46 | B2 úseková sestra | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B2 chodba před úsekovou sestrou |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| — |  | B2 chodba před úsekovou sestrou |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  | B2 chodba před úsekovou sestrou |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B2 chodba před úsekovou sestrou |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 93 | B2-19 | B2 pokoj 216 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | děravá | kabel |
| 94 | CHL-14 | B2 pokoj 216 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 95 | B2-18 | B2 pokoj 217 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 96 | B2-17 | B2 čistící místnost | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 97 | B2-16 | B2 pokoj 218 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 98 | CHL-13 | B2 pokoj 218 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 99 | B2-15 | B2 pokoj 219 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 100 | CHL-12 | B2 pokoj 219 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 101 | CHL-32 | B2 pokoj 219 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 102 | B2-14 | B2 pokoj 220 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 103 | CHL-10 | B2 pokoj 220 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 104 | CHL-11 | B2 pokoj 220 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 105 | B2-13 | B2 pokoj 221 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 221 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | 2x kabel |
|  |  | B2 čistící místnost |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B2 šatna personál |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 106 | B2-10 | B2 pokoj 222 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 222 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabely |
|  |  | B2 pokoj 222 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 107 | CHL-9 | B2 pokoj 222 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
| 108 | B2-09 | B2 pokoj 223 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 109 | CHL-8 | B2 pokoj 223 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 110 | B2-08 | B2 pokoj 224 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 111 | CHL-7 | B2 pokoj 224 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 112 | B2-07 | B2 pokoj 225 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 225 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 113 | B2-06 | B2 pokoj 226 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 114 | CHL-5 | B2 pokoj 226 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 115 | B2-05 | B2 pokoj 227 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 227 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 116 | CHL-4 | B2 pokoj 227 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 117 | B2-04 | B2 pokoj 228 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 228 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 118 | CHL-3 | B2 pokoj 228 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 119 | B2-02 | B2 pokoj 229 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
|  |  | B2 pokoj 229 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 120 | CHL-2 | B2 pokoj 229 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 121 | CHL-1 | B2 pokoj 229 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 122 | B2-02 | B2 pokoj 230 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 123 | B2-49 | B2 výtah zadní | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 124 | B2-50 | B2 výtah zadní | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 125 | B2-01 | B2 výtah zadní | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 126 | B2-40 | B2 výtah přední | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 127 | B2-39 | B2 výtah přední | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 128 | B2-38 | B2 výtah přední | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 129 | B1-37 | B1 výtah přední | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 130 | B1-36 | B1 výtah přední | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 131 | B1-35 | B1 výtah přední | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabelový svazek |
| 132 | B1-30 | B1 pokoj 104 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 104 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 133 | CH1-30 | B1 pokoj 104 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 pokoj 103 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 134 | B1-32 | B1 pokoj 103 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 135 | CH1-29 | B1 pokoj 103 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 136 | B1-29 | B1 chodba | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
|  |  | B1 pokoj 102 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 pokoj 102 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 137 | CH1-27 | B1 pokoj 102 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 138 | B1-34 | B1 pokoj 101 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 139 | B1-33 | B1 pokoj 101 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabely |
| 140 | CH1-28 | B1 pokoj 101 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 pokoj 105 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabely |
| 141 | CH1-26 | B1 pokoj 105 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 pokoj 106 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 142 | CH1-25 | B1 pokoj 106 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 143 | B1-28 | B1 pokoj 106 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 144 | B1-27 | B1 pokoj 106 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 107 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B1 pokoj 107 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 145 | CH1-24 | B1 pokoj 107 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 pokoj 108 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 146 | CH1-23 | B1 pokoj 108 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 147 | B1-26 | B1 pokoj 108 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 148 | B1-25 | B1 pokoj 108 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 109 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 149 | CH1-22 | B1 pokoj 109 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 150 | CH1-20 | B1 pokoj 110 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 151 | B1-23 | B1 pokoj 110 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 152 | B1-24 | B1 pokoj 110 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 153 | CH1-21 | B1 pokoj 110 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 154 | B1-22 | B1 pokoj 111 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 155 | CH1-19 | B1 pokoj 111 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 156 | B1-21 | B1 pokoj 112 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 112 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B1 pokoj 112 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 157 | CH1-19 | B1 pokoj 112 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 158 | B1-20 | B1 pokoj 113 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 159 | CH1-17 | B1 pokoj 113 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 pokoj 113 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B1 pokoj 113 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
|  |  | B1 pokoj 113 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí |
|  |  | B1 pokoj 113 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B1 pokoj 113 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabely |
|  |  | B1 pokoj 113 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | husí krky |
| 160 | CH1-16 | B1 pokoj 113 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 161 | B1-19 | B1 pokoj 114 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 114 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| — |  | B1 pokoj 114 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  | B1 pokoj 114 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 162 | CH1-16 | B1 pokoj 114 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 163 | B1-18 | B1 pokoj 115 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 115 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 164 | CH1-31 | B1 pokoj 115 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | špatně zhotovené | chladírenské potrubí, kabely |
| 165 | CH1-15 | B1 pokoj 115 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 166 | B1-41 | B1 metodik | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 167 | B1-42 | B1 metodik | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 168 | B1-43 | B1 metodik | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 metodik |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 průchod |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B1 průchod |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 169 | B1-17 | B1 pokoj 116 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 116 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 170 | B1-16 | B1 pokoj 117 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 koupelna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
|  |  | B1 centrální lékárna |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 171 | B1-15 | B1 pokoj 118 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 172 | CH1-13 | B1 pokoj 118 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 173 | B1-14 | B1 pokoj 119 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 174 | CH1-32 | B1 chodba | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | špatně zhotovené | chladírenské potrubí, kabely |
| 175 | B1-13 | B1 pokoj 120 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 176 | CH1-11 | B1 pokoj 120 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 177 | B1-12 | B1 pokoj 121 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 178 | CH1-10 | B1 pokoj 121 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 179 | B1-09 | B1 pokoj 122 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
| 180 | CH1-9 | B1 pokoj 122 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 181 | B1-10 | B1 šatny personál | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 182 | B1-08 | B1 pokoj 123 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 123 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 183 | CH1-8 | B1 pokoj 123 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B1 pokoj 123 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 184 | B1-07 | B1 pokoj 124 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chyb! štítek | kabel |
|  |  | B1 pokoj 124 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B1 pokoj 124 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 185 | B1-06 | B1 pokoj 125 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 186 | B1-05 | B1 pokoj 126 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B1 pokoj 126 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B1 pokoj 126 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 187 |  | B1 pokoj 127 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel |
|  |  | B1 pokoj 127 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 188 |  | B1 pokoj 127 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | chybí štítek | chladírenské potrubí, kabely |
| 189 |  | B1 pokoj 128 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel |
|  |  | B1 pokoj 128 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B1 pokoj 128 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 190 |  | B1 pokoj 129 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | chybí štítek | kabel |
|  |  | B1 pokoj 129 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 191 |  | B1 pokoj 129 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | NE | chybí štítek | chladírenské potrubí |
|  |  | B1 pokoj 129 WC |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
|  |  | B1 pokoj 130 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabely |
|  |  | B1 pokoj 130 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 192 | B1-44 | B1 výtah zadní | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 193 | B1-45 | B1 výtah zadní | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 194 | B1-46 | B1 výtah zadní | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 195 | BO-28 | B0 pokoj 4 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B0 pokoj 4 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 196 | CH0-4 | B0 pokoj 4 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 197 | BO-27 | B0 chodba | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 198 | BO-29 | B0 pokoj 3 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 199 | B0-30 | B0 pokoj 3 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 200 | CH0-2 | B0 pokoj 2 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
| 201 | BO-32 | B0 pokoj 1 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 202 | BO-31 | B0 pokoj 1 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 203 | CH0-1 | B0 pokoj 1 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP S01S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B0 pokoj 5 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 204 | CHO-6 | B0 pokoj 5 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B0 pokoj 6 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 205 | BO-25 | B0 pokoj 6 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 206 | B0-24 | B0 pokoj 6 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B0 pokoj 7 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 207 | CHO-8 | B0 pokoj 7 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 208 | CHO-7 | B0 pokoj 7 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
|  |  | B0 pokoj 8 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 209 | BO-24 | B0 pokoj 8 předsíň | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 210 | BO-23 | B0 pokoj 8 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 211 | CH0-10 | B0 pokoj 9 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 212 | CHO-9 | B0 pokoj 9 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 213 | B0-21 | B0 pokoj 10 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 214 | CH0-11 | B0 pokoj 10 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 215 | BO-22 | B0 pokoj 10 WC | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 216 | B0-20 | B0 pokoj 11 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 217 | CHO-13 | B0 pokoj 11 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 218 | BO-19 | B0 pokoj 12 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 219 | CHO-15 | B0 pokoj 12 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 220 | CHO-14 | B0 pokoj 12 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 221 | BO-18 | B0 pokoj 13 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 222 | CHO-16 | B0 pokoj 13 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 223 | BO-39 | B0 jídelna | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 224 | BO-17 | B0 pokoj 14 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 225 | CHO-17 | B0 pokoj 14 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 226 | BO-16 | B0 pokoj 15 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 227 | CHO-18 | B0 pokoj 15 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 228 | B0-41 | B0 nutriční terapeut | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B0 nutriční terapeut |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | chladírenské potrubí, kabely |
| 229 | BO-51 | B0 nutriční terapeut | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 230 | | BO-52 | B0 nutriční terapeut | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
|  |  | B0 průchod |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 231 | BO-15 | B0 pokoj 16 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 232 | CHO-12 | B0 pokoj 16 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 233 | B0-14 | BO pokoj 17 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 234 | CHO-19 | B0 pokoj 17 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 235 | BO-53 | BO sklad | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 236 | BO-13 | BO pokoj 18 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 237 | CH0-20 | BO pokoj 18 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 238 | B0-12 | BO pokoj 19 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 239 | CHO-21 | BO pokoj 19 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 240 | CHO-22 | BO pokoj 19 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 241 | B0-11 | BO pokoj 20 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 242 | B0-10 | B0 pokoj 21 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 243 | CH0-24 | B0 pokoj 21 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 244 | B0-46 | B0 šatna personál | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 245 | B0-09 | BO pokoj 22 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 246 | CHO-25 | BO pokoj 22 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 247 | B0-08 | B0 pokoj 23 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 248 | CH0-26 | B0 pokoj 23 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 249 | B0-07 | B0 pokoj 24 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | B0 pokoj 24 předsíň |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabelový svazek |
| 250 | CH0-27 | B0 pokoj 24 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 251 | BO-26 | B0 pokoj 25 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 252 | CHO-28 | B0 pokoj 25 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 253 | CHO-29 | B0 pokoj 25 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 254 | B0-05 | B0 pokoj 26 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 255 | CH0-30 | B0 pokoj 26 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 256 | B0-04 | B0 pokoj 27 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 257 | CH0-31 | B0 pokoj 27 WC | El 45 | stěna | HILTI | CP 601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 258 | B0-03 | B0 pokoj 28 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 259 | CH0-32 | B0 pokoj 28 předsíň | El 45 | stěna | HILTI | CP601S/CFS-B | ANO |  | chladírenské potrubí, kabely |
| 260 | B0-02 | BO pokoj 29 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
|  |  | BO průchod k A2 |  | stěna |  |  |  | chybí ucpávka | kabel |
| 261 | B0-01 | B0 průchod k A2 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 262 | BO-48 | B0 výtah zadní | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř.  číslo | Číslo  PBZ | Umístění | Požární  odolnost | Druh  (stěna/  strop) | Výrobce | Typové  označení  výrobce | Výsledek kontroly Provozuschopnost ANO/NE, závady | | Poznámka |
| 263 | BO-49 | BO výtah zadní | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 264 | B0-50 | BO výtah zadní | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 265 | B-08 | B suterén u výtahu | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 266 | B-09 | B suterén u výtahu | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 267 | B-10 | B suterén u výtahu | El 60 | strop | HILTI | CFS-CT | ANO |  | kabel |
| 268 | B-07 | B suterén sklad 04 | El 60 | stěna | HILTI | CFS-CT | NE | špatně zhotovené | kabel |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |