|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | *číslo ZL:* 5 | | | |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s. – Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 27342093 | | | | | | | | | |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | | | | | | Datum: 01. 02. 2023 | | | |
| Název akce: **„UK FTVS – Renovace výukových učeben – opakování“ „ERDF pro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013298** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 01. 02. 2023 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změnového listu:**  Předmětem tohoto změnového listu je změna objektu Elektroinstalace. Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nachází skladby materiálu, o kterých neexistují záznamy po předchozím uživateli areálu (Vysoká škola politická) po zjištění skutečného stavu silnoproudé elektroinstalace, která nesplňovala současné normy došlo ke změně projektu silnoproudu, a to konkrétně přesunu jištění zásuvkových a světelných okruhů v jednotlivých učebnách z hlavního rozvaděče umístěného na centrální chodbě ve 4.NP do jednotlivých učeben. Na základě přesunu jištění se mění dimenze a typ propojovacích kabelů mezi hlavním rozvaděčem na chodbě 4.NP a podružnými rozvaděči v jednotlivých učebnách.  Na základě zjištěné slaboproudé elektroinstalace byla provedena změna typu hodin z analogových s kulatým ciferníkem za digitální s jasně definovanými parametry pro možnost implementace do IT systému provozovatele.  Vzhledem k vyšší fyzické bezpečnosti uživatelů učeben bylo provedena záměna podlahových krabic elektro. Při montáži podlahového souvrství bylo zjištěno, že navržené podlahové krabice tvoří překážku v úrovni podlahy a hrozí zakopnutí uživatelů a jejich pád. Ve spolupráci smluvních stran bylo nalezeno náhradní řešení.  S ohledem na provozně bezpečnostní důvody, fyzický stav obnažené elektroinstalace a zjištění skladeb materiálů byla provedena změna projektu silnoproudu a doplnění nového rozvaděče VZT do prostoru střešní nadstavby, z tohoto podružného rozvaděče bude napájena VZT a přidružené okruhy.  S ohledem na požární ochranu objektu a po odhalení byla provedena změna projektu EPS vyvolaná provozovatelem EPS a v souladu s legislativními předpisy. | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David Hlaváč  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana Urbánková  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko FTVS UK: Milan Skrbek  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **131.324,04 Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **438.765,84 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **307.441,80 Kč** | 28. 02. 2023 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 01. 02. 2023 | Datum: 01. 02. 2023 |