|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | *číslo ZL:* 5 |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s. – Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 27342093 |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | Datum: 01. 02. 2023 |
| Název akce: **„UK FTVS – Renovace výukových učeben – opakování“ „ERDF pro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013298** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 01. 02. 2023 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na rozpočtové podklady: | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změnového listu:**Předmětem tohoto změnového listu je změna objektu Elektroinstalace. Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nachází skladby materiálu, o kterých neexistují záznamy po předchozím uživateli areálu (Vysoká škola politická) po zjištění skutečného stavu silnoproudé elektroinstalace, která nesplňovala současné normy došlo ke změně projektu silnoproudu, a to konkrétně přesunu jištění zásuvkových a světelných okruhů v jednotlivých učebnách z hlavního rozvaděče umístěného na centrální chodbě ve 4.NP do jednotlivých učeben. Na základě přesunu jištění se mění dimenze a typ propojovacích kabelů mezi hlavním rozvaděčem na chodbě 4.NP a podružnými rozvaděči v jednotlivých učebnách.Na základě zjištěné slaboproudé elektroinstalace byla provedena změna typu hodin z analogových s kulatým ciferníkem za digitální s jasně definovanými parametry pro možnost implementace do IT systému provozovatele.Vzhledem k vyšší fyzické bezpečnosti uživatelů učeben bylo provedena záměna podlahových krabic elektro. Při montáži podlahového souvrství bylo zjištěno, že navržené podlahové krabice tvoří překážku v úrovni podlahy a hrozí zakopnutí uživatelů a jejich pád. Ve spolupráci smluvních stran bylo nalezeno náhradní řešení.S ohledem na provozně bezpečnostní důvody, fyzický stav obnažené elektroinstalace a zjištění skladeb materiálů byla provedena změna projektu silnoproudu a doplnění nového rozvaděče VZT do prostoru střešní nadstavby, z tohoto podružného rozvaděče bude napájena VZT a přidružené okruhy.S ohledem na požární ochranu objektu a po odhalení byla provedena změna projektu EPS vyvolaná provozovatelem EPS a v souladu s legislativními předpisy. |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele [ ]  | chyba v PD [ ]  | chyba zhotovitele[ ]  | vyšší moc[ ]  | jiné okolnosti[x]  |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David HlaváčS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana UrbánkováS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko FTVS UK: Milan SkrbekS výše uvedenými změnami souhlasím....................................................... |
| Příloha: 1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:**131.324,04 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**438.765,84 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **307.441,80 Kč** |  28. 02. 2023 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 01. 02. 2023 | Datum: 01. 02. 2023 |