**NÁVRH OBSAHU SERVISNÍ SMLOUVY**

**pro rok 2023**

**Rozsah poskytovaných služeb**

**Zahájení sezony a provozu Vodárny na Hluboké:**

* Očištění a zkompletování demontovaných dvířek, zkontrolování stavu sacích výtlačných klapek.
* Vyčerpání vody z prostoru sacího potrubí a vyčištění prostoru včetně jímací vany Mlýnského náhonu
* Demontáž sacích košů a kontrola těsnosti sacích klapek, případné jejich vyčištění
* Zavodnění sacího potrubí externím čerpadlem
* Kontrola těsnosti sacího potrubí, výtlačného, pump a klapkových skříní
* Očištění ložisek klikových mechanismů, kontrola vůlí a případné jejich seřízení
* Kontrola ucpávek pump a jejich případná výměna
* Očištění a promazání turbín u ovládacího zařízení klapek a ostatních pohyblivých částí
* Opětovné vrácení demontovaných dřevěných stěn a kontrola jejich těsnosti
* Vyčištění a kontrola česel na přítoku vody
* Odzkoušení a promazání převodů na obou stavidlech
* Doplnění oleje do kapacích maznic
* Spuštění a natlakování výtlačného potrubí
* Kontrola stavu vodárenského domku včetně vyčištění nádrže

Náklady na zajištění zprovoznění včetně režií je **33 000,- Kč.**

**Provoz v rámci sezony:**

 - Kontrolováno přibližně jednou za měsíc případně podle požadavků obsluhy

* V případě poruchy bude zhotovitel nejpozději do tří dnů od oznámení skutečnosti řešit neprodleně opravu zařízení
* Doplňování mazacích produktů

na zajištění provozu jsou **25 000,- Kč.**

**Ukončení sezony a zazimování Vodárny:**

* Vypuštění vody za sacího a výtlačného potrubí
* Vypuštění vody z tlakové nádoby
* Rozebrání vík klapkových skříní, podložení klapek a vypuštění vody z pump
* Rozebrání dřevěných stěn u výtoku a obou turbín
* Vyčištění dutin turbín a promazání
* Propláchnutí a vyčištění prostor pro přívod vody k turbínám uvnitř objektu

na zakonzervování Vodárny jsou **20 000,- Kč.**

 Zdeněk Vaindl