|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **VCP Venkovní uzemnění, hromosvod**PD zpracovaná Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022Samostatný rozpočet 01 přílohou |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Při realizaci sanací objektu OOP bylo zjištěno, že stávající uzemnění, hromosvod se nachází v místě provádění výkopů pro sanace a není možné provést zemní práce bez zrušení tohoto uzemnění. Dále bylo při výkopech zjištěno, že stávající zemnící soustava neodpovídá normovým požadavkům, kdy je provedena z lan, které reziví, místy jsou přerušena, chybí svorky, asfaltové nátěry spojů apod..Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o položení nové zemnící soustavy dle projektu, který byl již zpracován pro další etapu stavebních praví renovace střechy objektu OOP. Při provedení stejným dodavatelem se využije výkopů pro sanace objektu, které výrazně snižují náklady na provedení uzemnění.Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Dodávka a montáž uzemnění dle PD zpracované Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01 z 02/2022
* Revize hromosvodu
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 202 086,00 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne, bez časového dopadu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1 |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxxx** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** |
| **Datum *:***  | **Datum *:***  |
|  |  |
| **Jméno *:***  | **Jméno *:***  |
|  Ing. xxxxxxxxxxx |  **xxxxxxxxxxxx** |
| **Podpis *:*** | **Podpis *:*** |
|  |  |