|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **VCP Stavební úpravy budovy OOP – sanace**Samostatný rozpočet 02 přílohouZhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Při realizaci prací na sanacích objektu OOP bylo zjištěno, že objekt je podmáčen hlavně z důvodu nefunkční venkovní dešťové kanalizace. Dále bylo zjištěno, že na objektu nejsou provedeny žádné izolace proti vodě, a to ani svislé, ani vodorovné. Po odkopání zjištěno, že první stupeň schodiště v JV části objektu je bez základu.* Z tohoto důvodu byla navržena optimalizace rozsahu sanačních prací v podobě změny tloušťky XPS ze 140mm na 80mm, který slouží jako ochranná a srovnávací vrstva, nikoliv jako tepelně izolační, zvětšení průměru drenážní trubky na 160mm kvůli malým spádům (0,5%), provedení odvětrávacích potrubí pro odvětrání kamenného základu objektu po celém jeho obvodu. Dále byl proveden základ pod schodištěm v JV části objektu OOP

Nejedná se a práce nad rámec tendrové dokumentace, ale o optimalizaci prací původních. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Práce, které budou provedeny: * Dodávka a montáž XPS tl. 80mm s náběhy na původní zateplení
* Dodávka a montáž drenážní flexibilní roury pr. 160mm
* Dodávka a montáž odvětrání suterénního zdiva, vyřezání otvoru, dodávka potrubí vč. mrížky a zapravení otvoru
* Provedení základu pod schodištěm v JV části objektu OOP
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 530 993,86 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne, bez časového dopadu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 2 |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** |
| **Datum *:***  | **Datum *:***  |
|  |  |
| **Jméno *:***  | **Jméno *:***  |
|  Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx |  **Xxxxxxx xxxxxx** |
| **Podpis *:*** | **Podpis *:*** |
|  |  |