|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 4 | | | | |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxx |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **MNP Drenáže, oprava kanalizace**  Samostatný rozpočet 04 přílohou  Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Navržené napojení drenáží nemohlo být provedeno do stávající dešťové kanalizace, která je ucpaná. Drenáže mohly být s ohledem na možnosti zaústěny pouze na severozápadní straně objektu a na jihovýchodní straně bude nově proveden vsak. Tím se prodloužily délky zaústění a spád je pouze 0,5%. Nově je proto na drenážním potrubí zrušeno 7ks šachet, které měly být vždy ve zlomech. Tyto zlomy byly s ohledem na tvar objektu pouze zvlněny bez šachet. Samotná drenáž je pro lepší funkčnost zvětšena z pr. 126 na 160mm.  Bylo zrušeno 7ks šachet s minimalizací zlomů drenáže.  Jedná se méněpráce z původního rozpočtu. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Jako méněpráce nebude provedeno:   * Neprovedení části šachet drenážního potrubí | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 47 909,40 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne, bez časového dopadu. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 4 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxx xxxxx+ Ing. Xxxx xxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | | | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** | | |
| **Datum *:*** | | | **Datum *:*** | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | | **Jméno *:*** | | |
| Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx | | | **Xxxxxx xxxxxx** | | |
| **Podpis *:*** | | | **Podpis *:*** | | |
|  | | |  | | |