|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 5 |  |
| **Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **MNP Sanace suterénního zdiva**Samostatný rozpočet 05 přílohouZhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečných prací |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Při realizaci prací na sanacích objektu OOP bylo zjištěno, že objekt je podmáčen hlavně z důvodu nefunkční venkovní dešťové kanalizace. Dále bylo zjištěno, že na objektu nejsou provedeny žádné izolace proti vodě, a to ani svislé, ani vodorovné, přizdívky pouze lokálně, a to pouze jako srovnávky kamenného zdiva. Z tohoto důvodu byla navržena optimalizace rozsahu sanačních prací v podobě změny tloušťky XPS ze 140mm na 80mm, který slouží jako srovnávací a ochranná vrstva, nikoliv jako tepelně izolační. Vzhledem k absenci stávajících izolací, na které by bylo možné se napojovat, bylo zrušeno provedení srovnávání suterénního kamenného zdiva s aplikací izolační bitumenové stěrky. Pro eliminaci dotace vlhkosti objektu bude provedena nově celá dešťová kanalizace.Jedná se méněpráce z původního rozpočtu. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Jako méněpráce nebude provedeno: * Neprovedení většiny odbourání přizdívek
* Neprovedení vyrovnání povrchu zdiva maltou
* Neprovedení vyrovnání povrchu zdiva přizděním
* Neprovedení hydroizolační bitumenové stěrky
* Neprovedení XPS 140 mm (nahrazeno XPS 80 mm)
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 941 501,32 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne, bez časového dopadu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 5 |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | **Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)** |
| **Datum *:***  | **Datum *:***  |
|  |  |
| **Jméno *:***  | **Jméno *:***  |
|  Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx |  **Xxxxxx xxxxxx** |
| **Podpis *:*** | **Podpis *:*** |
|  |  |