Porevizní opravy plynového zařízení Psychiatrická nemocnice Brno

a dům Šámalova

Hlape smart s.r.o. Kloboučnická 735/26 Praha Nusle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | MJ | cena za MJ | Množství | Celkem |
| Závada č.1 kuchyně únik plynu pod filtrem v regulační skříni |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Zastavení plynu, rozebrání rs. | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Sestavení rs, a přetěsnění spojů | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Vpuštění plynu odvzdušnění potrubí a tlakováv zkouška | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Závada č. 2 únik plynu pod kotlem K1 u uzávěru prádelna |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Odstavení zařízení zastavení plynu | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Rozříznutí potrubí přetěsnění závitu u uzávěru a svaření potrubí. | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Vpuštění plynu odvzdušnění potrubí a tlaková zkouška | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Zprovoznění kotelny | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Závada č. 3 Šámalova únik plynu suteren |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Zastavení plynu a kotlů proplach potrubí inertním plynem | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Vyřezání části potrubí a vsazení nového | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Vpuštění plynu odvzdušnění a tlaková zkouška | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Oprava nátěrů | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Závada č. 4 centrální kotelna únik plynu pro kotel Č2 |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Zastavení plynu odstavení kotelny | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Režijní materiál | sada | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Rozříznutí potrubí a přetěsnění spoje svaření potrubí | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Vpuštění plynu tlaková zkouška a zprovoznění kotelny |  | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Doprava | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| DODAVKY CELKEM bez DPH |  | 26 050,00 |

HiaPe smart s.r.o. 1Č: 172 01 471 ©

Porevizní opravy plynu Psychiatrická nemocnice pobočka

Slavkov

Hlape smart s.r.o. Kloboučnická 735/26 Praha Nusle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | MJ | cena za MJ | Množství | Celkem |
|  |  |  |  | 0,00 |
| Zastavení plynu | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Rozebrání regulační stanice a měřícího místa | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Vsazení těles regulátorů | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Těleso regulátoru | ks | xxxxxxxxx | 2,0 | xxxxxxxxx |
| Regulátor tlaku R/25 | ks | xxxxxxxxx | 2,0 | xxxxxxxxx |
| Montáž regulátoru | soubor | xxxxxxxxx | 2,0 | xxxxxxxxx |
| Kohout kulový DN 40 | ks | xxxxxxxxx | 4,0 | xxxxxxxxx |
| Montáž kul. kohoutu | ks | xxxxxxxxx | 4,0 | xxxxxxxxx |
| Přetěsnění piynoměrných kloubů | pár | xxxxxxxxx | 2,0 | xxxxxxxxx |
| Oprava nátěrů | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Režijní a spojovací materiál | sada | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
| Doprava | soubor | xxxxxxxxx | 1,0 | xxxxxxxxx |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| DODAVKY CELKEM bez DPH |  | 44 928,00 |

HlaPe smart s.r.o. UČ; 172 01471