ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO:40 – Nové vedení kabeláže z trafostanice, změna umístění rozvaděče R01pt

| STAVBA: | STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ |
| --- | --- |
| SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE: | 17/258-0 , S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017 |
| OBJEDNATEL / IČ: | Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599 |
| ZHOTOVITEL / IČ: | Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468 |

Dohodnuté změny:

Popis změny: Žádáme o schválení ZL, který řeší natažení nové trasy chrániček mezi objektem trafostanice a vlastní budovou Strakovy akademie. Projekt předpokládal využití stávajících tras mezi těmito objekty. Využití stávajících tras ale nebylo možné, jelikož při natahování přívodního kabele se zjistilo, že chráničky jsou neprůchozí. Kopanou sondou bylo ověřeno, že chráničky neprochází spojitě mezi trafostanicí a vlastním objektem, ale jsou ukončeny cca v polovině této trasy, což zamezilo protažení přívodního kabelu. Součástí ZL jsou i náklady vyvolané požadavkem investora na změnu umístění rozvaděče R01pt..ZL vychází z obdržené projektové instrukce č.14

Dopad do ceny: Zvýšení ceny o částku 129 850 Kč bez DPH. Viz příloha č. 1

Dopad do termínu: Bez dopadu do celkového termínu. Od schválení ZL 1 měsíc na realizaci vlastních prací a dotčených kcí.

Ostatní: -

Přílohy: - Rozpočet ceny změny díla

| Zhotovitel datum, podpis ......................................... HOCHTIEF CZ ......................................... GEOSAN GROUP | Objednatel datum, podpis 12.2.2019 ......................................... Úřad vlády 18.1.2019 ......................................... Technický dozor stavebníka |
| --- | --- |
|  | . ........................................ Generální projektant |