V Praze, dne 1.6.2023	Leadec services a.s.

Ing. Jiří Domorád

Číslo nabídky: 122 1300

(Nemocnice MB)

Vážený pane/ Vážená paní,
na základě obdržené poptávky Vám zasíláme technicko-obchodní nabídku na dodávku zařízení:

1. Rozsah dodávky a cena

-	rozměrový výkres, zkušební protokol, výkonový štítek, návod na údržbu a dodávka:

| Hermetický olejový transformátor, výrobce Elpro-Energo Transformers (Česká Republika) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OTC630B20 | 630 kVA; 22/0,4 kV; vinutí Al; Ecodesign 2 | 1 ks | 520 000,- Kč/ks |

DDP ČR - cena zahrnuje clo, pojištění a dopravu na místo určení v ČR - bez vykládky
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

2. Platební podmínky

-	50 % smluvní ceny po podpisu smlouvy
-	50 % po dodávce

Splatnost faktury je 30 dní. Jiné platební podmínky mohou být předmětem dalšího jednání.

3. Dodací lhůty po obdržení objednávky

-	Elpro-Energo Transformers momentálně skladem – dodávka možná ihned...
	(Dodací lhůta v době objednávky se může lišit v závislosti na obsazenosti výroby)

4. Záruční lhůta

-	24 měsíců po dodávce, každý další rok +2%

5. Lhůta závaznosti

-	14 dnů

S přátelskými pozdravy

Jan Šolc - tel. 603 889 049

jan.solc@elpro-energo.cz

Specifikace transformátorů najdete na další straně

Elpro-Energo Transformers olejové distribuční transformátory - technická specifikace

-	návrh, výroba a kusové zkoušky dle ČSN EN 60076-1
 -	certifikace dle ISO 9001 a ISO 14001
 -	hermetické provedení – bezúdržbové (prvních 20 let se nevzorkuje olej)
 -	VN vinutí - lakovaný drát třídy GR2
 -	NN vinutí izolované Prepreg-fólií a vytvrzené
 -	vnitřní i venkovní instalace
 -	teplota okolí a chladícího prostředí do +40°C
 -	do nadmořské výšky 1000 m
 -	třída izolace vinutí A dle ČSN 60085
 -	odolnost proti rázovému napětí a zkratu dle ČSN EN 60076-3 a 60076-5
 -	minerální olej bez PCB látek dle ČSN EN 60156
 -	krytí trafa IP 54, krytí VN průchodek IP 00, krytí NN průchodek IP00
 -	speciální dvousložkový antikorozní nátěr, barevný odstín RAL 7033

Vybavení a příslušenství

-	zvedací oka
 -	zemnicí šrouby
 -	kolečka přestavitelná pro podélný a příčný pojezd
 -	teploměrová jímka
 -	ventil pro výpusť oleje, hrdlo pro plnění oleje
 -	keramické průchodky na NN i VN
 -	výkonový štítek
 -	svorníková oka na NN-straně

| Typ |  | OTC630B20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkon | kVA | 630 |  |  |  |
| Vyšší napětí | V | 22000 |  |  |  |
| Odbočky u vyššího napětí | % | ±2x2,5 |  |  |  |
| Nižší napětí | V | 400 |  |  |  |
| Izolační hladiny (Um/AC/BIL) | kV | 25/50/150; 1,1/3/- |  |  |  |
| Frekvence | Hz | 50 |  |  |  |
| Skupina zapojení |  | Dyn1 |  |  |  |
| Chlazení |  | ONAN |  |  |  |
| Napětí nakrátko | % | 4 |  |  |  |
| Ztráty naprázdno | W | 540 |  |  |  |
| Ztráty nakrátko při 75 °C | W | 4 600 |  |  |  |
| Akustický tlak | dB | 33 |  |  |  |
| Rozměry: |  |  |  |  |  |
| Délka cca. | mm | 1 405 |  |  |  |
| Šířka cca. | mm | 820 |  |  |  |
| Výška cca. | mm | 1 860 |  |  |  |
| Kolečka střed-střed | mm | 670 |  |  |  |
| Hmotnost cca. | kg | 2 811 |  |  |  |
| Z toho hmotnost oleje | kg | 482 |  |  |  |

Tolerance ztrát dle EU č. 548/2014