| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 7 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace" |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| VCP Stavební úpravy budovy OOP-sanace II Samostatný rozpočet 3.02 přílohou |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| Při realizaci bylo zjištěno, že stávající soklová lišta nedoléhá po celém obvodu objektu a zatéká za ni stékající voda z dešťových srážek. Tím dochází k zatékání za soklový polystyren i na jeho přední stranu. V zadní části způsobuje dotaci vody do zdiva objektu na celou výšku 1PP a na přední části degradaci mozaikové omítky. S ohledem na celistvost systému požaduje investor provedení 3ks chrániček přes suterénní zdivo s vyvedením před objekt cca 3m ukončené ve vlnovci pro identifikaci. Tyto chráničky budou využity při dalších plánovaných pracích v areálu nemocnice. V severovýchodní části objektu OOP u vstupního schodiště bylo po odkopu zjištěno, že zde chybí základ pod prvním schodem, který je položen na zemině. Z tohoto důvodu bylo navrženo provedení nové krycí lišty z TiZn nad stávající nefunkční. Nová lišta by byla zařezána do drážky v KZS přes trvale pružný UV odolný tmel a překrývala by nefunkční spáru stávající lišty. Pod stávající schod v SV části objektu bude proveden nový základ. Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Dodávka a montáž TiZn oplechování soklu Provedení jádrového vrtání a osazení 3ks chrániček dle požadavku investora s vyvedením cca 3m od objektu Provedení základu pod schodištěm v SV části objektu OOP |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) : |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 173 350,04 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Ne, bez časového dopadu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 7 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) : | Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.) |
| Datum : | Datum : |
| Jméno : | Jméno : |
| Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxx xxxxxx |
| Podpis : | Podpis : |