|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 9 |  |
| **Projekt : "****Pavilon „S“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| Bystroň Group a.s. | XXX | 30.5.2023 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží uzemňovacího bodu v pokojích pacientů****Půdorys 1. NP pospojování 02****Půdorys 2. NP pospojování 03** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD doplnění dalšího uzemňovacího bodu do pokojů pacientů v 1.a 2.NP a vzhledem k tomu, že objekt je zdravotnické zařízení bylo nutno dle ČSN uzemnit i všechny kovové prvky v pokojích a koupelnách pacientů. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Průrazy zdivem
* Vysekání drážek v podlahách a stěnách
* Dodávka a montáž krabic podomítkových
* Dodávka a montáž vodičů
* Dodávka revize nového připojení
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: 202 076,51 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 9  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:***  |  |
|  XXX |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |