TECHNICKÁ ZPRÁVA

REKONSTRUKCE OHŘEVU TEPLÉ VODY

– KOTELNA „D“

ZBOROVSKÁ 935, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Investor:	Tepelné hospodářství s.r.o.

Jiráskova 767

675 71  Náměšť nad Oslavou

Vypracoval:	Ing. Lenka Nováková

Datum:	04/2017

1. Základní charakteristika stavby

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zařízení ohřevu teplé vody v kotelně „D“ na ulici Zborovská 935 v Náměšti nad Oslavou.

2. Výchozí podklady

- konzultace s provozovatelem tepelných sítí a zástupcem investora

- technické údaje a parametry řešeného objektu

- prohlídka a zaměření skutečného stavu

- platné vyhlášky a normy

3. Základní technické údaje a parametry

Zdroj tepla

sekundár	topná voda 		zima		80/60°C

léto		70/50°C

0,3 MPa (max. 0,6MPa)

regulace podle venkovní teploty a zvoleného režimu

Systém

- dvoutrubkový symetrický s nuceným oběhem

- kotelna je automatická s pochůzkovou obsluhou, pro boilery samostatná větev s oběhovým čerpadlem

4. Popis stávajícího stavu

V současné době jsou v samostatné místnosti kotelny (bojlerovně) instalovány dva stojaté zásobníky pro ohřev teplé vody, každý o objemu 4000 L. Ohřívače TV jsou zásobovány samostatnou topnou větví z kotelny, regulace výstupní teplé vody je řízena 
4-cestnou směšovací klapkou. Před každým ohřívačem je osazen havarijní ventil, který hlídá max. výstupní teplotu 60°C v zásobníkovém ohřívači.

Studená voda je přiváděna přímo do zásobníku, na přívodu jsou osazeny uzavírací armatury, zpětné klapky, manometry a pojistné ventily. Cirkulace teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Sigma 80-NTR-102-15. Za cirkulačním čerpadlem je do potrubí vsazen předehřev teplé vody deskovým výměníkem. Výstupy teplé vody jsou osazeny uzavíracími armaturami.

5. Demontáže

V prostoru boilerovny budou demontovány oba stávající zásobníkové ohřívače o objemu 4000 L. Potrubí topné vody bude zachováno stávající včetně regulačních a uzavíracích armatur. Bude demontována část potrubí studené vody včetně armatur. Potrubí teplé a cirkulační teplé vody bude demontováno, až po výstup z kotelny. Cirkulační čerpadlo bude využito pro další provoz.

Z důvodu manipulace a osazení nových bojlerů bude nutné demontovat část stávajícího expanzního potrubí včetně pojistného ventilu. Po osazení ohřívačů TV bude expanzní potrubí zpětně namontováno a uvedeno do původního stavu včetně zaizolování.

Demontované zařízení, potrubí a armatury bude buď odvezeno do šrotu, nebo o jeho případném dalším využití rozhodne investor stavby.

6. Montáže

Nové ohřívače TV 2x4000 L, PN10 budou osazeny na místo stávajících demontovaných ohřívačů. Výstupní topná voda z ohřívačů bude napojena na stávající trubní rozvody, případně budou přípojná potrubí upravena.

Přívod studené vody k ohřívačům bude zachován, pouze osazen novými armaturami tj. uzavíracími kohouty, zpětnými klapkami, manometry a pojistnými ventily a potrubí bude nově dopojeno k ohřívači. Stávající potrubí studené vody vedené v prostoru ohřívačů bude dodatečně zaizolováno návlekovými trubicemi.

Potrubí teplé vody bude na výstupu z každého ohřívače osazeno uzavírací klapkou na pitnou vodu DN65, potrubí bude propojeno a nově vedeno až k místu vyústění z kotelny. Nad podlahou bude potrubí napojeno na stávající trubní rozvod. Ve výšce cca 1,4 m nad podlahou bude do potrubí vsazena uzavírací klapka na pitnou vodu.

Potrubí cirkulace bude na výstupu z každého ohřívače osazeno uzavíracím kohoutem. Do potrubí bude vsazeno stávající cirkulační čerpadlo, před čerpadlem bude osazen uzavírací kohout a za čerpadlem bude do zkratu z výměníku vsazen ruční regulační ventil. Potrubí bude vedeno nově od ohřívačů až k místu vyústění z kotelny. Nad podlahou bude potrubí napojeno na stávající trubní rozvod. Ve výšce cca 1,2 m nad podlahou bude do potrubí vsazena uzavírací klapka na pitnou vodu.

U napojení na nádrž bude osazen pojistný ventil DUCO ¾“x1“ s otevíracím přetlakem 0,8 MPa.

7. Potrubí

Potrubí rozvodu sekundární topné vody bude z trub ocelových závitových. Materiál pro potrubí bude ocel 11 373.

Rozvody pitné studené a teplé vody jsou navrženy z plastového potrubí PPR PN16 uložené do pozinkovaných žlabů.

Max. vzdálenost uložení potrubí PPr

D 50		1,5 m

D 63		1,75 m

D 75		1,8 m

D 90		2,0 m

Potrubí musí být opatřeno orientačními štítky s vyznačením směru toku a druhu proudícího média.

Trubní rozvody UT budou na nejvyšším místě opatřeny odvzdušněním a na nejnižším místě vypouštěcím kohoutem.

8. Nátěry

Před nanášením nátěrů je nutno všechny ocelové konstrukce a potrubí zbavit rzi. Ocelové potrubí a doplňkové konstrukce budou natřeny dvojnásobně barvou syntetickou se základním nátěrem.

Potrubí opatřené tepelnou izolací bude natřeno pouze nátěrem základním.

9. Izolace

Sekundární potrubí topné vody, potrubí teplé a cirkulační vody bude izolováno skružemi Paroc s povrchovou úpravou Al fólií. Rozvody studené vody budou izolovány návlekovou izolací Mirelon Polar. Ohřívače TV budou zaizolovány lamelovou rohoží z čedičové vlny na vyztužené Al fólii, tl. 100mm TECHROCK 60 ALS.

Tloušťka izolací bude volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb.

Tloušťky izolace:

Potrubí ZTI	SV		  	d 63 - 75	tl. 13 mm

TV			d 75 - 90	tl. 40 mm

CTV			d 50 - 63	tl. 30 mm

10. Požadavky na profese

- připojení cirkulačního čerpadla 80-NTR-102-15					1 ks

- nové čidlo s jímkou do ohřívače s propojením na stáv. havarijní ventil		2 ks

- jímka s čidlem na společném výstupním potrubí teplé vody 
s napojením na 4-cestnou směšovací klapku					1 ks

- seřízení Měření a regulace							1 kpl

11. Zkouška zařízení UT

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 
a ČSN 06 0830. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz. ČSN 06 0310). Po propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o jejich provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek UT

- zkouška těsnosti

- zkouška provozní

- zkouška dilatační

- topná zkouška

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku zabezpečovacího zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.

12. Závěr

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Po ukončení montážních prací musí být provedeno kromě zkoušky těsnosti, provozní zkoušky i seřízení systému měření a regulace.

Pro provozování předávací stanice musí být zaškolen pracovník a vypracován provozní řád včetně určení četnosti čištění výměníku.

Veškeré práce budou zkoordinovány s demontáží a montáží technologického zařízení a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy. Po dokončení prací budou prostory, ve kterých byly prováděny montážní práce vyklizeny.