| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 103 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s rozšířením elektroinstalace a EPS pro ovládání technologie VZT, která byla navržena v důsledku dispozičních úprav ve 2 a 3 NP. |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V důsledku dispozičních úprav dle požadavku investora musela být upravena a doplněna VZT. Tuto úpravu řeší ZL č. 98. Na základě této úpravy musel být upraven projekt silnoproudu a EPS. Jedná se o doplnění kabeláže pro požární klapy ve 2 a 3.NP pro uzavření VZT potrubí procházející mezi požárními úseky u m. č. 206/207 a 307/308. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Doplnění napájecích přívodů pro nové požární klapky v m.č.206/207 a 307/308 Doplnění napájecího přívodu pro odtahový výustek v m. č. 225b Doplnění napájecího přívodu pro vnitřní klimajednotku v m. č. 208 Změna projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené změny |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 14 096,41 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 103 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Jan Harabiš |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |