| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 115 |  |
| --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : | Strany příloh : |
| OHLA ŽS, a.s. | XXX, vedoucí projektu |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |
| Jedná se o náklady spojené s vybudováním nové přístupové rampy pro imobilní občany v m. č. 129 |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |
| V rámci realizace stavebních prací v m. č. 129 bylo zjištěno, že přístupová rapa do pavilonu L neodpovídá současným normovým požadavkům a je nutní ji vybourat a vybudovat novou. Zároveň po provedení sond bylo zjištěno, že tato nepodsklepená místnost není izolována. Proto tento změnový list řeší: vybourání stávající rampy a podlah až na podkladní beton. Dále provedení hydroizolace, vč. izolace obvodových stěn pomocí horizontální injektáže, provedení tepelné izolace a nové podlahy včetně nové rampy dle návrhu AD. Vzhledem k novému tvaru rampy musí být vyrobeno jiné zábradlí, než předpokládala tendrová dokumentace. |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: Demontáž stávající rampy a podlahy až na podkladní beton Provedení nové hydroizolace podlahy asfaltovými pásy vč. horizontální injektáže obvodových stěn. Položení tepelné izolace ( XPS tl. 80 mm) Provedení nové betonové mazaniny podlah Provedení nové přístupové rampy dle návrhu AD Záměna zábradlí rampy dle nových rozměrů. |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |
| Celkový cenový dopad změn činí: 310 050,54 Kč bez DPH. |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |
| Bez vlivu. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 115 |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : Ing. Luděk Valík |
| Souhlasím. |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Jan Harabiš |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |
| Datum : |  |
| Jméno : |  |
| XXX |  |
| Podpis : |  |