Dobrý den,

na základě technické části el. zařízení provedeného auditu a posouzení technického stavu z hlediska bezpečnosti provozu vám navrhujeme provést opravy el. zařízení v následujícím rozsahu:

Hlavní rozvodna NN

* hl. jistič transformátoru AR 1033 – celková repase v úrovni základní revize, najetí ochran, dodávka a montáž  havarijního tlačítka vypnutí  před dveře rozvodny
* demontáž 3f jističů:

Vířivky 175 A

Přívod II 175A

Přívod I 175A

Šatny   50A

RM 10  175A

* konstrukční úpravy nosných konstrukcí a sběrnicového systému, osazení nových jistících prvků ( jističů 3f ) s přímým napojením kabelových vývodů do třmenů = náhrada v počtu demontovaných.
* revize, revizní zpráva

materiálové náklady ………………………………………………………………………………………………………………….. 146 000,-

demontáž, montáž, revize, přepravní a režijní náklady, manipulace NN,VN, příkazy „B“ …………..    56 460,-

Předsunutá rozvodna NN

* přívodní pole  AMT 500A = demontáž, výměna za 3f jistič 630A
* další dvojpole vpravo, demontáž 3f jističů:

Vod. hospodářství             200A

osvětlení suterén, dílna      63A

Sauna                                     85 A

Hotel                                      85A

Dámská sauna                      80A

Vzduchotechnika suterén 100 A

R-SHQ                                   200A

Šatny bazén                           60A

Kotelna                                   33A

Tělocvična                              60A

Bar                                           33 A

Bazén                                       60A

* další pole vpravo = propoj do rozvaděčové sestavy ovl., demontáž jističe AMT ( nastavení cca 600-700A)
* konstrukční úpravy nosných konstrukcí a sběrnicového systému, osazení nových jistících prvků ( jističů 3f ) s přímým napojením kabelových vývodů do třmenů = náhrada v počtu demontovaných.
* revize, revizní zpráva

materiálové náklady ………………………………………………………………………………………………………………….. 187 000,-

demontáž, montáž, revize, přepravní a režijní náklady, manipulace NN,VN, příkazy „B“ …………..   74 460,-

* Kompenzační stanice v předsunuté rozvodně NN

repase přívodního pole, repase silových spínacích prvků ( V 100E/C), parametrizace regulátoru, přestupňování, výměna všech kondenzátorů ( 12 ks /10kVAr)

dodávka a montáž, oprava, revize  ……………………………………………….. 57 400,-

* VN olejový kabel z vypínače VN na transformátor = demontáž, dodávka a montáž AXEKVCEY 3x1x 70/16 ( předpokládaná délka 3x 15m), včetně kabelových koncovek Raychem, napěťová zkouška Baur 70, manipulace VN,NN, příkaz“B“, zajištění ………………………………………..  86 860,-

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Termín dodávky a montáže:         po dohodě

Platnost nabídky:                           do 10.07.2023

s pozdravem

EL-COMP Příbram s.r.o.

Jiří Malík     tel. 777 225 232