| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY |  |  |  |  |  | číslo ZL: 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 30.6.2023 |  |
| Název projektu: | Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží sídla KAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Kancelář architekta města Brna, p. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: - V rámci 4. NP objektu dojde ke změně typu otopných těles. Původně navržená otopná tělesa s pravým spodním připojením budou nahrazena tělesy s pravým bočním připojením. Dojde tak k záměně položek položkového rozpočtu, a to za položky ze srovnatelného materiálu, za stejnou cenu a ve stejné kvalitě jako původní položky. Položky se budou lišit pouze ve způsobu připojení. Důvodem změny je nižší výška parapetů, než byla původně uvažována v projektové dokumentaci. Zhotovitel upozornil Objednatele na nevhodnou povahu projektové dokumentace, jak je jeho povinností dle odst. 42 uzavřené smlouvy o dílo. Na základě tohoto upozornění byl Zhotoviteli dán Objednatelem písemný pokyn k přerušení provádění díla v nutném rozsahu. Vzhledem k těmto okolnostem bude v souladu s odst. 46 uzavřené smlouvy o dílo přiměřeně prodloužen termín pro dokončení a předání díla, a to do 31.08.2023. Délka prodloužení termínu pro dokončení a předání díla je úměrně závislá na době, která bude třeba k objednání a doručení jiného typu otopných těles. Ty není v dosavadním termínu dokončení díla možné dodat. - Po odhalení stávajícího potrubí, byl zjištěn menší, a tedy nedostatečný průměr potrubí v místě stávajícího sociálního zařízení, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Rekonstrukci sociálního zařízení neprováděl Objednatel a nemohl tak ani při vynaložení náležité péče předpokládat daný stav potrubí. S ohledem na zjištěný stav na místě není možné provést napojení na stávající přípojné body. Z toho důvodu bude provedena změna v trase otopné soustavy. - Po provedení zaměření exteriérových prosklených stěn s označením Z01, Z02 a Z03 výrobcem, bylo výrobcem doporučeno využit kloubové spoje pro propojení těchto exteriérových prosklených stěn, a to z důvodu konstrukčních rozměrů prosklených příček a jejich kotvení. Rovněž tím bude vyřešen detail zapravení u stěn. - Po provedení zaměření interiérových skleněných příček s označením Z04 a Z05 výrobcem, byl ze strany výrobce vznesen požadavek na ukotvení příček do stropní konstrukce, nikoliv pouze ukotvení do podhledu. Toto ukotvení zajistí dostatečné ukotvení a fixaci příček. - V průběhu stavebních prací bylo zjištěno špatné provedení elektroinstalací v stávajícím sociálním zařízení nesplňující platné normy. Rekonstrukci sociálního zařízení neprováděl Objednatel a nemohl tak ani při vynaložení náležité péče předpokládat daný stav elektroinstalace. Z tohoto důvodu je nutné přivést nové rozvody elektroinstalací (4 ks zásuvek a 4 ks vypínačů) a provést s tím související úpravy stávajících podružných rozvaděčů (doplnění o chrániče a svorkovnice). - V průběhu stavebních prací bylo zjištěno špatné provedení stávající elektroinstalace v prostorách zasedací místnosti (1 ks vypínač). Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předpokládat stav elektroinstalace, neboť byl odhalen až při stavebních pracích samotných. Bude proto proveden nový přívod SV z RS4 a vysekání a natažení nové kabeláže k vypínači. - V rámci místnosti 4.01 bude provedeno připojení 2 ks světel vč. jejich ovládání. - U 3 ks datových zásuvek dojde k osazení na líc zdi – změna oproti PD, kde se počítalo s osazením těchto zásuvek do lišt. - Kvůli problémům s kolísáním el. proudu u stávající VZT jednotky, bude na žádost Objednatele přidán proudový chránič s jističem do rozvaděče RH1. V minulosti došlo z těchto důvodů, k poruše řídící jednotky VZT jednotky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  | vyšší moc |  |  | jiné okolnosti |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ano | Příloha: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na specifikaci: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ano | Příloha: |  |  | Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 1 |  |  |  |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ano | Nový termín: |  |  | 31.8.2023 |  |  |  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu: |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cenový dopad bez DPH |  |  |  |  | 194.495,93 Kč |  |  |
|  |  |  |  | Příloha: |  |  |  |  | Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací |  |  |
| Další relevantní přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Podpis vyjadřuje souhlas se změnou |  |
| --- | --- |
| Podpis projektanta: Datum: | Podpis technického dozoru stavby: Datum: |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| xxxx | xxxx |
| Datum: 30.6.2023 | Datum: 30.6.2023 |