{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Servisní úkony"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Servisní úkony","index":0,"n_rows":94,"n_cols":6,"rows_kept":94,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[4,0,4,5],[7,0,24,0],[7,1,24,1],[25,0,35,0],[25,1,35,1],[37,0,65,0],[37,1,65,1],[37,2,51,2],[52,2,56,2],[57,2,64,2],[66,0,93,0],[66,1,93,1],[66,2,69,2],[70,2,75,2],[76,2,78,2],[79,2,82,2],[83,2,85,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Příloha č.2 Servisní smlouvy č.S07/2023"]
[]
["Domov pro seniory ve Znojmě"]
[]
["Specifikace servisních úkonů"]
[]
["poř.","technologický celek","zařízení","činnosti ","perioda údržby            v měsících","poznámka"]
["1.","Silnoproudé rozvody","Elektrické instalace","kontrola funkce proudových chráničů",2]
[{"$nulls":3},"měření impedance vodičů ochranného pospojování",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"periodické revize",24,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola technického stavu elektroinstalace",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Osvětlení","kontrola znečištění,popř.čištění",12]
[{"$nulls":3},"kontrola technického stavu",12]
[null,null,"Nouzové osvětlení","simulace výpadku,kontrola čistoty a funkce svítidla",1]
[{"$nulls":3},"zkouška funkčnosti jednotlivých nouzových svítidel",6]
[{"$nulls":3},"vybití baterií v nouzových svítidlech s vlastním záložním zdrojem a opětovné zapnutí",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"úkony revize a měření stavu nouzového osvětlení",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Bleskosvod","periodické revize",36,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola technického stavu (koroze,šroubové spoje)",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Rozváděče","vizuální prohlídka,čištění",12]
[{"$nulls":3},"kontrola oteplení termokamerou,utažení svorek",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola přenášených informací z rozváděče",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola funkce nouzového vypnutí",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"měření el.parametrů (přechodového odporuimpedance vypínací smyčky,izolačního odporu",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola svodičů přepětí",12,"EBM TZB,s.r.o."]
["2.","Dieselagregát",null,"Měsíční údržba",1]
[{"$nulls":3},"> kontrola motoru - dle specifikace"]
[{"$nulls":3},"> kontrola generátoru - dle specifikace"]
[{"$nulls":3},"> kontrola řídícího panelu automatiky"]
[{"$nulls":3},"Půlroční profylaktická prohlídka",6]
[{"$nulls":3},"> kontrola motoru - dle specifikace"]
[{"$nulls":3},"> kontrola generátoru - dle specifikace"]
[{"$nulls":3},"> kontrola řídícího panelu automatiky"]
[{"$nulls":3},"Roční profylaktická prohlídka - roční revize zařízení",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"> podobný rozsah jako v předešlém případě"]
[{"$nulls":3},"> její součástí je rovněž výměna všech provozních náplní"]
["3.","Požární ucpávky",null,"Revize požárních ucpávek",12,"EBM TZB,s.r.o."]
["4.","Slaboproudé rozvody","EPS","Měsíční zkouška činnosti systémů EPS",1]
[{"$nulls":3},"Kontrola provozuschopnosti EPS",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"> vizuální prohlídka zařízení EPS"]
[{"$nulls":3},"> zálohování konfigurace programu"]
[{"$nulls":3},"> kontrola EPS dle paměti událostí a provozní knihy"]
[{"$nulls":3},"> měření izolačního stavu síťových přívodů"]
[{"$nulls":3},"> měření stavu akumulátorů"]
[{"$nulls":3},"> test jednotlivých hlásičů"]
[{"$nulls":3},"> kontrola návazností systému"]
[{"$nulls":3},"> SW test všech linek"]
[{"$nulls":3},"> kontrola zobrazovacích prvků"]
[{"$nulls":3},"> kontrola ZDP a OPPO"]
[{"$nulls":3},"> vyhodnocení kontroly provozuschopnosti a vypracování revizní zprávy"]
[{"$nulls":3},"Zkouška činnosti EPS",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"> podobný rozsah jako při  Kontrole provozuschopnosti"]
[null,null,"MR","Periodická kontroly MR",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"> kontrola SW,naprogramování a připojení jednotlivých zařízení systému MR"]
[{"$nulls":3},"> kontrola nastavení zónování,kontrola jednotlivých hlášení v zónách"]
[{"$nulls":3},"> kontrola funkčnosti regulátorů,hlasitosti"]
[{"$nulls":3},"> kontrola nastavení  a vyladění,včetně eventuálního přeprogramování dle přání uživatele"]
[null,null,"EZS","Roční revize systému",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"> kontrola funkčnosti všech čidel"]
[{"$nulls":3},"> ohmická kontrola všech čidel"]
[{"$nulls":3},"> proměření zdrojových soustav a akumulátorů"]
[{"$nulls":3},"> dotažení svorkovnic v koncentrátorech"]
[{"$nulls":3},"> kontrola funkčnosti zapnutí všech skupin"]
[{"$nulls":3},"> kontrola místní a dálkové signalizace"]
[{"$nulls":3},"> kontrola programu ústředny"]
[null,null,"SK,STA,TÚ,DZ","profilaxe a kontrola všech komponent",12,"EBM TZB,s.r.o."]
["5.","Měření a regulace","Grafická centrála","kontrola funkčnosti počítače  centrály a periferních zařízení",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"zálohování dat pro zpětnou diagnostiku systému",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"revize SW včetně všech firemních a uživatelských programů",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"nastavení a úprava časových a událostních programů",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"DDC zařízení","kontrola nastavení alarmových mezí",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola nastavení času a data",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola nastavení regulačních parametrů",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"korekce ekvitermních křivek podle požadavku uživatele",12,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"nastavení a úprava časových programů",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kompletní kontrola lokální regulace",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Rozváděče","kontrola dotažení na svorkovnicích",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoumání stavu ochran",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola znečištění,poškození a koroze",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Elektrické snímače","kontrola dotažení na svorkovnicích",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoumání mechanické pevnosti",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola funkčnosti čidel",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola znečištění,poškození a koroze",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Hlídače poruchových stavů","kontrola dotažení na svorkovnicích",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoušení funkčnosti zařízení",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola znečištění,poškození a koroze",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Pohony","kontrola dotažení na svorkovnicích",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoušení funkce koncových spínačů",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoušení mechanických spojení jednotlivých částí",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoušení ručního ovládání",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoušení těsnosti a dotažení",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"přezkoušení havarijního nastavení",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[{"$nulls":3},"kontrola znečištění,poškození a koroze",6,"EBM TZB,s.r.o."]
[null,null,"Ostatní","eelktro revize na zařízení MaR",36,"EBM TZB,s.r.o."]