Název akce:

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“

# Změnový list

číslo: ZL č. 02

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD/2023/01

- Oddíl stavby: Rekonstrukce elektroinstalace

- Zpracovatel změnového listu:	ELEKTRO-BAU Olomouc, Ing. Jan Borůvka

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

  - kontrolní den:	KD č. 01-09

3.2 jiné související dokumenty:	Rozpočty změn č. 01-07, zpracované zhotovitelem

__________________________________________________________________

- Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Při konečné specifikaci a vzorkování dodávky SLP bylo zjištěno, že některé prvky od zpracování PD do realizace mají vývojově lepší parametry pro funkčnost SLP.

Změnový list č. 2 řeší :

- VV dle projektanta SP (rozvody silnoproudu elektroinstalace)

- VV dle projektanta SLP (rozvody slaboproudu elektroinstalace)

- VCP - ostatní požadavky

- SLP – switche

- VCP – MNP svítidla I. a II. etapa

- SLP – podhledové reproduktory

- Změna tel. přístrojů VOIP

Návrh technického řešení a rozsah změny

- VV dle projektanta SP (rozvody silnoproudu elektroinstalace)

- KT – kabelové trasy

- SP – silnoproudé instalace

- SV – svítidla

Upřesnění AD před realizací hrubých rozvodů a kompletace SP (silnoproud). Trasy rozvodů byly upraveny z důvodu následných stavebních úprav, aby nedošlo ke zničení omítek ve vestibulu a následně na chodbách.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 60 878,96 Kč bez DPH.(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 60 878,96 Kč)

- VV dle projektanta SLP (rozvody slaboproudu elektroinstalace)

- PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém

- SK – strukturovaná kabeláž

- KT – kabelové trasy výše uvedených souborů

Upřesnění AD pro provádění SLP.

Docházelo ke změně tras v podhledech z důvodu možné kontroly rozvodů revizními dvířky.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 57 939,11 Kč bez DPH.(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 57 939,11 Kč)

- VCP - ostatní požadavky

- Zatrubkování pro rezervu rozvodů v podhledech – PVC DN50

- Kabelový rošt včetně příslušenství

- Zatrubkování pro rezervu rozvodů v podhledech – PVC DN32

- Výměna kazet v podhledu 1PP SDK 600x600

- Revizní dvířka do SDK 12,5mm – kontrolní dvířka byly osazeny z důvodu kontroly rozvodů v podhledech a možnost propojení nových rozvodů v chráničkách. Rozmístění a Počet byl určen na základě potřeb školy.

Bylo dohodnuto ze strany objednatele, aby zhotovitel nainstaloval v podhledech a ve stěnách chráničky na možné natažení potřebných kabelů SLP, které budou zajišťovat do budoucna spojení pro nové zařízení.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 321 716,- Kč bez DPH.(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 321 716,- Kč)

- SLP – switche

- Dodávka nového typu switchů

- Příslušenství k rozvodům - Při finálním vzorkování materiálu bylo zjištěno, že switche, které byly navrženy v projektové dokumentaci z roku 2022 jsou zastaralé a z důvodu rychlého technologického vývoje v této oblasti je nutné zajistit požadovanou kompatibilitu projektu Kyberbezpečnosti počítačové sítě školy, proto dochází k záměně za technologicky odpovídající.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 285 505,- Kč bez DPH.(méněpráce – 74 165,- Kč, vícepráce 285 505,- Kč)

- VCP – MNP svítidla I. a II. etapa

- Specifikace svítidel pro I. a II. etapu na základě vzorkování a požadavků objednatele

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 17 437,- Kč bez DPH.(méněpráce – 40 813,- Kč, vícepráce 17 437,- Kč)

- SLP – podhledové reproduktory

- Na základě vzorkování a specifikace a doporučení zhotovitele došlo k dodání nových typů reproduktorů

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 19 530,- Kč bez DPH.(méněpráce – 98 280,- Kč, vícepráce 19 530,- Kč)

- Změna tel. přístrojů VOIP

- Na základě vzorkování a specifikace a doporučení zhotovitele došlo k dodání nových typů tel. přístrojů – bude dodáno 19 ks klasických telefonů, 8 kusů videotelefonů a videotablo u vstupu do budovy školy

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 79 599,20,- Kč bez DPH.(méněpráce – 27 684,80,- Kč, vícepráce 79 599,20,- Kč)

- Finanční náklady změny

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 842 605,27 Kč bez DPH.(méněpráce- -240 942,80 Kč, vícepráce 1 083 548,07,- Kč)

V OIomouci dne 21.08.2023	………………………………….

Ing. Jan Borůvka

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.

- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.

- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

- Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  nepřesahuje 15% dle § 222/4.

- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 2 odsouhlasit.

Ve Kroměříži dne 21.08.2023	………………………………….

Ing. Petr Kostka - TDS

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

- Projektant v době zpracování realizační dokumentace nemohl přesně určit trasování rozvodů SP a SLP. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci samotné stavby. Z důvodu rychlého vývoje komponentů pro SLP bylo nutno při vzorkování přihlédnout na nové typy dodávek switchů a ostatních dodávek SLP.

- Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby.

- Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný.

- Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.

- GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Olomouci dne	………………………………….

Radim Blaťák

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) schvaluje ředitelka školy.

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení ceny díla v  rozpočtu schváleného v IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.

Ve Kroměříži  dne 21.08.2023	………………………………….

Mgr. Jana Vítková

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 	položkové rozpočty změn