| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace" |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá: | Jméno, funkce, podpis: | Datum: |  | Strany příloh: |  |
| První Key - Stav, a. s. | xxx. xxxxx xxxxxx |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| S0 03 – Přeložka kanalizace |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Splašková kanalizace ústící z objektu rehabilitace se měla dle PD napojit na stávající kanalizační šachtu. Při výkopu rýhy pro uložení kanalizace došlo ke kolizi s objektem energokanálu a dále ke křížení kanalizace s funkčními rozvody teplé vody zásobující objekt Pavilonu C, které jsou umístěny v energokanálu. Předpokládané napojení na stávající šachtu je neproveditelné, poněvadž dno stávající šachty je výše než bod napojení nové kanalizace – je nutné osadit novou revizní šachta, aby spádově byla kanalizace funkční. Dále bude nutné provést úpravy horkovodu její přeložkou, poněvadž trasa nové kanalizace se kříží s tímto horkovodem. Je nutné rovněž po provedených stavebních úpravách opravit těleso energokanálu - a to po provedení montážních otvorů a prostupů, jimiž bude procházet nová kanalizace.. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou: |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - osazení kanalizační šachta, stavební úpravy energokanálu a předložka horkovodu v kanálu |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: + 86.661,12 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Bez požadavku. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 10 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář xxxxxxxxxxxxxx: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDS: |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |