Priloha c. 2 SOD 1135/2023

Výzva k výkonu potápěčských prací HC Nechranice

komu 07.09.2023 12:34

Od

Komu

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - HC Nechranice

2) Popis obsahu předmětu plnění :

Předmětem potápěčských prací je provedení:

2,1 Kontrola a následné vyčištění prahů hradících tabulí na vtoku č.1 a č. 2 před započetím pravidelné

kontroly TG1 a TG2.

2,2 Kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.1 a č. 2 za česlemi vtoků.

2,3 Kontrola a očištění dosedacích bočních těsnících ploch na vtoku č.1 a č. 2 pro hradící tabule

2,4 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení sekce na kótě 262,00 m n. m. Demontáž trysek,

výměna 24 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 24 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti a těsnosti

systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.

· Kontrola spojů, přírub rozmrazování a jeho ukotvení.

· Okruh rozmrazovacího zařízení, je s přívodem vzduchu ze stupaček napojen pryžovou hadicí . Ta vlivem

stárnutí zpuchřela a popraskala. Při natlakování okruhu rozmrazovacího zařízení dochází ke smeknutí této

pryžové hadice. Proto požadujeme provést výměnu pryžové hadice v celé délce.

2,5 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení horní sekce vodících profilů na kótě 257,00 m n. m.

Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti

a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.

2,6 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení dolní sekce vodících profilů na kótě 249,00 m n. m.

Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti

a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.

2,7 Kontrola zavzdušňovacího potrubí vtoků 1 a 2 v celé jeho délce. Kontrola spojů, přírub a jeho ukotvení.

2,8 Výměna vodočetné latě.

Po dohodě s VHD bude vodočetná lať zdemontována v celé své délce až po kótu 260,00 m n.m.

Od kóty 260,00 m n. m. po kótu 268,00 m n. m. bude vodočetná lať vyměněna včetně podkladní desky - dub.

Vodočetnou lať dodá POh.

Zpráva z provedení potápěčských prací, včetně fotodokumentace a videozáznamu bude předána TDS do 10

dnů od ukončení prací.

3. Termín dle projednání, cca 37, a 40. týden 2023

Příloha:

HCN potáp práce ceník .xlsx HCN potáp práce návrh SoD.docx

S pozdravem

3. Termín dle projednání, cca 37. až 48. týden 2023

Příloha:

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Chomutov

tel.

mob.

fax

e-mail

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.