Příloha č. 1 Smlouvy: Technická specifikace zařízení

| - UPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Stroj – typ | Umístění | Počet Zařízení |
| 1 | ABB DPA 50 kVA | Olšanská 38/9, Praha 3 | 3 |
| 2 | ABB DPA 50 kVA | Olšanská 38/9, Praha 3 | 5 |
| 3 | Rimatrix250 (3 x30kVA) | Olšanská 38/9, Praha 3 | 3 |
| 4 | CENTIEL CAB-CP150-E-A0 | Wolkerova 480, Vítkov | 1 |
| 5 | APC GALAXY 30 kVA | Wolkerova 480, Vítkov | 1 |
| 6 | CENTIEL CAB-CP100-I320-B0 | Wolkerova 480, Vítkov | 1 |
| 7 | APC GALAXY VM 200 kVA | Sazečská 7, Praha 10 | 3+1 |

| - DA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. | Stroj – typ | Umístění | Počet Zařízení |
| 1 | Phoenix-Zeppelin C32, 1100kVA | Olšanská 38, Praha 3 | 2 |
| 2 | BCJD150P | Wolkerova 480, Vítkov | 1 |
| 3 | MG400/230, 50 Hz | Sazečská 7, Praha 10 | 1 |
| 4 | DUPS 400/230 V, 50 Hz | Sazečská 7, Praha 10 | 1 |

| - Přehled klimatizací – Olšanská 9, Praha 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC | Vnitřní jednotka | Chlazení (voda / freon) | Typ jednotky | Jištění vnitřní jednotky (Rozvaděč / označení jističe) | Počet zařízení | Vnější jednotka | Typ jednotky | Jištění vnější jednotky (Rozvaděč / označení jističe) | Počet zařízení |
| DC3 | K1 | voda | Rittal, LCP, SK 3300470 | "RH/CH" / 1FA4 až 1FA7 | 4 | CH1 | Uniflair, ERAF 0521A | "RH/CH" / 1FA8 | 2 |
| DC3 | K2 | voda | Uniflair, SDCC0250B | "RH/CH" / 1FA10 a 1FA11 | 2 | CH2 | Uniflair, ERAF 0521A | "RH/CH" / 1FA9 | 1 |
| DC1 | K3 | freon | Tecnair UPA 361B | RMS / FA15 | 1 | CH3 | LU-VE (CH3) | RMS / FA19 | 1 |
| DC1 | K4 | freon | TRANE, JDAC0160A | RMS / FA4 | 1 | CH4 | LU-VE, SLUC70A1I | RMS / FA21 | 1 |
| DC1 | K5 | freon | TRANE, JDAC0160A | RMS / FA5 | 1 | CH5 | LU-VE, SLUC70A1I | RMS / FA22 | 1 |
| DC1 | K6 | freon | Air Blue, UEDA 440 HH | RMS / FA3 | 1 | CH6 | Güntner, GVV 080.2D/1-M(S) | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K7 | freon | Air Blue, UEDA 440 HH | RMS / FA2 | 1 | CH7 | Güntner, GVV 080.2D/1-M(S) | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K8 | freon | Air Blue, UEDA 440 HH | RMS / FA1 | 1 | CH8 | Güntner, GVV 080.2D/1-M(S) | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K9 | freon | Midea, MUA-36HRN2 | R1 / KL101 | 1 | CH9 | Midea, MUA-36HRN2 | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K10 | freon | Midea, MUA-36HRN2 | R1 / KL102 | 1 | CH10 | Midea, MUA-36HRN2 | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K11 | freon | Midea, MUA-36HRN2 | R1 / KL103 | 1 | CH11 | Midea, MUA-36HRN2 | z vnitřní jednotky | 1 |
| Trust | K12 | freon | LU VE SLUC70A11 | RMS / CA | 3 | CH12 | Daikin, RP250B7W1 | z vnitřní jednotky | 3 |
| Trust | K13 | freon | Samsung, NS140SDXEA | z venkovní jednotky | 1 | CH13 | Samsung, RC140DHXGA | plastový rozvaděč u vnitřních jednotek K13, K14 / neoznačené jističe | 1 |
| Trust | K14 | freon | Samsung, NS140SDXEA | z venkovní jednotky | 1 | CH14 | Samsung, RC140DHXGA | plastový rozvaděč u vnitřních jednotek K13, K14 / neoznačené jističe | 1 |
| Trust | K14 | freon | Samsung, AC120MNMDKH | z venkovní jednotky | 1 | CH14 | Samsung, RC140DHXGA | plastový rozvaděč u vnitřních jednotek / neoznačené jističe | 2 |
| DC1 | K15 | freon | Daikin, FHQ50… | RMS / FA7 | 1 | CH15 | Daikin, RKS50E3V1B | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K16 | freon | Daikin, FHQ50… | RMS / FA6 | 1 | CH16 | Daikin, RKS50E3V1B | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K17 | freon | Daikin, FHQ50… | RMS / FA9 | 1 | CH17 | Daikin, RKS50E3V1B | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC1 | K18 | freon | Daikin, FHQ50… | RMS / FA8 | 1 | CH18 | Daikin, RKS50E3V1B | z vnitřní jednotky | 1 |
| DC2 | K19 | freon | TOSHIBA | RH-DC2 / FA54 | 5 | CH19 | TOSHIBA RAV-GM2801AT8-E | RH-DC2 / FA52 | 5 |
| DC2 | K20 | freon | TOSHIBA | RH-DC2 / FA55 | 5 | CH20 | TOSHIBA RAV-GM2801AT8-E | RH-DC2 / FA53 | 5 |
| DC2 | K21 | freon | Janka, KLM04 2000x650x650 VENT RD28P-4EW.6Q.1L+VYMENIK CIUR ATYP | RH-DC2 / FA20 - FA39 | 20 | CH21 | Sanyo, SPW-C1405DXHN8 | RH-DC2 / FA41 - FA50 | 10 |
| Backup | K22 | freon | TOSHIBA | rozvaděč v m.č. 102 / KL1 | 1 | CH22 | TOSHIBA RAV-GP801AT-E | z vnitřní jednotky | 1 |
| Backup | K23 | freon | TOSHIBA | plastový rozvaděč v m.č. 102 / DA2 | 1 | CH23 | TOSHIBA RAV-GP801AT-E | z vnitřní jednotky | 1 |

| - Přehled klimatizací – Sazečská 7, Praha 10 - Malešice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC | Vnitřní jednotka | Chlazení (voda / freon) | Typ jednotky | Počet zařízení | Jištění vnitřní jednotky (Rozvaděč / označení jističe) | Vnější jednotka | Typ jednotky | Počet zařízení | Jištění vnější jednotky (Rozvaděč / označení jističe) |
| 1.08 | 101 a 201 | voda | Aermac, TW110 (turbo) | 4 | 1RH pole 4, 6FA2 2RH pole 4, 6FA2 | 102 a 202 | LU-VE, EHLD1X 6267 E | 2 | 2RH pole 4, 6FU4 |
| 1.06 | LCP 1.1 - 1.6 LCP 2.1 - 2.6 LCP 3.1 - 3.6 LCP 4.1 - 4.6 LCP 5.1 - 5.3 | voda | Rittal, LCP SK 3300470 | 35 | 12R - LCP1, 1FA1 - 1FA6 12R - LCP2, 1FA1 - 1FA6 12R - LCP3, 1FA1 - 1FA6 12R - LCP4, 1FA1 - 1FA6 12R - LCP5, 1FA1 - 1FA3 | 101 a 201 | zdroj chladu Aermac, TW110 (turbo) | 4 | - |
| 1.10 | LCP 7.1 a 7.2 | voda | Rittal, LCP SK 3300470 | 2 | 12R - LCP7, 1FA1 - 1FA2 | 101 a 201 | zdroj chladu Aermac, TW110 (turbo) | - | - |
| 1.06a | Klima 6.1 a Klima 6.2 | voda | Uniflair, TDCV400A | 2 | 1RH pole 4, 6FU4 | 101 a 201 | zdroj chladu Aermac, TW110 (turbo) | - | - |
| 107 | VZT V6.1 | freon | Výparník ve VZT potrubí | 1 | venkovní jednotka | V6.1 | Aermec, ANL 090C | 1 | RMR |
| Certif. | FUJITSU | freon | FUJITSU | 1 | - | - | FUJITSU ASYA12GACH | 1 | - |
| Certif. | Samsung AC071FBRDEH | freon | Samsung AC071FBRDEH | 1 | - | - | Samsung AC071FBRDEH | 1 | - |

  - GHZ, EZS,ACS

GHZ – ústředna Siemens XC1003-A a opakovací display XT1001-A

Ústředna je vestavěna do 19“ vany 4U o rozměrech 482,6 x 177,8 x 187 mm (š x v x h) a je vybavena:

- vstupy pro připojení 3 detekčních linek

- vstupem pro připojení spouštěcího tlačítka
- 5 hlídanými řídicími výstupy

- 5 výstupy pro signalizaci poplachových a poruchových stavů (kontakty)

- 4 hlídanými vstupy

- 4 řídicími nehlídanými vstupy (přes kontakty)

- 8 programovatelnými výstupy 24 V/max 40 mA
- obvody pro spuštění 1 hasicího úseku
- obvody pro multisekční hašení

- 2 relé s přepínacím kontaktem 250 Vstř/10A          
- náhradním zdrojem

Opakovací display XT1001-A o rozměrech 210x200x48 mm (š x v x h).

Komunikace mezi ústřednou GHZ a opakovacím displayem je přes rozhraní RS485. Napájecí napětí 8 až 30 Vss, klidový proud 12 mA, odběr při poplachu 20 mA, krytí je IP40, pracovní teplota -5 °C až +40 °C.

Příloha č. 2 Smlouvy: Cenová specifikace služeb

| Plnění poskytované dle odst. 1.2.2. Smlouvy – Paušální plnění |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profese | Předmět plnění | Počet zařízení dle lokalit (Malešice / Olšanská / Vítkov) | Perioda | Celkový počet prohlídek na všech zařízeních / 12 měsíců (1 rok) | Kč bez DPH za 1 prohlídku na 1 zařízení |
| Elektro | Revize VN-soubor DC | 1/0/1 | 1x/R | 2 | 45 681,00 |
|  | Revize NN-soubor DC | 1/1/1 | 1x/R | 3 | 27 295,00 |
|  | Prohlídka NN-soubor DC | 1/1/1 | 1x/R | 3 | 17 469,00 |
|  | Údržba a servis monitoringu POC - Malešice | 1/0/0 | 1x/R | 1 | 19 652,00 |
|  | Údržba a servis monitoringu POC - Olšanská | 0/1/0 | 1x/R | 1 | 19 652,00 |
| Chlazení a VZT | Servisní prohlídka - AERMEC, TW110 (turbo) | 4/0/0 | 2x/R | 8 | 8 733,00 |
|  | Servisní prohlídka - UNIFLAIR, TDCV400A | 2/0/0 | 2x/R | 4 | 9 409,00 |
|  | Servisní prohlídka - AERMEC, ANL 090C | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Rittal, LCP | 35/4/0 | 2x/R | 78 | 3 103,00 |
|  | Servisní prohlídka - Suchý chladič LU-VE | 2/0/0 | 2x/R | 4 | 6 846,00 |
|  | Servisní prohlídka – Uniflair, ERAF 0521A | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Uniflair, SDCC0250B | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 9 409,00 |
|  | Servisní prohlídka - Tecnair UPA 361B | 0/1/0 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - TRANE, JDAC0160A | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Air Blue, UEDA 440 HH | 0/3/0 | 2x/R | 6 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Midea, MUA-36HRN2 | 0/3/0 | 2x/R | 6 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Samsung AC120MNMDKH/EU | 0/1/0 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Samsung, NS140SDXEA | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka – Daikin, FHQ60BVV1B | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka – DAIKIN FHA50A | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV GM2801AT8-E | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka – Janka KLM04 | 0/20/0 | 2x/R | 40 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - TOSHIBA RAV GP801AT-E | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Action clima FX-CH 930 | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - LU-VE, SLUC70A1I | 0/3/0 | 2x/R | 6 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Güntner, GVV 080.2D/1-M(S) | 0/3/0 | 2x/R | 6 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Midea, MUA-36HRN2 | 0/3/0 | 2x/R | 6 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Samsung AC120MXADNH/EU | 0/1/0 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Samsung, RC140DHXGA | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Daikin, RKS50E3V1B | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Daikin, RXS50L | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV SM2802DT-E | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Sanyo, SPW-C1405DXHN8 | 0/10/0 | 2x/R | 20 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV-RM801KRTP-E | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Fuji AOYG -18LFC | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Samsung AC071FBRDEH | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Mitsubishi SRK71ZK-S | 0/0/2 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV-243K-PE | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV-SM806KRT-E | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV SM1402CT-E | 0/0/2 | 2x/R | 4 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV 462C | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba ASYG24LFCC | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV -SM804KRT | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 556,00 |
|  | Servisní prohlídka - AIR BLUE UEDA 101 | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Servisní prohlídka - Toshiba RAV-SM806KRT-E | 0/0/2 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti TW110- 1 okruh/1 KJ (29 kg) | 4/0/0 | 2x/R | 8 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti ANL 1 okruh/1 KJ (5 kg) | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti – Uniflair, ERAF 0521A (xkg) | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Air Blue, UEDA CO 440 (xkg) | 0/1/0 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - TRANE, JDAC0160A (xkg) | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Air Blue, UEDA 440 HH (xkg) | 0/3/0 | 2x/R | 6 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Midea, MUA-36HRN2 (xkg) | 0/3/0 | 2x/R | 6 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Daikin, FDYP250B7V1 (xkg) | 0/1/0 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Samsung, NS140SDXEA (xkg) | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Mitsubishi SRK71ZK-S | 0/0/2 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Toshiba RAV-243K-PE | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Toshiba RAV-SM806KRT-E | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Toshiba RAV SM1402CT-E | 0/0/2 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Toshiba RAV 462C | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Toshiba ASYG24LFCC | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Toshiba RAV -SM804KRT | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - AIR BLUE UEDA 101 | 0/0/1 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Toshiba RAV-SM806KRT-E | 0/0/2 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti – Dakia, FHQ60BVV1B (xkg) | 0/4/0 | 2x/R | 8 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Sanyo, SPW-D905H (xkg) | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti – Janka KLM04 (xkg) | 0/20/0 | 2x/R | 40 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Fuji ASYG 18LFCA | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Samsung AC071FBRDEH | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 2 340,00 |
|  | Kontrola těsnosti - Midea, MSC-18HRN1 (xkg) | 0/2/0 | 2x/R | 4 | 2 340,00 |
|  | Kontrola mrazu-odolnosti nemrznoucí směsi | 1/1/0 | 1x/R | 2 | 2 197,00 |
|  | Použití WAP | 1/1/0 | 2x/R | 4 | 3 564,00 |
|  | Servisní prohlídka RCHL a kontrola funkčnosti systému | 1/1/0 | 2x/R | 4 | 5 002,00 |
|  | Servisní prohlídka a kontrola funkčnosti systému měření a regulace | 1/1/0 | 2x/R | 4 | 5 002,00 |
|  | Servisní prohlídka VZT a kontrola funkčnosti systému | 1/1/0 | 2x/R | 4 | 5 002,00 |
|  | Revize zařízení RCHL | 1/1/0 | 1x/R | 2 | 9 494,00 |
|  | Revize zařízení VZT | 1/1/0 | 1x/R | 2 | 9 494,00 |
|  | Revize expanzních nádob | 2/2/0 | 1x/R | 4 | 898,00 |
|  | Údržba a servis Rack skříní | 1/1/1 | 1x/R | 3 | 38 948,00 |
| UPS | ABB DPA 50kVA | 0/3/0 | 4x/R | 12 | 26 280,00 |
|  | CENTIEL CAB-CP150-E-A0 | 0/0/1 | 4x/R | 4 | 27 157,00 |
|  | Schneider Electric Galaxy 300 | 0/0/1 | 4x/R | 4 | 32 120,00 |
|  | CENTIEL CAB-CP100-I320-B0 | 0/0/1 | 4x/R | 4 | 16 439,00 |
|  | Schneider Electric GALAXY VM 200kVA | 4/0/0 | 4x/R | 16 | 26 280,00 |
|  | ABB DPA 50kVA | 0/4/0 | 4x/R | 16 | 41 854,00 |
|  | Rimatrix 250 UPS 30kVA | 0/3/0 | 4x/R | 12 | 36 987,00 |
| DA | Phoenix-Zeppelin C32, 1100kVA | 0/2/0 | 4x/R | 8 | 17 186,00 |
|  | BCJD150P | 0/0/1 | 4x/R | 4 | 11 735,00 |
|  | MG400/230, 50 Hz | 1/0/0 | 4x/R | 4 | 14 482,00 |
|  | Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz -- typ servisu A (viz příloha č. 4 Smlouvy) | 1/0/0 | 6x/R | 6 | 5 726,00 |
|  | Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu B (viz příloha č. 4 Smlouvy) | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 13 432,00 |
|  | Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu C (viz příloha č. 4 Smlouvy) | 1/0/0 | 1x/R | 1 | 73 404,00 |
|  | Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu D (viz příloha č. 4 Smlouvy) | 1/0/0 | 1x/za 2R | 1 | 34 997,00 |
|  | Záložní zdroj DUPS 400/230 V, 50 Hz - typ servisu E (viz příloha č. 4 Smlouvy) | 1/0/0 | 1x/za 5R | 1 | 43 087,00 |
| GHZ, EPS | Ústředna Siemens XC1003-A a opakovací display XT1001-A - servisní prohlídka a kontrola funkčnosti systému GHZ (37+1 tlakové lahve,2x ústředna,2x sekční ventil, 2x info panel, 24x stropní detekční čidla, 20x podlahová detekční čidla, 9x siréna, 20x podlahová signalizace, 4x nasávací komora+zdroj,6x požární klapky +zdroj,6x blok.a spoušť. tlačítko) | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 25 790,00 |
|  | Servisní prohlídka a kontrola Lampertz komory(tlakové zkoušky, zkoušky mechanismu dveří, zkoušky ovládání a signalizace, návaznosti na ostatní profese) | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 33 490,00 |
|  | Servisní prohlídka a kontrola funkčnosti systému GHZ(Tlakové lahve, hasební ústředna včetně hlásičů, nasávací komora) | 0/1/0 | 2x/R | 2 | 24 825,00 |
|  | Servisní prohlídka a kontrola funkčnosti systému GHZ(Tlakové lahve, hasební ústředna včetně hlásičů, nasávací komora) | 1/0/0 | 2x/R | 2 | 24 825,00 |
|  | Revize tlakových nádob | 34/27/0 | 1x/za 5R | 61 | 7 800,00 |
|  | Revize systému GHZ- návaznosti, celkové odzkoušení s ostatními profesi | 1/1/0 | 1x/R | 2 | 207 150,00 |
| Ostatní | Kontrola spalinové cesty | 0/2/0 | 1x/R | 2 | 5 387,00 |
|  | Kontrola naftového hospodářství dle ČSN | 1/1/0 | 2x/R | 2 | 11 788,00 |
|  | Kontrola požárních klapek a stěnových požárních uzávěrů | 1/1/0 | 1x/R | 2 | 2 271,00 |
|  | Kontrola požárních prostupů | 1/1/1 | 1x/R | 3 | 5 732,00 |
| Plnění poskytované dle odst. 1.2.2. Smlouvy - Další požadované položky servisu: |  |  |  |  |  |
| Předmět plnění |  |  |  |  | Kč bez DPH za 1 měsíc |
| Pohotovostní služba, havarijní servis typu Hot-Line 365x24, služba Remote Hands - dle čl. 1.2.2 Smlouvy, písm. l), m) |  |  |  |  | 41 152,00 |
| Vzdálený monitoring technologií POC - dle čl. 1.2.2 Smlouvy, písm. n) |  |  |  |  | 17 139,00 |
| Ostatní činnosti dle odst. 1.2.2 Smlouvy, písm. b), c), d), e), f), g), h) i), j) |  |  |  |  | 56 238,00 |
| Plnění poskytované dle odst. 1.2.1 Smlouvy – Služby na základě objednávky Objednatele: |  |  |  |  |  |
| Předmět plnění |  |  |  |  | Kč bez DPH za 1 člověkohodinu |
| Hodinová zúčtovací sazba za práci jednoho pracovníka včetně dopravy, v pracovní době (pracovní dny 6 - 18 hod) |  |  |  |  | 760,00 |
| Hodinová zúčtovací sazba za práci jednoho pracovníka včetně dopravy, mimo pracovní dobu |  |  |  |  | 1 070,00 |
| Cena náhradních dílů a materiálu instalovaných Dodavatelem v rámci prováděných zásahů bude určena podle skutečné spotřeby a dle aktuálního ceníku Dodavatele (nebo subdodavatelů). Dodavatel poskytne Objednateli slevu ve výši 15 % z katalogové ceny materiálu a náhradních dílů, kterou bude Objednatel čerpat nad rámec běžných slev uvedených v katalogu nebo poskytnutých Dodavatelem. |  |  |  |  |  |

Příloha č. 3 Smlouvy: Vzor protokolu o předání a převzetí – Akceptační protokol

Akceptační protokol – dílčí akceptační protokol – protokol o předání a převzetí

- níže specifikované části předmětu smlouvy

- Název:

- Popis:

- Splnění akceptačních kritérií

| Kritérium | Splnění kritéria |
| --- | --- |

Výsledek akceptace: AKCEPTOVÁNO BEZ VÝHRAD / AKCEPTOVÁNO S VÝHRADAMI / NEAKCEPTOVÁNO

- Připomínky, výhrady, závady:

Předáno dne:

|  | Předal / Převzal | Role na projektu, funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Za zhotovitele |  |  |  |
| Za objednatele |  |  |  |

Příloha č. 4 Smlouvy: Rozsah pravidelných prohlídek

DUPS

Zařízení

Počet ks

Stav

Perioda

Typ servisu

Popis

Náhradní zdroj

optická kontrola zařízení, kontrola náplní,

odstranění nečistot, napnutí řemenů, mazání

ložisek s otáčkami 1500 ot./min., test systému

kompletní úkony činnosti A rozšířené o: mazání

ložisek s otáčkami 1500 ot./min., - aku rotor,

kontrolu systému PHM

kompletní úkony činností A +B rozšířené o:

výměnu filtrů (olej + nafta) a náplní motoru,

výměnu vzduchového filtru, kontrolu mezery a

chodu spojky, čištění rozvaděčů DUPS

kompletní úkony činností A +B +C rozšířené o:

výměnu baterií v rozvaděčích (LV aux, DIP,

COP)

kompletní úkony činností A+B+C rozšířené o:

výměnu startovacích baterií DUPS

NN - DUPS

by-pass

každý rok

C

by-pass

každé 2 roky

D

A

každé 2 měsíce

v provozu

by-pass

každých 6 měsíců

B

by-pass

každých 5 let

E

1

|  | Rozsah pravidelných měsíčních prohlídek |
| --- | --- |
| 1 | MOTORGENERÁTOR |
|  | Vizuální kontrola soustrojí, vyčištění od prachu a hrubých nečistot |
|  | Kontrola úniku provozních kapalin |
|  | Kontrola stavu provozních náplní, jako jsou olej, chl. kapalina a nafta případné doplnění |
|  | Kontrola stavu a napnutí řemenů ventilátorů autochladiče a alternátoru |
|  | Vizuální kontrola vzduchových filtrů, případné vyčištění od hrubých nečistot |
|  | Kontrola alarmu na řídícím panelu generátoru |
|  | Kontrola průchodnosti odvětrávací trubky klikové hřídele |
|  | Kontrola dotažení všech šroubových spojů výfukového systému |
|  | Vypuštění kondenzátu z výfukového potrubí |
|  | Kontrola elektrolytu v aku-bateriích a případné dolití |
|  | Kontrola dotažení a konzervace vývodu aku-baterií, odstranění případné koroze |
|  | Vizuální kontrola nepoškozenosti elektroinstalace soustrojí |
|  | Celková kontrola stavu kapotáže, kontrola funkčnosti uzavírání |
|  | Kontrola funkce ochranných čidel |
|  | Kontrola měření elektrických veličin |
|  | Kontrola funkce dobíjení alternátoru a dobíječky aku-baterií |
|  | Kontrola správné funkce vzduchových servoklapek |
|  | Kontrola měření elektrických veličin |
|  | Ověření správné funkce soustrojí v režimu TEST a START |
|  | Vynulování servisního intervalu |
|  | Ekologická likvidace upotřebených provozních náplní |
|  | Pravidelné vyčištění krytu a dalších dílů |
|  | Zápis do provozního deníku generátoru |
| 2 | UPS |
|  | Kontrola základního provozního stavu UPS |
|  | Kontrola aktuálních hodnot U, I, P, T na displeji UPS, kontrola historie událostí |
|  | Kontrola funkce PM a SSW (dělení zátěže, ventilátory, kontrolky) |
|  | Pohledová kontrola skříní UPS, I/O, Battery breaker - silové obvody, konektory, PCB |
|  | Pohledová kontrola obvodu baterií a jejich odpojovačů |
|  | Test přechodu na baterie příkazem SELFTEST |
|  | Test přechodu na Bypass |
|  | Načtení servisního logu z UPS a kontrola parametrů |
|  | Ukončení prohlídky a ověření normálního provozního stavu UPS |
|  | Pohledová kontrola rozvaděče RTN |
| 3 | VZT |
|  | Vizuální kontrola jednotky |
|  | Kontrola filtrů |
|  | Kontrola klínových řemenů |
| 4 | CHILLER |
|  | Vizuální kontrola jednotky |
|  | Kontrola logu událostí a provozních tlaků |
|  | Kontrola napojení potrubí VZT (sálové jednotky) |
|  | Kontrola napojení na rozvody chladu |
| 5 | JEDNOTKY PŘESNÉ KLIMATIZACE |
|  | Vizuální kontrola jednotky |
|  | Kontrola logu událostí a provozních tlaků |
|  | Kontrola napojení potrubí VZT (sálové jednotky) |
|  | Kontrola napojení na rozvody chladu |

| Rozsah pravidelné roční prohlídky |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | ROZVODNY VN |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola a údržba rozváděčů VN - rozváděč 22kV (R22 - část uživatele) |
|  | Kontrola a údržba rozváděčů VN - rozváděč vlastní spotřeby (pro 22kV) |
|  | Kontrola a údržba statických kondenzátorů |
|  | Kontrola a údržba transformátorů |
|  | Kontrola a údržba universální skříně měření |
|  | Kontrola a údržba VN kabelů, kabelových tras, kabelových prostupů, protipožárních ucpávek, zemnící sítě |
|  | Transformátor - vizuální kontrola transformátorů, vyčištění transformátorů a místnosti od prachu a hrubých nečistot včetně vstupních dveří, kontrola dotažení šroubů, kontrola termokamerou |
|  | Kontrola funkčnosti a údržba ventilátorů (min. každých 6 měsíců) |
|  | Čištění transformátorů od prachu a hrubých nečistot - (vysavač, suchý stlačený vzduch a tkanina) |
|  | Přezkoušení funkčnosti hlídání teploty (min. každých 6 měsíců) |
|  | Přezkoušení funkce studeného odporu (nesmí překročit 2,5V) |
|  | Dotažení spojení měděných lišt, propojovacích spojek |
|  | Kontrolovat přetížitelnost - teplota izolačního systému |
|  | Teplotní kontroly a termovizní měření |
|  | Kalibrace čidel a snímačů |
|  | Údržba a servis kování a zámků VN části |
|  | Vedení záznamů a evidence provozních, poruchových a mimořádných stavů VN, zařízení a řídícího systému |
|  | Kontrola, doplnění schémat v rozvaděčích |
|  | Odvoz a likvidace odpadu včetně nebezpečného |
|  | Údržba případně výměna dielektrických koberců |
| 8 | ROZVODNY NN |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola a údržba rozváděčů NN |
|  | Kontrola napájení a napětí, výměna jističů, pojistek |
|  | Kontrola izolace vodičů |
|  | Kontrola spojovacích cest a jejich nastavení, funkce spojek a přípojnic |
|  | Ověřování místního a dálkového ovládání |
|  | Kontrola zatížení |
|  | Prohlídky a opravy porušených krytů rozváděčů, signalizačních a ovládacích tlačítek |
|  | Čištění a dotahování spojek |
|  | Vedení provozních deníků s evidencí oprav, údržby |
|  | - vizuální kontrola zapojení rozváděče, kontrola ondikačních prvků, kontrola termokamerou |
| 9 | MOTORGENERÁTOR |
|  | Výměna olejové náplně, |
|  | výměna chladící kapaliny, |
|  | výměna olejových, palivových a vzduchových filtrů |
|  | odkalení nádrže |
|  | diagnostika soustrojí - vyčištění registrů kontroléru, aktualizace SW |
|  | kontrola všech spínacích prvků, čidel, signalizačních prvků |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Vizuální kontrola soustrojí, vyčištění od prachu a hrubých nečistot |
|  | Kontrola úniku provozních kapalin |
|  | Kontrola stavu provozních náplní, jako jsou olej, chl. kapalina a nafta případné doplnění |
|  | Kontrola stavu a napnutí řemenů ventilátorů autochladiče a alternátoru, případná výměna |
|  | Vizuální kontrola vzduchových filtrů, palivových filtrů případné vyčištění od hrubých nečistot, případná výměna |
|  | Kontrola termostatu |
|  | Kontrola alarmu na řídícím panelu generátoru |
|  | Kontrola průchodnosti odvětrávací trubky klikové hřídele |
|  | Kontrola dotažení všech šroubových spojů výfukového systému |
|  | Vypuštění kondenzátu z výfukového potrubí |
|  | Kontrola elektrolytu v akubateriích a případné dolití |
|  | Kontrola dotažení a konzervace vývodu aku-baterií, odstranění případné koroze |
|  | Vizuální kontrola nepoškozenosti elektroinstalace soustrojí |
|  | Celková kontrola stavu kapotáže, kontrola funkčnosti uzavírání |
|  | Kontrola funkce ochranných čidel |
|  | Kontrola měření elektrických veličin |
|  | Kontrola funkce dobíjení alternátoru a dobíječky aku-baterií, případná výměna startovacích baterií |
|  | Kontrola správné funkce vzduchových servoklapek |
|  | Kontrola měření elektrických veličin |
|  | Ověření správné funkce soustrojí v režimu TEST a START |
|  | Vynulování servisního intervalu |
|  | Ekologická likvidace upotřebených provozních náplní |
|  | Pravidelné vyčištění krytu a dalších dílů |
|  | Zápis do provozního deníku generátoru |
|  | měření elektrických parametrů |
| 10 | KONTROLA A ÚDRŽBA ROZVADĚČŮ DA |
|  | Dotažení šroubových spojů |
|  | Vyčištění od prachu a hrubých nečistot |
|  | Vizuální kontrola stavu ochranných svorek |
|  | Měření přechodových odporů |
| 11 | PALIVOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Vizuální kontrola stavu nádrží s palivem - kontrola těsnosti, kontrola úniku kapalin |
|  | Test nádrží |
| 12 | GLYKOLOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola armatur a těsnosti spojů, včetně chladiče |
|  | Kontrola izolací |
|  | Kontrola a protočení uzávěrů |
|  | Kontrola ukazatelů tlaku |
|  | Kontrola ukazatelů teploty |
|  | Kontrola pojišťovacích ventilů |
|  | Kontrola čerpadel na okruhu chlazení |
| 13 | PERIODICKÉ REVIZE SPALINOVÝCH CEST |
|  | Spalinové cesty CAMINOX Plus D2, DN 600/710 |
|  | Revize spalinových cest podle aktuálního požadavku výrobce |
| 14 | PERIODICKÉ REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Tlakové nádoby REFLEX DE objem 300l |
|  | Revize tlakových nádob podle aktuálního požadavku výrobce |
| 15 | SUCHÉ CHLADIČE |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Vizuální kontrola suchých chladičů, případné odstranění hrubých nečistot |
| 16 | UPS |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Profylaktické prohlídky podle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola průtoku chladícího vzduchu |
|  | Kontrola ventilátorů |
|  | Prověření funkce instalovaných doplňků |
|  | Kontrola spínačů a kabeláže související se zdrojem nepřerušeného napájení |
|  | Kontrola základního provozního stavu UPS |
|  | Kontrola aktuálních hodnot U, I, P, T na displeji UPS, kontrola historie událostí |
|  | Měření aktuálních hodnot U, I, T v UPS a jejich záznam |
|  | Měření teploty spojů silových obvodů |
|  | Kontrola Power modulů - postupná demontáž, měření, čištění |
|  | Pohledová kontrola obvodu baterií a jejich odpojovačů |
|  | Měření teploty a případné čištění spojů baterií a jejich odpojovačů |
|  | 30 minutový vybíjecí test baterií do reálné zátěže |
|  | Test přechodu na bypass |
|  | Provedení prací dle doporučení výrobce v servisních bulletinech |
|  | Měření aktuálních hodnot U, I, T v UPS, jejich záznam a případná kalibrace |
|  | Načtení servisního logu z UPS a kontrola parametrů |
|  | Ukončení prohlídky a ověření normálního provozního stavu UPS |
|  | Načtení záznamu paměti událostí |
|  | Kontrola rozváděče RTN - silové obvody, svorkovnice |
| 17 | STROJOVNA CHLAZENÍ |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola podle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Teplota přívod chladící jednotka |
|  | Teplota zpátečka chladící jednotka |
|  | Teplota směšování okruh |
|  | Teplota JPK odvod okruh |
|  | Teplota JPK zpátečka okruh |
|  | Teplota okruh FCU odvod |
|  | Teplota okruh FCU zpátečka |
|  | Tlak okruh JPK - A, B |
|  | Tlak okruh FCU |
|  | Tlak dopouštění |
|  | Ventil přívod okruh JPK - A, B |
|  | Ventil odvod okruh JPK - A, B |
|  | Ventil pro FCU z okruhu A |
|  | Ventil pro FCU z okruhu B |
|  | Čerpadlo okruhu JPK - A, B – zapnutí, vypnutí z PC |
|  | Čerpadlo 4.1 – 4.3 - zapnutí, vypnutí z PC |
|  | Čerpadlo 10.1 – zapnutí, vypnutí z PC |
|  | Čerpadlo 10.2 – zapnutí, vypnutí z PC |
|  | Havarijní manostat |
|  | Zaplavení strojovny |
|  | Stěnový uzávěr – otevření, zavření z PC |
|  | Kontrola funkce a těsnosti ventilů v celém systému |
|  | Kontrola čerpadel včetně záložních |
|  | Kontrola, vyčištěni případná výměna filtrů na potrubí |
|  | Kontrola měřících přístrojů (manometry, snímače, atd.) |
|  | Kontrola funkce topných kabelů |
|  | Servis a kontrola potrubních rozvodů (úniky vody apod.) |
| 18 | PERIODICKÉ REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Tlakové nádoby |
|  | Revize tlakových nádob podle aktuálního požadavku výrobce |
| 19 | Úpravna vody |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola armatur a připojovacích hadic |
|  | Kontrola dávkovacího čerpadla |
|  | Kontrola stavu soli |
|  | Kontrola tlaku a manometru |
| 20 | VZT |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | STROJOVNA CHLAZENÍ |
|  | Výměna filtrů |
|  | Kontrola stavu jednoty |
|  | Kontrola pohyblivých částí |
|  | Kontrola řemenů |
|  | Čištění lamelového výměníků |
|  | Čištění jednotky |
| 21 | CHILLER |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola uzemnění zařízení |
|  | Kontrola stavu nátěrů |
|  | Kontrola vyvážení ventilátorů - vibrace, hluk |
|  | Kontrola ochranné mříže, krytů ventilátorů |
|  | Kontrola netěsností chladící jednotky (CHILLERu) |
|  | Kontrola zanesení, poškození, koroze plochy výměníku |
|  | Čištění filtrů |
|  | Kontrola funkce řídícího ovladače / výstražných a informačních LED diod |
|  | Analýza historie poruchových hlášení |
|  | Kontrola dotažení spojů a mechanického uchycení |
|  | Kontrola řídících funkcí (výstupní signály) a poruchové smyčky |
|  | Nastavení (korekce) řídících funkcí a signálů |
|  | Měření pracovních tlaků a teplot (HP, LP, pochlazení, přehřátí) |
|  | Kontrola příkonu kompresoru - porovnání s kondenzačním tlakem |
|  | Kontrola, zdali se na kompresoru nevyskytuje námraza |
|  | Kontrola zanesení filtrdehydrátoru / vlhkosti na průhladítku |
|  | Kontrola funkce bezpečnostních prvků |
|  | Kontrola množství chladiva (glykolu), doplnění na provozní tlak nebo výměna chladiva a doplnění na provozní tlak |
|  | Kontrola množství oleje v průhledítku |
|  | Kontrola vytápění olejové vany kompresoru |
|  | Kontrola stavu tepelné případně protihlukové izolace |
|  | Kontrola teplot chlazené kapaliny |
|  | Kontrola funkce a chodu čerpadla (pokud je ovládáno od jednotky) |
|  | Kontrola funkce proti mrazové ochrany, topných kabelů |
|  | Kontrola funkce přepínacího ventilu chlazení |
|  | Kontrola potrubí a uzavíracích armatur |
| 22 | JEDNOTKY PŘESNÉ KLIMATIZACE |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Stav zvlhčovačů |
|  | Vzduchové filtry |
|  | Stav jednotky |
|  | Kontrola provozního stavu chladícího zařízení |
|  | Řídící systém, analýza historie poruchových hlášení |
|  | Řídící systém, kontrola funkce řídícího ovladače / výstražných LED diod |
|  | Řídící systém kontrola dotažení spojů a mechanického uchycení |
|  | Řídící systém, kontrola distribuce vzduchu ve studené uličce |
|  | Řídící systém, nastavení (korekce) řídících funkcí a signálů |
|  | Ventilátory, kontrola zanesení, poškození, koroze a správného upevnění oběžného kola |
|  | Ventilátory, kontrola stavu ložisek |
|  | Ventilátory, kontrola vyvážení ventilátoru, vibrace |
|  | Vzduchové filtry, kontrola zanesení, poškození, koroze |
|  | Vzduchové filtry, kontrola zanesení a případné čištění lamelové plochy chladiče |
|  | Vzduchové filtry, vyčištění filtrační komory |
|  | Zvlhčovač vzduchu, kontrola zanesení varné nádoby |
|  | Zvlhčovač vzduchu, vyčištění varné nádoby zvlhčovače |
|  | Zvlhčovač vzduchu, odzkoušení funkce napuštění, vypuštění a chodu páry |
|  | Zvlhčovač vzduchu kontrola napojení (těsnosti) hadice na distributor páry |
|  | Zvlhčovač vzduchu, kontrola přívodu vody |
|  | Okruh chlazené vody, kontrola funkce odvodu kondenzátu |
|  | Okruh chlazené vody, kontrola funkce třícestného ventilu včetně servopohonu |
| 23 | MEZIRACKOVÉ JEDNOTKY |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Stav zvlhčovačů |
|  | Vzduchové filtry |
|  | Stav jednotky |
|  | Kontrola provozního stavu chladícího zařízení |
|  | Řídící systém, analýza historie poruchových hlášení |
|  | Řídící systém, kontrola funkce řídícího ovladače / výstražných LED diod |
|  | Řídící systém kontrola dotažení spojů a mechanického uchycení |
|  | Řídící systém, kontrola distribuce vzduchu ve studené uličce |
|  | Řídící systém, nastavení (korekce) řídících funkcí a signálů |
|  | Ventilátory, kontrola zanesení, poškození, koroze a správného upevnění oběžného kola |
|  | Ventilátory, kontrola stavu ložisek |
|  | Ventilátory, kontrola vyvážení ventilátoru, vibrace |
|  | Vzduchové filtry, kontrola zanesení, poškození, koroze |
|  | Vzduchové filtry, kontrola zanesení a případné čištění lamelové plochy chladiče |
|  | Vzduchové filtry, vyčištění filtrační komory |
|  | Zvlhčovač vzduchu, kontrola zanesení varné nádoby |
|  | Zvlhčovač vzduchu, vyčištění varné nádoby zvlhčovače |
|  | Zvlhčovač vzduchu, odzkoušení funkce napuštění, vypuštění a chodu páry |
|  | Zvlhčovač vzduchu kontrola napojení (těsnosti) hadice na distributor páry |
|  | Zvlhčovač vzduchu, kontrola přívodu vody |
|  | Okruh chlazené vody, kontrola funkce odvodu kondenzátu |
|  | Okruh chlazené vody, kontrola funkce třícestného ventilu včetně servopohonu |
| 24 | SHZ |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Analýza provozních, poruchových a havarijních stavů |
|  | Servis a údržba dle aktuálního předpisu výrobce |
|  | KOTROLA ELEKTRICKÉ ČÁSTI SYSTÉMU |
|  | Kontrola úplnosti a neporušenosti |
|  | Kontrola funkce ústředny |
|  | Kontrola přípojných míst |
|  | Kontrola pojistek |
|  | Kontrola signálek |
|  | Vizuální kontrola displeje |
|  | Kontrola optické a akustické signalizace jednotlivých smyček při vyhlášení poplachu, při poruše |
|  | Kontrola autodiagnostických funkcí ústředny |
|  | Kontrola funkce výstupů |
|  | Kontrola komunikace hlásičů s ústřednou |
|  | Kontrola funkce hlásičů pomocí zkušebního přípravku |
|  | Kontrola funkce tlačítek |
|  | Kontrola funkce optických a akustických signalizací |
|  | Kontrola funkce paralelních signalizací |
|  | ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ NA SYSTÉMU |
|  | Měření napětí sítě |
|  | Měření napětí zdroje |
|  | Měření napětí akumulátorů při zatížení T0/T0 + 1hod |
|  | Měření dobíjení akumulátorů T1/T1 + 10min |
|  | Měření napětí požárních smyček |
|  | KONTROLA SHZ ČÁSTI SYSTÉMU |
|  | Pneumatická tlaková zkouška potrubí |
|  | Kontrola štítku láhve |
|  | Kontrola manometru láhve |
|  | Kontrola upevnění láhve |
|  | Kontrola náplně dle hydraulického výpočtu |
|  | Kontrola potrubí dle hydraulického výpočtu |
|  | Kontrola upevnění potrubí |
|  | Kontrola trysek - umístění, typ a orientace |
|  | Kontrola funkce el. spouštěče |
|  | Kontrola funkce tlakového spínače |
|  | Kontrola tlakového snímače |
|  | Kontrola výstražného značení |
|  | Kontrola uzemnění potrubí |
|  | Kontrola průchodnosti potrubí |
| 25 | SHZ DETEKCE KOUŘE |
|  | ELEKTRICKÁ ČÁST SYSTÉMU |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola úplnosti a neporušenosti ASD |
|  | Kontrola funkce ústředny |
|  | Kontrola přípojných míst |
|  | Kontrola pojistek |
|  | Kontrola signálek |
|  | Vizuální kontrola displejů |
|  | Kontrola autodiagnostických funkcí ústředny |
|  | Kontrola funkce výstupů |
|  | Kontrola funkce tlačítek |
|  | Kontrola funkce optických a akustických signalizací |
|  | NASÁVACÍ ČÁSTI SYSTÉMU |
|  | Kontrola průchodnosti a upevnění potrubí |
|  | Kontrola průměrů a orientace nasávacích trubic |
|  | Kontrola rychlosti proudění vzduchu /VZT/ |
|  | Kontrola průtoku |
|  | Kontrola doby odezvy předpoplachu |
|  | Kontrola doby odezvy poplachu |
|  | Kontrola prahu citlivosti |
|  | ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ASD |
|  | Měření napětí sítě |
|  | Měření napětí zdroje |
|  | Měření napětí akumulátorů při zatížení T0/T0 + 1hod |
|  | Měření dobíjení akumulátorů T1/T1 + 10min |
| 25 | VZT ODSÁVÁNÍ KOUŘE |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola stavu jednotky |
|  | Kontrola pohyblivých částí |
|  | Čištění jednotky |
| 27 | DETEKCE ZAPLAVENÍ |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Vizuální kontrola záplavových kabelů |
|  | Test funkce záplavových kabelů |
|  | Test funkce vyhodnocovací jednotky, kalibrace jednotky |
| 28 | REVIZE POŽÁRNÍCH KLAPEK |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola funkce požárních klapek |
|  | Vizuální kontrola požárních klapek, poškození, zavírání, případný servis |
|  | Kontrola komunikace s monitoringem |
| 29 | EPS |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Analýza provozních, poruchových a havarijních stavů |
|  | Servis a údržba dle aktuálního předpisu výrobce |
|  | Kontrola úplnosti a neporušenosti |
|  | Kontrola funkce ústředny |
|  | Kontrola přípojných míst |
|  | Kontrola pojistek |
|  | Kontrola signálek |
|  | Vizuální kontrola displeje |
|  | Kontrola optické a akustické signalizace jednotlivých smyček při vyhlášení poplachu, při poruše |
|  | Kontrola autodiagnostických funkcí ústředny |
|  | Kontrola funkce výstupů |
|  | Kontrola komunikace hlásičů s ústřednou |
|  | Kontrola funkce hlásičů pomocí zkušebního přípravku |
|  | Kontrola funkce tlačítek |
|  | Kontrola funkce optických a akustických signalizací |
|  | Kontrola funkce paralelních signalizací |
| 30 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | Kontrola kompletnosti svítidel |
|  | Kontrola funkce nouzového osvětlení |
| 31 | SYSTÉM MaR |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | VZT STROJOVNA CHLAZENÍ |
|  | Vypnutí + zapnutí VZT z PC |
|  | Diferenční manostat - přívodní ventilátor |
|  | Diferenční manostat - odtahový ventilátor |
|  | Diferenční manostat - přívodní filtr |
|  | Diferenční manostat - odtahový filtr |
|  | Diferenční manostat - filtr sání |
|  | Diferenční manostat - rekuperátor |
|  | Klapka sání |
|  | Klapka odvod |
|  | Klapka obtok rekuperace |
|  | Regulační klapka |
|  | Teplota přívod |
|  | Teplota odtah |
|  | Teplota odpadní vzduch |
|  | Teplota směšování |
|  | Termostat el. ohřevu 1-6 |
|  | Proti mrazová ochrana + návaznosti |
|  | Přívodní ventilátor - otáčky FM |
|  | Odtahový ventilátor - otáčky FM |
|  | GRAFICKÁ NADSTAVBA |
|  | Kontrola a ověření funkce |
|  | Analýza provozních, poruchových a havarijních stavů |
|  | Kontrola čidel teploty a vlhkosti |
|  | Servis a údržba HW a celého systému včetně podstanic a periferních zařízení (snímače, akční členy atd.) |
|  | Nastavení změn hodnot |
|  | Úpravy grafických schémat |
|  | Servis, údržba komunikace na MaR |
|  | Periodické prohlídky |
|  | Kontrola vizualizační grafiky |
|  | Kontrola registru alarmů |
|  | Kontrola registru trendů |
|  | Kontrola registru událostí Log |
|  | Kontrola registru datových bodů |
|  | Kontrola jednotlivých datových bodů |
|  | Kontrola systému |
|  | Kontrola směřovače alarmů |
|  | Kontrola systému archivace terndů |
|  | Kontrola systému archivace logů |
|  | Kontrola sjednoceného reálného času |
|  | Kontrola Systému Information |
|  | Kontrola nastavení datové komunikace stanic PXC a PC |
| 32 | SHZ |
|  | Pravidelné technické kontroly dle aktuálního požadavku výrobce |
|  | - čištění, kontrola napájení |
|  | Solenoid - kontrola funkce zavření a otevření |
|  | Kontrola a ověření funkce |
|  | Analýza provozních, poruchových a havarijních stavů |
|  | Kontrola čidel teploty a vlhkosti |
|  | Servis a údržba HW a celého systému včetně podstanic a periferních zařízení (snímače, akční členy atd.) |
|  | Nastavení změn hodnot |
|  | Úpravy grafických schémat |
|  | Servis, údržba komunikace na MaR |
|  | Periodické prohlídky |
|  | POŽÁRNÍ KLAPKY |
|  | Zavřeno - indikace v monitoringu |
|  | Otevřeno - indikace v monitoringu |
|  | SHZ vazby na ostatní technologie |
|  | Monitoring - alarmová hláška od předpoplachu |
|  | Monitoring - alarmová hláška od poplachu |
|  | Monitoring - vypuštění hasiva |
|  | Chlazení - vypnutí JPK od předpoplachu |
|  | EPS - alarmová hláška od poplachu |
|  | MaR - alarmová hláška od poplachu |
|  | Vzduchotechnika - zavření klapek přívodu hygienického minima vzduchu |
|  | Monitoring - porucha |

Příloha č. 5 Smlouvy: Certifikát Rolls-Royce Solutions Liege S.A. opravňující k provádění pozáručního servisu

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. příloha č. 5 následuje na další straně.)