

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

 **O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-394

**Strana:** 1 z 1

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



27489485

Jilemnice
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ27489485

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Martinice v Krkonoších 221 Martinice v Krkonoších

Česká republika

**Evidenční číslo:**
**Zástupce dodavatele:**
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 12.09.2023

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 12.09.2023

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Zjištěné závady : PK č. 8 - nefunkční, koroze spouštěcího mechanismu

u PK č. 1, 2, 5 - 16, 20 - 24, 26 - poškozené nebo neúplné
doizolování/zazdění

Doporučená opatření: v objektech areálu nemocnice probíhá rekonstrukce

a úpravy VZT zařízení se současnou opravou a odstraněním závad, u PK č.
8 provést opravu - výměnu mechanismu spouštění co nejdříve.

Záznamová kniha PPK : NE

Návod na obsluhu PBZ : ANO

Závěr provozní kontroly:

ZAŘÍZENI JE PROVOZUSCHOPNÉ

Zaškolení obsluhy PBZ : ANO

s výhradou PKč.: 1, 2, 5-16, 20-24, 26

kromě PK č.: 8



Na základě provedené funkční zkoušky dle § 7 vyhl.MV č. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. a ČSN 730872, kontrolované požární klapky a
příslušenství ODPOVÍDAJÍ požadavkům souboru ČSN v oboru požární ochrany.

Objednávka celkem 94 466,20 CZK 0,000 kg

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:** **E-mail:**  |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)