Priloha c. 1 SOD c. 1114/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 141 066,24

21,00% 2 595 922,51 545 143,73

15,00% 0,00 0,00

SoD502863

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 595 922,51

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD502863

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 225 000,00 272 250,00 STA

2 595 922,51 3 141 066,24

D.1.4.1 Vytápění 2 163 014,81 2 617 247,92

D.1.4.2 Elektro 67 842,83 82 089,82

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

D.1.1 Stavební 140 064,87 169 478,49

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

29. 8. 2023

Strana 2 z 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 064,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 064,87 21,00% 29 413,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 478,49

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

D.1.1 - Stavební

Strana 3 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 140 064,87

1 - Zemní práce 59 045,49

2 - Zakládání 7 931,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 325,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 743,33

767 - Konstrukce zámečnické 17 122,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 545,28

8 - Trubní vedení 3 470,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 880,97

D.1.1 - Stavební

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

Strana 4 z 42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 064,87

D 1 Zemní práce 59 045,49

1 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 32,0000000 240,09 7 682,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003

VV "28+2+2

VV "Celkem "32 32,0000000

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 14,5720000 1 371,72 19 988,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122211101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122211101

VV "12*1,15*0,75 "Výkop PIP + kondenzát"

VV "4*1,2*0,35*0,9 "Výkop patky TČ"

VV "1,6*1,2-1,31 "výkop vsak"

VV "0,7*1,2*2,5 "výkop kanalizace"

VV "Součet

VV "Celkem "14,572 14,5720000

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 14,5720000 179,09 2 609,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

4 K 162751117 R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 6,7000000 884,00 5 922,80 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

přistavení kontejneru

doprava

poplatek za uložení na skládce

odpady 170504, 200202, 170904

P

Poznámka k položce:

přistavení kontejneru

doprava

poplatek za uložení na skládce

odpady 170504, 200202, 170904"

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,9200000 202,66 1 605,07 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

D.1.1 - Stavební

Strana 5 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "1,0*0,7*1,6 "výkop vsak"

VV "0,7*0,8*2,5 "výkop kanalizace"

VV "0,6*0,75*12 "výkop PIP"

VV "Součet

VV "Celkem "7,92 7,9200000

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,9500000 779,54 3 858,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV "0,55*0,75*12 "výkop PIP"

VV "Součet

VV "Celkem "4,95 4,9500000

7 K 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 9,9000000 546,00 5 405,40 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58337310

VV "4,95*2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "9,9 9,9000000

8 K 175111201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 0,5760000 1 172,58 675,41 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111201

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111201

VV "0,4*0,6*1,6

VV "0,2*0,6*1,6

VV "Součet

VV "Celkem "0,576 0,5760000

9 K 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,1520000 807,30 930,01 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58343930

VV "0,576*2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "1,152 1,1520000

10 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 32,0000000 291,08 9 314,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

11 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 32,0000000 30,33 970,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

12 K 00572410 osivo směs travní parková kg 0,5600000 145,86 81,68 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/00572410

VV "28*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "0,56 0,5600000

D 2 Zakládání 7 931,26

13 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 16,0800000 30,01 482,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

VV "(2*0,4*1,2) + (2*0,8*1,2) "vsakovací box"

VV "2,2*6 "podklad pod kačírek"

VV "Součet

VV "Celkem "16,08 16,0800000

Strana 6 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2 m2 19,0470000 29,38 559,60 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/69311226

VV "16,08*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "19,047 19,0470000

15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,2520000 2 835,63 714,58 CS ÚRS 2023 02

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

VV "4*0,15*1,2*0,35 "základy pro TČ"

VV "Součet

VV "Celkem "0,252 0,2520000

16 K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 0,1680000 5 081,07 853,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272313611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272313611

VV "4*0,1*1,2*0,35 "Základy pro TČ"

VV "Součet

VV "Celkem "0,168 0,1680000

17 K 279113132 Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 2,8000000 1 701,98 4 765,54 CS ÚRS 2023 02

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes

150 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113132

VV "14*0,2*1 "základy pro TČ"

VV "Součet

VV "Celkem "2,8 2,8000000

18 K 13021105 tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 8mm t 0,0120000 46 280,00 555,36 CS ÚRS 2023 02

PP tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 8mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13021105

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 325,00

19 K 310235251 R Zazdívka otvorů ve zdivu, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm m2 1,0000000 325,00 325,00 R položka

PP Zazdívka otvorů ve zdivu, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Dozdění stávajícího vstupu energokanálu do objektu včteně hydroizolace

P

Poznámka k položce:

Dozdění stávajícího vstupu energokanálu do objektu včteně hydroizolace"

VV "1*0,5*2

VV "Celkem "1 1,0000000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 743,33

20 K 612315411 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 35,2200000 170,42 6 002,19 CS ÚRS 2023 02

PP

Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315411

VV "3*(2,36+3,51+2,36+3,51)

VV "Součet

VV "Celkem "35,22 35,2200000

21 K 622525101 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách kus 6,0000000 96,88 581,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622525101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622525101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Oprava vnější omítky 6xvstup potrubí

Strana 7 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Oprava vnější omítky 6xvstup potrubí"

22 K 628613611 R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 142,0000000 52,00 7 384,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628613611 R

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628613611 R

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

žárové zinkování ocelové konstrukce TČ na stupeň korozní agresivity C3

včetně dopravy

P

Poznámka k položce:

žárové zinkování ocelové konstrukce TČ na stupeň korozní agresivity C3

včetně dopravy"

23 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 12,6500000 456,59 5 775,86 CS ÚRS 2023 02

PP

Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kačírek fr. 16/32

P

Poznámka k položce:

Kačírek fr. 16/32"

VV "5,75*2,2

VV "Celkem "12,65 12,6500000

D 767 Konstrukce zámečnické 17 122,70

30 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 142,0000000 49,31 7 002,02 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116

31 K 13010912 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 120 t 0,1470000 63 700,00 9 363,90 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13010912

VV "0,134*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "0,147 0,1470000

32 K 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm t 0,0090000 47 710,00 429,39 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13010424

VV "0,008*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "0,009 0,0090000

33 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,1630000 2 008,55 327,39 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 545,28

34 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 43,4200000 8,09 351,27 CS ÚRS 2023 02

PP

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001

VV "3*(3,5+2,36+3,5+2,36)

VV "3,5*2,36

VV "Součet

VV "Celkem "43,42 43,4200000

Strana 8 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 43,4200000 50,53 2 194,01 CS ÚRS 2023 02

PP

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211011

VV "3*(3,5+2,36+2,36+3,5)

VV "3,5*2,36

VV "Součet

VV "Celkem "43,42 43,4200000

D 8 Trubní vedení 3 470,84

24 K 897171111

Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními

automobily objemu do 10 m3

m3 0,3000000 11 569,48 3 470,84 CS ÚRS 2023 02

PP

Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém

akumulačním objemu do 10 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 880,97

25 K 916331111 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry m 7,4500000 219,19 1 632,97 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Betonové lože z betonu C16/20

P

Poznámka k položce:

Betonové lože z betonu C16/20"

VV "5,75+1,70

VV "Součet

VV "Celkem "7,45 7,4500000

26 K 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 8,1950000 163,80 1 342,34 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/59217001

VV "7,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "8,195 8,1950000

27 K 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 8,0000000 279,73 2 237,84 CS ÚRS 2023 02

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965141

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965141

28 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 1,8000000 8 595,12 15 471,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200

mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Prostupy pro potrubí tepelných čerpadel 6xDN32

P

Poznámka k položce:

Prostupy pro potrubí tepelných čerpadel 6xDN32"

VV "6*0,3

VV "Součet

VV "Celkem "1,8 1,8000000

29 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm m 0,8000000 11 495,75 9 196,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300

mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128

Strana 9 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Prostupy potrubí PIP 2xDN50 2ks

P

Poznámka k položce:

Prostupy potrubí PIP 2xDN50 2ks"

VV "2*0,4

VV "Součet

VV "Celkem "0,8 0,8000000

Strana 10 z 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 163 014,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 163 014,81 21,00% 454 233,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 617 247,92

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

D.1.4.1 - Vytápění

Strana 11 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 163 014,81

23-M - Montáže potrubí 97 060,36

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 1 369,72

713 - Izolace tepelné 88 525,95

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 666,61

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 14 499,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 2 467,60

731 - Ústřední vytápění - kotelny 74 071,76

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 385 705,45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 188 892,21

734 - Ústřední vytápění - armatury 138 043,07

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 563,37

767 - Konstrukce zámečnické 3 554,99

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 054,64

8 - Trubní vedení 141 027,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 465,18

997 - Přesun sutě 47,50

D.1.4.1 - Vytápění

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

Strana 12 z 42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 163 014,81

D 23-M Montáže potrubí 97 060,36

91 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 129,0000000 50,50 6 514,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230120041

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230120041

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Lisované potrubí + předizolované potrubí

P

Poznámka k položce:

Lisované potrubí + předizolované potrubí"

VV "10+5+5+70+15+8+16

VV "Součet

VV "Celkem "129 129,0000000

92 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 86,0000000 63,12 5 428,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230120043

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230120043

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Předizolované potrubí + lisované potrubí

P

Poznámka k položce:

Předizolované potrubí + lisované potrubí"

VV "26+32+28

VV "Součet

VV "Celkem "86 86,0000000

93 K 230120171 Montáž ucpávek průchod potrubí zdí nebo průchodkou DN 300 kus 4,0000000 166,64 666,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 300

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230120171

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230120171

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

UT 2 ks 2xDN50

P

Poznámka k položce:

UT 2 ks 2xDN50"

94 K 28376130 průchodka do domu netlaková pro plastové předizolované potrubí 300/DA200 kus 4,0000000 18 500,00 74 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP průchodka do domu netlaková pro plastové předizolované potrubí 300/DA200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28376130

95 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,0000000 3 380,33 3 380,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170001

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

D.1.4.1 - Vytápění

Strana 13 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80 sada 1,0000000 3 756,21 3 756,21 CS ÚRS 2023 02

PP

Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170002

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170002

97 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 129,0000000 10,54 1 359,66 CS ÚRS 2023 02

PP

Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170011

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170011

VV "10+5+5+70+15+8+16

VV "Celkem "129 129,0000000

98 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80 m 86,0000000 22,73 1 954,78 CS ÚRS 2023 02

PP

Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170012

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170012

VV "26+32+28

VV "Celkem "86 86,0000000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 1 369,72

99 K 580201001 Provozní revize tlakových nádob stabilních do 0,2 m3 kus 1,0000000 1 369,72 1 369,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Provozní revize tlakových nádob stabilních obsahu do 0,2 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580201001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580201001

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Tlaková revize expanzní nádoby

P

Poznámka k položce:

Tlaková revize expanzní nádoby"

D 713 Izolace tepelné 88 525,95

11 K 713410811 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 25,0000000 32,51 812,75 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem

potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410811

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410811

12 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 126,0000000 70,67 8 904,42 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211

VV "26+32+40+28

VV "Celkem "126 126,0000000

13 K 63154022 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm m 55,0800000 300,00 16 524,00 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63154022

VV "26 "Admin.b."

VV "28 "dílny"

VV "Součet

VV "54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "55,08 55,0800000

14 K 63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm m 32,6400000 282,00 9 204,48 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63154603

VV "32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "32,64 32,6400000

15 K 63154602 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm m 40,8000000 270,00 11 016,00 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm

Strana 14 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63154602

VV "40*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "40,8 40,8000000

16 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm m 30,0000000 75,04 2 251,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463212

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463212

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Izolace venkovního potrubí od TČ

P

Poznámka k položce:

Izolace venkovního potrubí od TČ"

17 K 63151672 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm m2 16,5000000 414,00 6 831,00 CS ÚRS 2023 02

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/63151672

VV "15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "16,5 16,5000000

18 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 10,0000000 17,11 171,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411

19 K 28377048 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm m 10,0000000 40,10 401,00 CS ÚRS 2023 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28377048

20 K 713491111 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm m2 10,0000000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713491111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713491111

21 K 19420830 plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule kg 23,7600000 250,00 5 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/19420830

VV "21,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "23,76 23,7600000

22 K 713491112 Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm m2 5,0000000 1 700,00 8 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713491112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713491112

23 K 19420830a plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule kg 11,8800000 250,00 2 970,00

PP plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule

VV "10,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "11,88 11,8800000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 666,61

24 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 25,0000000 540,18 13 504,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173315

25 K 721910945 Pročištění vpusť podlahová DN 100 kus 2,0000000 64,31 128,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Pročištění podlahových vpustí DN 100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721910945

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721910945

26 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,0420000 797,46 33,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

Strana 15 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 14 499,00

27 K 724242211 R Zařízení pro úpravu vody G 3/4" soubor 1,0000000 14 499,00 14 499,00 R položka

PP Zařízení pro úpravu vody G 3/4"

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Filtr pro změkčení dopouštěné vody do topného systému, včetně uzavíracích armatur a šroubení.

P

Poznámka k položce:

Filtr pro změkčení dopouštěné vody do topného systému, včetně uzavíracích armatur a šroubení."

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 2 467,60

28 K 727113003 Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 kus 2,0000000 1 233,80 2 467,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727113003

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727113003

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 74 071,76

29 K 731191937 R Revize, topná zkouška soubor 1,0000000 3 000,00 3 000,00 R položka

PP Revize, topná zkouška

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Topná zkouška zdroje tepla, revize instalace tepelného čerpadla

P

Poznámka k položce:

Topná zkouška zdroje tepla, revize instalace tepelného čerpadla"

30 K 731191938 R Zaškolení obsluhy soubor 1,0000000 1 000,00 1 000,00 R položka

PP Zaškolení obsluhy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy a nastavení topné soustavy.

P

Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy a nastavení topné soustavy."

31 K 731200823 R Demontáž elektrokotlů kus 4,0000000 6 000,00 24 000,00 R položka

PP Demontáž elektrokotlů

32 K 731259617 Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu přes 18 do 60 kW soubor 1,0000000 4 614,05 4 614,05 CS ÚRS 2023 02

PP

Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné montáž elektrokotlů ostatních typů o výkonu přes 18 do 60 kW

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731259617

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731259617

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Montáž elektrokotle 38 kW

P

Poznámka k položce:

Montáž elektrokotle 38 kW"

33 K 55128890 sada automatického dopouštění s bezpečnostním uzavřením sada 1,0000000 5 940,00 5 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP sada automatického dopouštění s bezpečnostním uzavřením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/55128890

Strana 16 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

skupina pro automaatické dopouštění

mosazné tělo

automatická sestava s uzavíratelným a zpětným ventilem

rozsah nastavení tlaku: 0,2 - 4 bar

maximální teplota vody: 65°C

zpětný ventil s certifikací EN14367

připojení: 1/2" závit

vhodné pro automatické doplnění vody do topného systému

zapojení s by-passem

P

Poznámka k položce:

skupina pro automaatické dopouštění

mosazné tělo

automatická sestava s uzavíratelným a zpětným ventilem

rozsah nastavení tlaku: 0,2 - 4 bar

maximální teplota vody: 65°C

zpětný ventil s certifikací EN14367

připojení: 1/2"" závit

vhodné pro automatické doplnění vody do topného systému

zapojení s by-passem"

34 K 48417014 elektrokotel závěsný přímotopný 36kW kus 1,0000000 35 100,00 35 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP elektrokotel závěsný přímotopný 36kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/48417014

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Jmenovitý tepelný výkon 37,5 kW

Minimální regulační stupeň výkonu 5 000 W

Jmenovitý proud (jednofázové připojení) 55A

Stupeň elektrického krytí IP 40

Napájecí napětí / frekvence V/Hz 3 x 400 + N + PE/50 ~

Maximální jmenovitý proud 3 x 60 A

Hlavní jistič elektroinstalace 63 A

Jmenovitý proud pojistky ovládání 1,25 A

Vstup - výstup topné vody G 1" vnější

Min. – max. pracovní přetlak otopné soustavy 0,5 - 3,0 bar

Maximální teplota otopné vody 80 °C

součástí kotle oběhové čerpadlo a pojistný ventil

P

Poznámka k položce:

Jmenovitý tepelný výkon 37,5 kW

Minimální regulační stupeň výkonu 5 000 W

Jmenovitý proud (jednofázové připojení) 55A

Stupeň elektrického krytí IP 40

Napájecí napětí / frekvence V/Hz 3 x 400 + N + PE/50 ~

Maximální jmenovitý proud 3 x 60 A

Hlavní jistič elektroinstalace 63 A

Jmenovitý proud pojistky ovládání 1,25 A

Vstup - výstup topné vody G 1"" vnější

Min. – max. pracovní přetlak otopné soustavy 0,5 - 3,0 bar

Maximální teplota otopné vody 80 °C

součástí kotle oběhové čerpadlo a pojistný ventil"

35 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,0850000 4 914,23 417,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731101

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 385 705,45

36 K 732112225 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový kus 1,0000000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2023 02

Strana 17 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732112225

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732112225

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

hrdla: 2x2", 4x6/4", 2x1"

P

Poznámka k položce:

hrdla: 2x2"", 4x6/4"", 2x1"""

37 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 12,0000000 115,88 1 390,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž štítků orientačních

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100

38 K 732231006 R

Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C

objem nádrže 720 l

soubor 1,0000000 55 000,00 55 000,00 R položka

PP

Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C

objem nádrže 720 l

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Akumulační zásobník bez přípravy TUV

Objem: min. 720 l

Max. dovolený tlak 0,30 MPa

Zkušební tlak 0,45 MPa

Max. napouštěcí/vypouštěcí (nabíjecí/vybíjecí) objemový průtok 5,50 m3/h

Maximální dovolená teplota 95 °C

Dodávka včetně tepelné izolace.

P

Poznámka k položce:

Akumulační zásobník bez přípravy TUV

Objem: min. 720 l

Max. dovolený tlak 0,30 MPa

Zkušební tlak 0,45 MPa

Max. napouštěcí/vypouštěcí (nabíjecí/vybíjecí) objemový průtok 5,50 m³/h

Maximální dovolená teplota 95 °C

Dodávka včetně tepelné izolace."

39 K 732320813 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l kus 2,0000000 601,61 1 203,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732320813

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732320813

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Demontáž stávajících expanzních nádrží

Zařízení bude předáno investorovi

P

Poznámka k položce:

Demontáž stávajících expanzních nádrží

Zařízení bude předáno investorovi"

40 K 732324814 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l kus 2,0000000 233,38 466,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732324814

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732324814

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vypuštění soustavy UT

P

Poznámka k položce:

Vypuštění soustavy UT"

41 K 732331621

Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu

200 l

soubor 1,0000000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 200 l

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331621

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331621

42 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,0000000 1 478,88 1 478,88 CS ÚRS 2023 02

Strana 18 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331778

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331778

43 K 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 kus 2,0000000 271,53 543,06 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732420813

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732420813

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zařízení bude předáno investorovi.

P

Poznámka k položce:

Zařízení bude předáno investorovi."

44 K 732421419 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění soubor 3,0000000 19 689,20 59 067,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška

H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421419

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421419

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo primárního okruhu

Připojení G 1 1/2"

Hodnoty:

Dopravní výška 8,40 m

Max. průto k4,00 m3/h

Max. provozní přetlak10 MPa

Elektrotechnické údaje:

Příkon10-60 W

Síťová přípojka1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz

Elektrické připojení1/N/PE~230 V

Jmenovité napětí 230 V

Fáze1/N/PE

P

Poznámka k položce:

Oběhové čerpadlo primárního okruhu

Připojení G 1 1/2""

Hodnoty:

Dopravní výška 8,40 m

Max. průto k4,00 m³/h

Max. provozní přetlak10 MPa

Elektrotechnické údaje:

Příkon10-60 W

Síťová přípojka1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz

Elektrické připojení1/N/PE~230 V

Jmenovité napětí 230 V

Fáze1/N/PE"

45 K 732421474

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro

vytápění

soubor 2,0000000 24 681,00 49 362,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška

H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 4,5 m3/h

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421474

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421474

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

32-100 - 1x230V

elektronicky řízené

3,0 m3/h - max.10m

P

Poznámka k položce:

32-100 - 1x230V

elektronicky řízené

3,0 m3/h - max.10m"

46 K 732522004 R Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění - venkovní jednotka topný výkon 16,2 kW soubor 3,0000000 371 550,00 1 114 650,00 R položka

Strana 19 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění - venkovní jednotka topný výkon 16,2 kW

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

(invertorové)

pro průměrné klimatické podmínky, způsob použití středněteplotní (radiátory)

Minimální požadované hodnoty tepelného výkonu a COP:

Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511) min. 15,73 kW

Tepelný výkon při A-7/W55 (EN 14511) min. 14,63 kW

Topný faktor při A2/W35 (EN 14511) 3,62

Topný faktor při A-7/W55 (EN14511) 2,22

SCOP (ČSN EN 14825) 3,775

Venkovní provedení - monoblok

Max. hladina akustického výkonu pro venkovní instalaci (EN 12102) - 65 dB(A)

Regulace dle venkovní teploty

Dodávka včetně opláštění, propojovacích hadic a dalšího instal. příslušenství

V ceně zahrnuta montáž

viz D.1.4.1.06

P

Poznámka k položce:

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

(invertorové)

pro průměrné klimatické podmínky, způsob použití středněteplotní (radiátory)

Minimální požadované hodnoty tepelného výkonu a COP:

Tepelný výkon při A2/W35 (EN 14511) min. 15,73 kW

Tepelný výkon při A-7/W55 (EN 14511) min. 14,63 kW

Topný faktor při A2/W35 (EN 14511) 3,62

Topný faktor při A-7/W55 (EN14511) 2,22

SCOP (ČSN EN 14825) 3,775

Venkovní provedení - monoblok

Max. hladina akustického výkonu pro venkovní instalaci (EN 12102) - 65 dB(A)

Regulace dle venkovní teploty

Dodávka včetně opláštění, propojovacích hadic a dalšího instal. příslušenství

V ceně zahrnuta montáž

viz D.1.4.1.06"

47 K 732523101 R

řízení : 3xTČ, 2x směšovaný okruh, venkovní teplota

internetové rozhraní

včetně čidel, regulátoru FET, ISG WEB (ovládání TČ přes aplikaci v počítači - tabletu)

soubor 1,0000000 45 000,00 45 000,00 R položka

PP

řízení : 3xTČ, 2x směšovaný okruh, venkovní teplota

internetové rozhraní

včetně čidel, regulátoru FET, ISG WEB (ovládání TČ přes aplikaci v počítači - tabletu)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.1.06

P

Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.1.06"

48 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,9870000 2 070,28 2 043,37 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101

Strana 20 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 188 892,21

49 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 m 50,0000000 79,04 3 952,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 38 do 60,3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120819

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Demontáž kovového potrubí včetně armatur.

Potrubí bude předáno investorovi

P

Poznámka k položce:

Demontáž kovového potrubí včetně armatur.

Potrubí bude předáno investorovi"

50 K 733122223 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm m 20,0000000 550,00 11 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 18/1,2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122223

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122223

VV "5

VV "15

VV "Součet

VV "Celkem "20 20,0000000

51 K 733122224 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm m 8,0000000 650,00 5 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 22/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122224

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122224

52 K 733122225 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm m 31,0000000 750,00 23 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 28/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122225

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122225

VV "5+10

VV "16

VV "Součet

VV "Celkem "31 31,0000000

53 K 733122226 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm m 70,0000000 710,00 49 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 35/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122226

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122226

54 K 733122227 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm m 32,0000000 950,00 30 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 42/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122227

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122227

55 K 733122228 Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm m 54,0000000 1 200,00 64 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C O 54/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122228

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733122228

VV "26

VV "28

VV "Součet

VV "Celkem "54 54,0000000

56 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,3670000 1 608,20 590,21 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 138 043,07

Strana 21 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles kus 2,0000000 82,24 164,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211115

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvzdušňovací kohout 1/2" včetně šroubení

P

Poznámka k položce:

Odvzdušňovací kohout 1/2"" včetně šroubení"

58 K 734211127 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles kus 2,0000000 378,24 756,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211127

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211127

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvzdušnění včetně nádioby, hkohoutu a potrubí 1/2" cca 3 m - sklady a dílny

P

Poznámka k položce:

Odvzdušnění včetně nádioby, hkohoutu a potrubí 1/2"" cca 3 m - sklady a dílny"

59 K 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění kus 1,0000000 2 716,57 2 716,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220102

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220102

60 K 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací bez vypouštění kus 3,0000000 3 901,63 11 704,89 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 5/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220103

61 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 2,0000000 453,88 907,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

62 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 3,0000000 747,72 2 243,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415

63 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,0000000 963,13 1 926,26 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242416

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242416

64 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 2,0000000 1 353,64 2 707,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242417

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242417

65 K 734251211 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 3,0000000 578,88 1 736,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251211

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251211

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Ventil závitový pojistný 1/2" x 3/4" pojistný tlak 3 bar

P

Poznámka k položce:

ventil závitový pojistný 1/2"" x 3/4"" pojistný tlak 3 bar"

66 K 734251213 Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 1,0000000 1 206,49 1 206,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251213

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734251213

Strana 22 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Ventil pojistný závitový 1" / 5/4" pojistný tlak 3 bar

P

Poznámka k položce:

Ventil pojistný závitový 1"" / 5/4"" pojistný tlak 3 bar"

67 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 4,0000000 202,47 809,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261233

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261233

68 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 13,0000000 294,73 3 831,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123

69 K 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový kus 6,0000000 398,03 2 388,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291124

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291124

70 K 734291246 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 kus 2,0000000 13 950,00 27 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291246

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291246

71 K 734291264 Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity kus 1,0000000 556,49 556,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291264

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291264

72 K 734291265 Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity kus 4,0000000 851,72 3 406,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291265

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291265

73 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,0000000 627,91 1 255,82 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715

74 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 11,0000000 761,53 8 376,83 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716

75 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,0000000 1 058,76 8 470,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292717

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292717

76 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,0000000 1 556,09 12 448,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718

77 K 734292726 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 3,0000000 1 058,53 3 175,59 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292726

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292726

78 K 734295024 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 6/4" se servomotorem kus 2,0000000 9 827,50 19 655,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 6/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295024

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295024

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

vnější závit 6/4"

Kv 16

el. pohon 0-10V

Strana 23 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

vnější závit 6/4""

Kv 16

el. pohon 0-10V"

79 K 734411113 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm kus 6,0000000 737,48 4 424,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411113

80 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 6,0000000 1 242,27 7 453,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411601

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411601

81 K 734421111 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení kus 6,0000000 1 284,69 7 708,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734421111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734421111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

rozsah 0-1,0MPa

návarek ventil s kontrolním vývodem

P

Poznámka k položce:

rozsah 0-1,0MPa

návarek ventil s kontrolním vývodem"

82 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,0960000 1 160,99 111,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 563,37

83 K 735151581 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W kus 2,0000000 6 206,77 12 413,54 CS ÚRS 2023 02

PP

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební

délky / výkonu 1600 mm / 2686 W

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151581

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151581

84 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,1090000 1 374,61 149,83 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do

6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735101

D 767 Konstrukce zámečnické 3 554,99

85 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 0,0500000 1 000,00 50,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Konzole potrubí, úprava poklopu šachty

P

Poznámka k položce:

Konzole potrubí, úprava poklopu šachty"

86 K 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,0530000 36 700,00 1 945,10 CS ÚRS 2023 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13010420

VV "0,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "0,053 0,0530000

Strana 24 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 50,0000000 29,56 1 478,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Demontáž stávajících kovových konzol a zařízení kotelny.

Demontovaný materiál bude předán investorovi

P

Poznámka k položce:

Demontáž stávajících kovových konzol a zařízení kotelny.

Demontovaný materiál bude předán investorovi"

88 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,0530000 1 545,04 81,89 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 054,64

89 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,0000000 138,68 416,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203

90 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 5,0000000 127,72 638,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315103

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315103

D 8 Trubní vedení 141 027,40

1 K 871211401

Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 63 vnějšího pláště DA

182-240 mm

m 13,0000000 435,86 5 666,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami dvoutrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-

95°C d 63, vnějšího pláště DA 182-240 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211401

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211401

2 K 28636033 trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/200 m 14,8720000 7 550,00 112 283,60 CS ÚRS 2023 02

PP trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/28636033

VV "13,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "14,872 14,8720000

3 K 877221611

Montáž přechodů s kovovýn vnitřním/vnějším závitem d 63 x 2" spojovaných lisováním na předizolovaném

dvoutrubkovém plastovém potrubí

kus 4,0000000 1 192,81 4 771,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí dvoutrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami přechodů s kovovým

závitem vnějším nebo vnitřním d 63 x 2"

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877221611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877221611

4 K 19761236 přechodka svěrná mosazná pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 7,4, PN10, d 63-2" kus 4,0000000 3 510,00 14 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP přechodka svěrná mosazná pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 7,4, PN10, d 63-2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/19761236

5 K 879110301 Montáž manžety smršťovací na předizolovaném plastovém potrubí vnější plášť potrubí přes 20 do 160 mm kus 2,0000000 86,38 172,76 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí ukončovací manžety smršťovací, vnější plášť potrubí přes 20 do 160 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879110301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879110301

6 K 27241050 manžeta ukončovací gumová pro plastové předizolované potrubí double 2xd 63/200 kus 2,0000000 1 860,00 3 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP manžeta ukončovací gumová pro plastové předizolované potrubí double 2xd 63/200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/27241050

7 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 26,0000000 14,37 373,62 CS ÚRS 2023 02

Strana 25 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722111

VV "13+13

VV "Součet

VV "Celkem "26 26,0000000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 465,18

8 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 6,0000000 77,53 465,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m

montáž

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111

D 997 Přesun sutě 47,50

9 K 997013813 R Vodorovná doprava odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,0300000 500,00 15,00 R položka

PP Vodorovná doprava odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- odpadů pod kódem 17 02 03, 15 01 02

P

Poznámka k položce:

- odpadů pod kódem 17 02 03, 15 01 02"

10 K 997013814 R Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,0500000 650,00 32,50 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- stavebního odpad izolací kód odpadu 17 06 04

P

Poznámka k položce:

- stavebního odpad izolací kód odpadu 17 06 04"

Strana 26 z 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 842,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 842,83 21,00% 14 246,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 089,82

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

D.1.4.2 - Elektro

Strana 27 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 67 842,83

741 - Elektroinstalace - silnoproud 62 800,34

742 - Elektroinstalace - slaboproud 34,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 007,85

D.1.4.2 - Elektro

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

Strana 28 z 42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 67 842,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 62 800,34

6 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 10,0000000 39,47 394,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 16 do 23 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110001

7 K 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 10,5000000 16,10 169,05 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34571092

VV "10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "10,5 10,5000000

8 K 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 13,0000000 33,44 434,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější O přes 35 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110053

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110053

9 K 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 1,0500000 83,20 87,36 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34571365

VV "1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "1,05 1,0500000

10 K 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 13,6500000 33,00 450,45 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34571350

VV "13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "13,65 13,6500000

11 K 741110063 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku m 1,0000000 47,37 47,37 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 35

mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110063

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110063

12 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m 20,0000000 88,70 1 774,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511

13 K 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 21,0000000 38,10 800,10 CS ÚRS 2023 02

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34571007

VV "20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "21 21,0000000

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

D.1.4.2 - Elektro

Strana 29 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 741111801 Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně m 10,0000000 23,22 232,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž elektroinstalačních trubek plastových tuhých, uložených pevně, vnější O do 50 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741111801

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741111801

15 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 20,0000000 49,91 998,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např.

CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301

16 K 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 5,7500000 50,80 292,10 CS ÚRS 2023 02

PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34141029

VV "5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "5,75 5,7500000

17 K 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 17,2500000 19,90 343,28 CS ÚRS 2023 02

PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34141027

VV "15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "17,25 17,2500000

18 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 28,0000000 49,91 1 397,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6

mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611

19 K 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 17,2500000 16,30 281,18 CS ÚRS 2023 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111030

VV "15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "17,25 17,2500000

20 K 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 14,9500000 26,10 390,20 CS ÚRS 2023 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111036

VV "13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "14,95 14,9500000

21 K 741122621 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 3,0000000 49,91 149,73 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4

mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122621

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122621

22 K 34111064 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2 m 3,4500000 35,90 123,86 CS ÚRS 2023 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111064

VV "3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "3,45 3,4500000

23 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 19,0000000 49,91 948,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5

mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122641

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122641

24 K 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 21,8500000 43,10 941,74 CS ÚRS 2023 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34111094

VV "19*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "21,85 21,8500000

25 K 741122644 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 9,0000000 58,78 529,02 CS ÚRS 2023 02

Strana 30 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122644

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122644

26 K 34113035 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 m 10,3500000 271,00 2 804,85 CS ÚRS 2023 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34113035

VV "9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "10,35 10,3500000

27 K 741123811

Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2,

7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně

m 40,0000000 25,54 1 021,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5

až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123811

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123811

28 K 741123813

Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2

uložený pevně

m 30,0000000 28,33 849,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2,

24x1,5 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123813

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741123813

29 K 741124603 Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci m 6,0000000 69,87 419,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603

VV "3*2

VV "Celkem "6 6,0000000

30 K RMAT0001 kabel topný 10W/m m 7,2000000 350,00 2 520,00 R položka

PP kabel topný 10W/m

VV "6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "7,2 7,2000000

31 K 741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY) m 73,0000000 49,91 3 643,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2

až 19x1 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124733

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124733

32 K 34113148

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť

PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 23,0000000 11,80 271,40 CS ÚRS 2023 02

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34113148

VV "20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "23 23,0000000

33 K 34113150

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť

PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 60,9500000 18,70 1 139,77 CS ÚRS 2023 02

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34113150

VV ""JYTY-O 4x1"48

VV ""JYTY-J 4x1"5

VV "Součet

VV "53*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "60,95 60,9500000

34 K 741128001 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování a očištění m 5,0000000 45,22 226,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů odjutování a očištění

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128001

35 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 30,0000000 12,78 383,40 CS ÚRS 2023 02

Strana 31 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128002

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128002

36 K 741128005 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce m 20,0000000 10,81 216,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení na omítce

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128005

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741128005

37 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 180,0000000 26,45 4 761,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001

38 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 6,0000000 35,27 211,62 CS ÚRS 2023 02

PP

Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130004

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130004

39 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 12,0000000 65,87 790,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130006

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130006

40 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 4,0000000 298,73 1 194,92 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Materiál součástí dodávky TČ. Jednotky řízení TČ.

P

Poznámka k položce:

Materiál součástí dodávky TČ. Jednotky řízení TČ."

VV "1"FET"

VV "1"ISG"

VV "1"WPM"

VV "1"WPE"

VV "Součet

VV "Celkem "4 4,0000000

41 K 741213811 Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti kus 10,0000000 16,25 162,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741213811

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741213811

42 K 741213813 Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti kus 6,0000000 39,01 234,06 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741213813

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741213813

43 K 741213815 Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 10 do 25 mm2 bez zachování funkčnosti kus 2,0000000 55,73 111,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 10 do 25 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741213815

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741213815

44 K 741320101 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,0000000 88,24 88,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320101

45 K 35822111 jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,0000000 110,00 110,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/35822111

46 K 741320161 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 3,0000000 161,61 484,83 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320161

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320161

Strana 32 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 35822401 jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 3,0000000 476,00 1 428,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/35822401

48 K 741320171 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,0000000 216,87 216,87 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320171

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320171

49 K 35822189 jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA kus 1,0000000 2 280,00 2 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/35822189

50 K 741321001 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,0000000 135,14 135,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321001

51 K 1000123232R Chránič Ir=250A, typ A, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A kus 1,0000000 2 117,00 2 117,00 R položka

PP Chránič Ir=250A, typ A, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A

52 K 741321041 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů kus 1,0000000 266,10 266,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321041

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321041

53 K 1000123220R Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.10A, In=40A kus 1,0000000 2 201,00 2 201,00 R položka

PP Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.10A, In=40A

54 K 741322811 Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem kus 5,0000000 48,76 243,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322811

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322811

55 K 741322821 Demontáž jistič jednopólový nn do 63 A bez krytu nebo s krytem kus 2,0000000 102,17 204,34 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 63 A bez krytu nebo s krytem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322821

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322821

56 K 741322861 Demontáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu nebo s krytem kus 2,0000000 160,22 320,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 63 A bez krytu nebo s krytem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322861

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322861

57 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,0000000 7 319,53 7 319,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810001

58 K 741812012 Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm2 kus 1,0000000 432,75 432,75 CS ÚRS 2023 02

PP

Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 35 až 50 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741812012

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741812012

59 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,0450000 4 564,34 205,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101

60 K RKON1000 Dokončovací a drobné elektromontážní a pomocné práce kpl 1,0000000 8 000,00 8 000,00 R položka

PP Dokončovací a drobné elektromontážní a pomocné práce

61 K RMAT1000 Drobný montážní, spojovací a pomocný elektromateriál, blíže nespecifikovaný kpl 1,0000000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Drobný montážní, spojovací a pomocný elektromateriál, blíže nespecifikovaný

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 34,64

62 K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty m 1,0000000 23,62 23,62 CS ÚRS 2023 02

Strana 33 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124001

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124001

63 K 34121262 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e m 1,2000000 9,18 11,02 CS ÚRS 2023 02

PP kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/34121262

VV "1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "1,2 1,2000000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 007,85

1 K 971024451 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm kus 1,0000000 716,85 716,85 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou,

plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971024451

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971024451

2 K RKON0002 Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,1130000 7 000,00 791,00 R položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "0,113"beton prostý, železobeton 17 01 01"

VV "Součet

VV "Celkem "0,113 0,1130000

3 K RKON0003 Vodorovné přemístění odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,8100000 4 000,00 3 240,00 R položka

PP Vodorovné přemístění odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "0,81"Elektroodpad 20 01 36"

VV "Součet

VV "Celkem "0,81 0,8100000

4 K RKON0004 Vodorovné přemístění odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,0100000 4 000,00 40,00 R položka

PP Vodorovné přemístění odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "0,01"Plasty 17 02 03"

VV "Součet

VV "Celkem "0,01 0,0100000

5 K RKON0005 Vodorovné přemístění odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy t 0,0550000 4 000,00 220,00 R položka

PP Vodorovné přemístění odpadu na skládku vč. naložení a uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV "0,055"Kabely 17 04 11"

VV "Součet

VV "Celkem "0,055 0,0550000

Strana 34 z 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 225 000,00 21,00% 47 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 272 250,00

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 35 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 225 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 50 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

Strana 36 z 42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 225 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 115 000,00

1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,0000000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vytyčení inženýrských sítí

P

Poznámka k položce:

Vytyčení inženýrských sítí"

2 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,0000000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Geodetický zákres inženýrských sítí po výstavbě

P

Poznámka k položce:

Geodetický zákres inženýrských sítí po výstavbě"

3 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,0000000 45 000,00 45 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude

obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti

schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného

provedení“.

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude

obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti

schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve

výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v

provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného

provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného

provedení“."

4 K 01329400 Realizační dokumentace soubor 1,0000000 60 000,00 60 000,00

PP Realizační dokumentace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zpracování realizační dokumentace dodavatele technologie.

PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 37 z 42

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Zpracování realizační dokumentace dodavatele technologie."

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

5 K 030001000 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu soubor 1,0000000 30 000,00 30 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Náklady spojené se zařízením staveniště.

Oplocení výkopů.

Přípojky energií.

Náklady na spotřebované energie v rámci provozu staveniště.

Náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště.

Náklady na odstranění zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.

Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch a pozemků, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

Náklady spojené se zařízením staveniště.

Oplocení výkopů.

Přípojky energií.

Náklady na spotřebované energie v rámci provozu staveniště.

Náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště.

Náklady na odstranění zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.

Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch a pozemků, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno."

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00

6 K 04530300 Koordinační činnost soubor 1,0000000 30 000,00 30 000,00

PP Koordinační činnost

D VRN9 Ostatní náklady 50 000,00

7 K 0910030 Ostatní náklady - čištění vnitřních ploch soubor 1,0000000 25 000,00 25 000,00

PP Ostatní náklady - čištění vnitřních ploch

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

závěrečný úklid vnitřních prostror po stavební činnosti v budově AB

P

Poznámka k položce:

závěrečný úklid vnitřních prostror po stavební činnosti v budově AB "

8 K 0910031

Ostatní náklady - dvoz a uložení demontovanéhomateriálu v areálu PD Česká Lípa (na místo určené

investorem)

soubor 1,0000000 25 000,00 25 000,00

PP Ostatní náklady - dvoz a uložení demontovanéhomateriálu v areálu PD Česká Lípa (na místo určené investorem)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

"potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3"

"elektrokotel"

"čerpadlo"

"nádrže beztlaké nebo tlakové"

P

Poznámka k položce:

""potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3""

""elektrokotel""

""čerpadlo""

""nádrže beztlaké nebo tlakové""

"

Strana 38 z 42

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__