| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 128 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o." |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| OHLA ŽS, a.s. | X, vedoucí projektu |  |  |  |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Jedná se o náklady spojené se zhotovením nového napájecího přívodu pro detekci CO2 v m.č.208 |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Při realizaci rozvodu mediplynu, bylo zjištěno, že dle platných norem musí být zdroj CO2 posílen z jedné láhve na 3. Taková stanice, ale vyžaduje zhotovení napájecího přívodu pro ústřednu detekce plynu CO2 v m.č.208, pro detekci úniku plynu ze skladovaných lahví v dané místnosti. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Doplnění silnoproudé instalace, kabelový přívod FA122 z RMS2.3 - Úprava rozvaděče RMS2.3 |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: 7 044,81 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Bez vlivu. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 128 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : X |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : X |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |