Změnový list č. 1

Důvod a stručný popis změny: podle původní PD nebylo počítáno s délkou realizace až na konec chodby. Otevřená část topného kanálu se prodlužuje o 3,5 m se všemi důsledky – více betonovacích prací, větší spotřeba kari sítí, delší výměna trubek, více keramické dlažby. Při opravě v jarních měsících nebylo zřejmé, že kanál pokračuje v chodbě ještě dále ke vchodu.

V chodbě na straně navazující na krček je rozvodný kanál v délce 11,5 m přes celou šíři chodby, tj. o 1 m širší proti původní PD. Navíc zde vyvstala potřeba likvidace dalších dvou rozvodných trubek bez náhrady. Jedná se původní rozvod k bývalé expanzní nádobě na půdě budovy. Tlak v topení je v současné době vytvářen čerpadly.

V topném kanálu se nachází lepenka, se kterou nebylo počítáno a která je nebezpečným odpadem. Při opravě v jarních měsících nebyla v otevřené části topného kanálu lepenka. S její likvidací se tedy v rozpočtu nepočítalo.

Naproti tomu se nebude realizovat položení 38 ks PZ desek, protože v širší části topného kanálu se použijí původní desky – použijí se původní. Po otevření kanálu se spočítal skutečný stav ležatých rozvodů ústředního topení podle skutečného průměru trubek. Nebude realizovat položení trubek s větším průměrem, ale budou se pokládat trubky s průměrem podle potřebné skutečnosti.

Důsledky nerealizování změny:

Vodovodní trubka byla zcela shnilá a bez výměny hrozilo, že tlak vody poškozenou trubku protrhne a budou zaplaveny podkladní vrstvy budovy. Trubky topení byly zarostlé vodním kamenem a místy prasklé.

Finanční rekapitulace výše popsané změny:

V Moravské Třebové dne 5. 8. 2016

| Josef Šťastný - zhotovitel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Josef Marek, TDI |  |  |
| Ludmila Lišková, vedoucí projektu |  |  |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty méněprací a víceprací