Priloha c. 2 SOD c. 1433/2023

Fw: Výzva k provedení potápěčských prací VD Újezd - potápěčské práce 2023

komu 07.11.2023 07:24

Kopie

Od

Komu

Kopie

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1) Místo plnění - VD Újezd

2) Popis obsahu předmětu plnění :

2.1) Kontrola rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících

gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti). Sekce na kótě 276,90 m n. m., 24 ks

trysek.- kontrola stavu usazení rámů odpuzovače ryb, včetně případné lokalizace zjištěných poruch- kontrola

stavu rybích úkrytů (stav konstrukce a sítí) v místě označeném bójkami.

2.2) Na základě technické zprávy z potápěčských prací v roce 2022 požadujeme opravit poruchy betonové

konstrukce věžového objektu, které jsou uvedeny v bodě 4.7. technické zprávy . Poruchy betonů se nacházejí

výškově cca 3,5 – 4 m od dosedacího prahu pro revizní tabule (tj. přibližně v úrovni horní těsnící plochy pro

revizní tabuli) u pravého i levého vodícího čtyřhranu na levé i pravé spodní výpusti.

Poruchy:

- Po vodě pravá spodní výpust levá drážka vodícího čtyřhranu o rozměrech cca 35x8 cm o hloubce 20 cm

- Po vodě pravá spodní pravá drážka vodícího čtyřhranu o rozměrech cca 40x8 cm o hloubce 25 cm

- Po vodě levá spodní výpust pravá drážka vodícího čtyřhranu o rozměrech cca 40x15 cm o hloubce 30 cm

- Po vodě levá spodní výpust levá drážka vodícího čtyřhranu o rozměrech cca 30x25 o hloubce 40 cm

Opravu požadujeme provést s využitím potápěčské techniky v rozsahu uvedeném v příloze.

Předpoklad délky provádění prací jsou 4 dny

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději do 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

Přílohy:

VD Újezd\_ceník .xlsx Navrh SOD VD Újezd-2023 .docx

S pozdravem

odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel. :

mob. :

fax :

e-mail :

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.