Příloha č. 3

PREVENTIVNÍ SERVIS

- 1x ročně profylaktická kontrola motorgenerátoru v tomto rozsahu:

    - mazání:

kontrola filtrů mazacího oleje a všech spojení, zda nedochází k úniku

vyčištění výdechů

výměna oleje a vložek filtrů

kontrola funkce spínače tlaku oleje

    - palivový okruh:

odpuštění vody z palivové nádrže nebo výměna nafty

výměna vložky palivového filtru

kontrola těsnosti všech spojení palivového systému

kontrola funkce ruční dopravní pumpy - odvzdušnění okruhu

kontrola volného chodu ovládání čerpadla

    - vzduchový systém:

výměna vložky filtru

přezkoušení těsnosti spojení

kontrola sacího potrubí

kontrola turbodmychadla a odpad mazacího oleje

    - chladicí okruh:

kontrola a seřízení napnutí řemenů ventilátoru

výměna chladící kapaliny

kontrola těsnosti všech spojení

přezkoušení spínače teploty

    - předehřev motoru:

přezkoušení těsnosti všech spojení

přezkoušení funkce

    - ventily a vstřikování:

kontrola, případně seřízení vůle ventilů

kontrola volného chodu ovládání vstřikovacího čerpadla

    - elektr. příslušenství:

kontrola napnutí řemenů dobíjecího alternátoru

kontrola hladiny elektrolytu v akumulátorech

kontrola funkce automatického dobíječe

kontrola poklesu napětí akumulátoru při startu

    - generátor:

kontrola výkonových  svorek, dotažení spojů

prohlídka vnitřních prostorů, zda nevnikla cizí tělesa

    - řídicí systém:

kontrola stavu řídicí skříně

    - výfuk:

prohlídka stavu výfuk. potrubí, kontrola dotažení všech spojů

    - funkční zkouška:

kontrola startovací schopnosti

přezkoušení funkce při výpadku sítě

kontrola chodu bez zátěže, kontrola teplot, tlaků, vibrací

přepnutí na zátěž

kontrola chodu, napětí a kmitočtu

- vyhotovení technické zprávy

- zaškolení obsluhy

2.  1x ročně profylaktická kontrola UPS v tomto rozsahu:

- vyčištění zařízení od nečistot:

očištění celého zařízení zevně i zevnitř

- celková prohlídka zařízení:
kryty vnější i ochranné vnitřní, signalizační a komunikační prvky

- testy funkčnosti zařízení:
prověření správnosti všech funkcí zařízení

- kontrola elektrických parametrů:
kontrola a nastavení výstupních elektrických parametrů UPS

- řídící elektronika:
kontrola a nastavení elektrických parametrů

- konektory, spoje a přechodové odpor:

kontrola nastavení

- test stavu baterií:
prověření stavu akumulátorů - úplný test

- vyhotovení technické zprávy

- zaškolení obsluhy