TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

V01 -PFI-1600-4/4-DAI/S11/V -lanový evakuační výtah, MR

Základní technické parametry výtahu:

Nosnost výtahu					: 1600 [kg]

Počet osob					: 21

Počet stanic					: 4/4 -průchozí provedení

Zdvih						: 7,9 [m]

Jmenovitá rychlost				: 1,0 [ms-1]

Poloha strojovny				: MR -nad výtahovou šachtou

Pohon výtahu

Typ pohonu					: LiftEquip -bezpřevodový s frekvenčním řízením

Nosné prostředky				: ocelová lana Ø6

Jmenovitý výkon pohonu			: 10 [kW]

Řízení výtahu

Systém řízení					: mikroprocesorové -sběrné směrem dolů

Ovládání výtahu				: mechanická tlačítka s potvrzením volby

Signalizace ve stanicích			: signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích

Signalizace v kabině				: signalizace polohy a směru jízdy, indikátor přetížení klece

Značení stanic					: 0-1-1(průchozí)-2

Evakuační řízení				: ano

Klec výtahu:

Počet vstupů					: 2

Světlá šířka x hloubka x výška			: 1400 x 2350 x 2160 [mm]

Povrchová úprava stěn klece			: broušený nerez

Povrchová úprava stropu klece			: broušený nerez

Podlaha klece					: protiskluzová podlahovina Altro

Osvětlení					: LED integrované ve stropním panelu

Zrcadlo						: v horní ½ boční stěny

Madlo						: nerezové trubkové na boční stěně

Ochranné lišty					: panel Alucobond, ve dvou úrovních

Ovládací panel					: nerezový, provedení ANTIVANDAL

Výbava dle vyhl.398/2009 Sb.			: ano (sedátko Reming alt7)

Obousměrný dorozumívací systém		: 2N+GSM brána

Šachetní a klecové dveře:

Typ šachetních dveří				: automatické stranové dvoudílné

Světlá šířka x výška dveří			: 1100 x 2000 [mm]

Povrchová úprava šachetních dveří		: broušený nerez

Požární odolnost šachetních dveří		: EW60DP1

Předprahové profily				: tvrzený hliník

Typ klecových dveří				: automatické stranové dvoudílné

Světlá šířka x výška dveří			: 1100 x 2000 [mm]

Povrchová úprava klecových dveří		: broušený nerez

Celoplošná světelná závora			: ano

Výtahová šachta

Provedení šachty				: zděná

Světlá šířka x výška				: 2400 x 2680 [mm]

Horní přejezd					: 4000 [mm]

Prohlubeň					: 1500 [mm]

Prostředí					: normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN EN 81

(teplota +5°C až +40°C)

Dodávka obsahuje:

- projektová dokumentace technologie výtahu

- demontáž stávající technologie

- související stavební úpravy vč. lešení pro demontáž a montáž technologie

- dodávka technologie na místo realizace s následnou montáží

- osvětlení šachty výtahu, hlavní vypínač, žebřík pro přístup do prohlubně výtahu

- zkoušky po ukončení montáže, prohlášení o shodě na výrobek dle nařízení vlády 27/2003 Sb.

Dodávka neobsahuje:

- odpovídající přívod proudu vč. výchozí revize

- zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovou technologií do akusticky   chráněných prostor

- zajištění prostředí pro provoz výtahů v teplotním rozsahu +5O až +40O C

- náklady na zařízení staveniště