| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Z 15-117-K_1PN Brno - modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV |  |  |  |
| Objednatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ |  |
| Zhotovitel STAVOMONTÁŽE EDS Brno, s.r.o. |  | IČ: | 15548562 |
| Mírová 16, 618 00 Brno |  | DIČ: | CZ15548562 |
| Rozpis ceny |  |  | Celkem |
| HSV |  |  | 458 807,96 |
| PSV |  |  | 6 748 257,04 |
| MON |  |  | 72 234,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 31 000,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 138 601,00 |
| Celkem |  |  | 7 448 900,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 7 448 900,00 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 1 564 269,00 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH |  | 9 013 169,00 czk |  |
| v |  |  |  |
| v Brně | dne | 07. Dubna 2017 |  |
| Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a.s.

Stránka 1 z 4

Rekapitulace dílčích částí

| číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kotelna | 0 | 7 448 900 | 1 564 269 | 9 013 169 | 100 |
| 1 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 169 601 | 35 616 | 205 217 | 2 |
| 2 | Strojní zařízeni | 0 | 6 228 101 | 1 307 901 | 7 536 003 | 84 |
| 3 | Rozvod plynu | 0 | 49 744 | 10 446 | 60 191 | 1 |
| 4 | Elektro a MaR | 0 | 531 259 | 111 564 | 642 823 | 7 |
| 5 | Stavební úpravy | 0 | 470 194 | 98 741 | 568 935 | 6 |
| Celkem za stavbu |  | 0 | 7 448 900 | 1 564 269 | 9 013 169 | 100 |

Textová, výkresová i tabulková část projekt dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví astnici výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výméry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak. aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládáni | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | i |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| "3 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 900 | Demontáže | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 96 | Bouráni konstrukcí | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |
| 99 | Stavemštní přesun hmot | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| ON | Ostatní náklady | HSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 3 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | psv |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 723 | Vnitřni plynovod | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| 731 | Kotelny | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 60 |
| 732 | Strojovny | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 4 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 5 |
| 734 | Armatury | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 8 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 2 |
| 783 | Nátěry | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

| 784 | Malby | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 799 | Ostatní | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| M21D | Dodávky montážní materiál | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |
| M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení | PSV |  |  | xxxxxxxxxxxx | 5 |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | xxxxxxxxxxxx | 1 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| M36 | Montáže měřicích a regulačních zařízení | MON |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |  |  | xxxxxxxxxxxx | 0 |
| ON | Ostatní náklady | ON |  |  | xxxxxxxxxxxx | 2 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 7 448 900.00 | 100 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4

Položkový rozpočet

| s. | Z 15-117-K_1 PN Brno - modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV |
| --- | --- |
| 0: | Kotelna |
| R; | 1 Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 1 | 005121 R | Zařízeni staveniště | Soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště |  |  |  |  |
|  |  | 1*1 |  | 1.00000 |  |  |
| 2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky prováděni tam. kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v |  |  |  |  |
|  |  | důsledků nezbytného respektováni stávající dopravy ovlivňující stavební práce |  |  |  |  |
|  |  | 1*1 |  | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 4 | 005124020R | Autorský dozor Autorský dozor projektanta. | Soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 5 | 904 RO | Topná zkouška | h | 72,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 6 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi | Soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značení, náklady na osvětlen-' staveniště, náklady na vypracováni potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany |  |  |  |  |
|  |  | (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) |  |  |  |  |
|  |  | 1*1 |  | 1.00000 |  |  |
| 7 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských síti na staveništ | Soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Naklady na přezkoumáni podkladů objednatele o stavu inženýrských síti probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedeni ochranných opatřeni pro |  |  |  |  |
|  |  | zabezpečeni stávajících inženýrských síti |  |  |  |  |
| 8 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | xxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Náklady spojene s účastí zhotovitele na předaní a převzetí staveniště |  |  |  |  |
|  |  | 1*1 |  | 1.00000 |  |  |
| 9 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařizem včetně komplexního |  |  |  |  |
|  |  | vyzkoušeni. |  |  |  |  |
|  |  | 1*1 |  | 1.00000 |  |  |
| 10 | 005231040R | Provozní řády | ks | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Naklady zhotovitele na vypracováni provozních řádu pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladu na předám všech |  |  |  |  |
|  |  | návodu k obsluze a údržbě pro technologická zařízeni a včetně zaškoleni obsluhy objednatele |  |  |  |  |
| 11 | 005231030R | Zkušební provoz | I Soubor |  |  | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či uprav |  |  |  |  |
|  |  | zkoušeného zařízeni |  |  |  |  |
|  |  | 1*1 |  | 1.00000 |  |  |
| 12 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedeni | Soubor | 1,00000 |  | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jeji předáni objednateli v požadované formě a |  |  |  |  |
|  |  | požadovaném počtu 1*1 |  | 1.00000 |  |  |
| 13 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedeni | Soubo | 1.00000 | 0.00 | 0,00 |
|  |  | Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti |  |  |  |  |

|  |  | 1*1 |  | 1.00000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 005261010R | Pojištěni dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních |  |  |  |  |
|  |  | podmínek. |  |  |  |  |
|  |  | 1*1 |  | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 15 | 799001025X | Autorizované měření hluku | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 16 | 799001026X | Autorizované měřeni emisí | soubor | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 17 | 799001031X | Dodavatelská dokumentace - rozvaděče | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 18 | 799001334X | Publicita projektu | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu, matena! nerezový plech |  |  |  |  |
| 19 | 799001335X | Publicita dle SOD | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | informační tabule |  |  |  |  |

| Celkem | 169 601,00 |
| --- | --- |
| Poznámky uchazeče k zadáni |  |

Položkový rozpočet

| S: | Z 15-117-K_1 PN Brno - modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV |
| --- | --- |
| 0: | Kotelna |
| R: | 2 Strojní zařízení |

| P č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena t MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 900 | Demontáže |  |  |  |  |
| 1 | 7311E1 | - Demontáž a ekologická likvidace parního kotle 6t/h. vč. napájecího bloku, hořáku a výzbroje a výst | kmpl | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 2 | 7311E2 | - Demontáž a ekologická likvidace kouřovodu kotle 6t/h. vč izolace - 2 kpl | kmpl. | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 3 | 7311E3 | - Demontáž a ekologická likvidace parního rozdělovače vč armatur a izolace -1 kpl | kmpl. | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 4 | 7311E4 | - Demontáž a ekologická likvidace teplovodního rozdělovače, vč. armatur a izolace | kmpl | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 5 | 7311E5 | - Demontáž a ekologická likvidace teplovodního sběrače, vč armatur a izolace | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 6 | 7311E6 | Demontáž a ekologická likvidace CHŮV | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 7 Díl: | 7311E7 713 | Demontáž potrubía ekologická likvidace, vč. izolace, DN80 - 12m, DN125 - 80m. DN150 - 30m Izolace tepelné | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx |  |
| 8 | 713311121 | Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož 1vrst | m2 | 7.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 9 | 7133811 | doplnění, oprava stávajících izolaci | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 10 | 713410001 | Izolace tepelná potrubí do dn 50 | m | 206.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 11 | 7134100111 | Izolace tepelná armatur | ks | 36,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 12 | 713410011 | Izolace tepelná potrubí od dn 50 | m | 351,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 13 | 28378068 | F DN 80 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 X | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 14 | 28378069 | F DN 100 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 CC | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx |  |
| 15 | 28378070 | F DN 125 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 X | kus |  |  |  |
| 16 | 63151674 | Pás lamelový 2800x1000x100 mm | m2 | 7.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 17 | 63154602 | Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm. kamenná vlna s AI fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 33.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 18 | 63154623 | Pouzdro potrubní izolační 42/60 mm. kamenná vlna s AI fólii se skelnou mřížkou na povrchu | m | 80.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 19 | 63154534 | Pouzdro potrubní izolačni 49/30 mm. kamenná vlna s AI fólii se skelnou mřížkou na povrchu | m | 93.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 20 | 63154628 | Pouzdro potrubní izolačni 76/60 mm. kamenná vlna s AI fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 15.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 21 | 63154608 | Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm, kamenna vlna s AI fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 90.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 22 | 63154630 | Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm kamenná vlna s AI fólii se skelnou mřížkou na povrchu | m | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 23 | 63154652 | Pouzdro potrubní izolačni 133/80 mm. kamenná vlna s AI fólii se skelnou mřížkou na povrchu | m | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 24 | 63154653 | Pouzdro potrubní izolační 159/80 mm. kamenná vlna s AI fóln se skelnou mřížkou na povrchu | m | 36.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 25 | 63154675 | Pouzdro potrubní izolační 219/100 mm, kamenná vlna s AI fólii se skelnou mřížkou na povrchu | m | 80.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 26 | 28378188 | KL DN 80 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 X | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 27 | 28378189 | KL DN 100 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 X | ¦ kus |  |  |  |

| 28 | 28378190 | KL DN 125 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 X | kus ¦ | CO o o o o o | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 28378191 | KL DN 150 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 °C | kus ¦ | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 30 | 28378192 | KL DN 200 vrstvená tepelná izolace odolnost 150 X | kus | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 31 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelne, vyšky do 6 m | % | 1 350.54250 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 32 | 722172311 | Potrubí z PPR. studená. D 20x2,8 mm | m | 30.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 33 | 722172312 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3.5 mm | m | 30,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 34 | 722172313 | Potrubí z PPR. studená. D 32x4.4 mm | m | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 35 | 722265211 | Vodoměr suchobéžný jednovtokový. DN15, PN16, Qn 1,5m3/h, vč šroubem vč připojovacího šroubem | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 36 | 722172332 | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4.2 mm | m | 36.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 37 | 722239101 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 7,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 38 | 722239102 | Montáž vodovodních armatur 2závity. G 3/4 | kus | 10,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 39 | 734253117 | Ventil pojistný 1/2“x3/4", 6.0 bar | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 40 | 713410001 | Izolace tepelná potrubí do dn 50 | m | 109,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 41 | 2837723492 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, laminovaná ochrannou PE tkanin. 20x9 mm | m | 33.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 42 | 283772372 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. 25x9 mm | m | 33,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 43 | 283772375 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. 25x25 mm | m | 40,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 44 | 283772392 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu, laminovaná ochrannou PE tkaninou. 32x9 mm | m | 3.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 45 | 273181T10 | HZS - napuštěni a vypuštěni soustavy | hod | 24,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 731 | Kotelny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 46 | 4841190 | Teplovodní kotel nízkoteplotní plynový - montáž | kmpl | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 47 | 48411902 | Teplovodní kotel nízkoteplotní plynový třítahový | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | litinové segmentové konstrukce, pro provoz s plynule klesající teplotou kotlové vody. Jmenovitý tepelný výkon 750- |  |  |  |  |
|  |  | 780 kW, min výkon 250kW. účinnost 94% (Hi) - při středn | teplotě kotlové vody 50X a výkonu 30%, max provozní |  |  |  |
|  |  | teplota 90X, pojistná teplota 110X, PN6. ve smontovaném stavu, max šířka 1200mm. max délka 2450mm. max výška vč tepelné izolace, kabeláže. propojeni řídící automatiky s čidly a hořáky, seřízeni, zprovoznění a zaškoleni |  |  |  |  |
|  |  | obsluhy. Výstroj kotle |  |  |  |  |
|  |  | - řídicí automatika pro automatický bezpečný chod kotle. 1x230V (součásti dodávky jsou bezpečnostní a regulační |  |  |  |  |
|  |  | prvky) - omezovač stavu vody - omezovač max. tlaku (SDB) 0-6 bar - omezovač min tlaku (SDBF) 0-6 bar - manometr - teploměr - regulátor teploty - bezpečnostní termostat |  |  |  |  |
|  |  | - tyčová armatura (6 bar) s manometrem a se 2 připcjovac | ¡mi hrdly R 1/2 pro bezpečnostní omezovač tlaku vč přip. |  |  |  |
|  |  | armatur |  |  |  |  |
|  |  | - roz. kotlového reg o funkci ovládáni výstupní teploty 0-10V z ŘS |  |  |  |  |
|  |  | - spojovací manžeta pro odkouřeni - vrtáni hořákové desky - připojovací sada vstupní a výstupní vody |  |  |  |  |
|  |  | - přetlakový plynový hořák vč. příslušenství, plynulá regulace výkonu. NOx 80mg/m3, plynová řada pro vstupní tlak |  |  |  |  |
|  |  | plynu 20kPa. rezerva pro tlumič hluku 50Pa. 3x400V 2450VA |  |  |  |  |
| 46 | 484663EM | Montáž exp automatu | kmpl | 1 .OOOOC | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 4S | 4842EM | Expanzní automat se dvěma čerpadly | kmpl | 1.0000C | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

|  |  | (řídicí jednotka) pro soustavu 4x780kW. objem cca 40m3. 1x230V |  | P=2,2kW. provozní tlak 300-400kPa. zakladm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nádoba s vakem 5CQI - vč tepelné izolace, přídavná nadoba s vakem 500!, připojovací souprava |  |  |  |  |
|  |  | Rozštrovaci modul k řídící jednotce pro přenos udaju - 2xAO (volitelně 0-10V nebo 0-20mA). 6xDO vč. seřízeni |  |  |  |  |
|  |  | zprovozněni a zaškoleni obsluhy |  |  |  |  |
| Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| 50 | 732119195 | M. rozdělovačů a sběračů DN 300 (250x250mm) dl 1m | m | 3.90000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 51 | 732199100 | Montáž orientačního štítku | soubor | 30.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 5? | 732219301 | Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 I | soubor | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 53 | 732339101 | Montáž nádoby expanzní tlakové 8 I | soubor | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 731 | Kotelny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 54 | 48463E | Montáž uvolňovací nádoby | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 55 | 48463 | Uvolňovací nádoba pro pojistný ventil D=280mm. vstup DN65. výstupy DN80 | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 56 | 732339107 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l | soubor | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 732 | Strojovny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 57 | 732349108 | Montáž anuloidu | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 58 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálnich, DN 25 | soubor | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 59 | 732429115 | Montáž čerpadel oběhových spirálnich, DN 80 | soubor | 3,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 731 | Kotelny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 60 | 48466208R | Nádoba expanzní membránová N 140/6. vč uzavírací armatury se zajištěním a vypouštěním | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 732 | Strojovny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 61 | 28399901 | Orientační štítek | kus | 30.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 62 | 31946309 | Příruba přivařovaci s krkem PN 6 DN 80 | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 63 | 31946311 | Příruba přivařovaci s krkem PN 6 DN 125 | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 64 | 31946312 | Příruba přivařovaci s krkem PN 6 DN 150 | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 65 | 31946313 | Příruba přivařovaci s krkem PN 6 DN 200 | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 66 | 42610901E č | Oběhové čerpadlo s plynulou elektronickou regulaci otáček | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | integrovaný snímač diferenčního tlaku, DN80, PN16. prac.bod 51,1m3/h, 8.5m, 3x400V. 2200W. 4.9A |  |  |  |  |
| 67 | 42610903E č | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulaci otáček. DN25, PN10 | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | pracbod 0.8m3/h. 3,5m. 1x230V 34W, 0.32A. vč připojovacího šroubení |  |  |  |  |
| 68 | 48438800.A | Zásobníkový ohřívač TV s jedním výměníkem, objem 160 litrů. PN10, 0,8m2. 19kW vč izolace | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 69 | 484662 | Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu. objem 8 litrů, PN10 | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | průtočná, vč uzavírací průtočné armatury s vypouštěním včetně kotvici konzoly |  |  |  |  |
| Díl: | 731 | Kotelny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 70 | 7243991E6 | Montáž změkčovacího filtru | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 71 | 7243991E6. | Změkčovaď filtr duplexní s řídícím ventilem s digitální elektronickou jednotkou | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | průtok 1.5m3/h, objem náplně katexu 151 1x230V. vč seřízeni, zprovozněni a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |
|  |  | Příslušenství ochranný filtr 100 gm - 3/4". oddělovač potrubí 3/4" |  |  |  |  |
| 72 | 7243991E | Montáž dávkovacího kompletu. 6 2 | kmpl | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 73 | 7243991E6. | Dávkovači komplet pro dávkováni chemikálií do upravené vody teplovodního systému | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | max. 6l/h, 1x230V. PE zásobní nádrž 50 litrů s PE záchytnou vaničkou, el michadlo osazené na nádrži, dávkovači čerpadlo s impulsním řízením 6l/h - l.OMPa. sací kus. vstřikovací kus. snímač min hladiny, impulsní vodoměr |  |  |  |  |
|  |  | startovací dávka chemie, vč. seřízení a zprovoznění |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 74 | 732429115 | Montáž čerpadel oběhových spirálnich, DN 80 | soubor | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 732 | Strojovny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 75 | 732111182T0 | Kombinovaný rozdělovač-sbérač. modul 250, PN6, L=3900mm. 3x stavitelný stojan | ks | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 731 | Kotelny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 7e | 42610902E č | Oběhové čerpadlo s elektronickou regulaci otáček | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | DN80, PN10. prac bod 34.8m3/h. 6.5m. 1x230V. 1277W. | 5.59A | vč. tepelné izolace |  |  |

| 77 | 72552E | Odvod spalin | kmpl I | 1.000001 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Třisložkové kouřovody DN400 a DN450. mat nerezový plech 1 4301 izolace minerální plst 45mm |  |  |  | povrchová |
|  |  | úprava nerezový plech. |  |  |  |  |
|  |  | Komínové vložky mat nerezový plech 1 4301. tl 2mm. po 2m ztuženi jednostrannou přírubou proti deformacím odvod kondenzátu, čepíce na hlavé komínu proti zatékám deštove vody, vyvedeni hranatých sopouchu a redukce na |  |  |  |  |
|  |  | DN450. |  |  |  |  |
|  |  | Součásti jsou kontrolní otvory, vývody pro méřeni přetlaku (podtlaku) spalin vyvody pro odbér vzorku spalin, vyvody pro teploměr, teploměr spalin, pomocná OK pro osazení komínových vložek, kotvící prvky, těsnící a spojovací |  |  |  |  |
|  |  | matenál, doprava a zdvihaci technika, montáž lešení a revize |  |  |  |  |
| 78 | 72552E | Provizorní komín | soucod | 1.000001 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Třisložkové komínové těleso DN450. mat. nerezový plech 1 4301, izolace minerální plst 45mm, povrchová úprava |  |  |  |  |
|  |  | pozinkovaný plech Kotvici prvky, těsnicí a spojovací materiál. Doprava a zdvihací technika montáž, lešení, revize Demontáž provtzirniho komína, vč. ekologické likvidace |  |  |  |  |
| 79 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 35 250.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 732 | Strojovny |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 80 | 732349108R | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku DN500, PN6 hrdla DN250 | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 81 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 11 560,10480 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 82 | 733111113 | Potrubí závit bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 30,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 83 | 733111115 | Potrubí závit bezešve běžné v kotelnách DN 25 | m | 30.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 84 | 733111116 | Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 72,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 85 | 733111117 | Potrubí závit bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 42.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 86 | 733121216 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm | m | 45,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 87 | 733121222 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3.2 mm | m | 12.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 88 | 733121225 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3.6 mm | m | 108.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 89 | 733121228 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm | m | 54.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 90 | 733121232 | Potrubí hladké bezešve v kotelnách D 133 x 4,5 mm | m | 54.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 91 | 733121236 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159 x 6,3 mm | m | 30,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 92 | 733121239 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 219 x 6.3 mm | m | 72.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 93 | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky z trub ocelových DN 65 | kus | 10.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 94 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 25 | m | 30,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 95 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 72.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 96 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 87,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 97 | 733190109 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 12,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 98 | 733190225 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 108.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 99 | 733190232 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 108 | m | 54,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 100 | 733190232 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 54,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 101 | 733190235 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 159 | m | 30,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 102 | 733190239 | Tlaková zkouška ocelového hiadkého potrubí D 219 | m | 72,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 103 | 316331011 | Přechod přímý 33,7/21 3 | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 104 | 316331012 | Přechod přímý 33,7/26,9 | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 105 | 316331015 | Přechod přímý 42,4/33,7 | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 106 | 316331031 | Přechod přímý 88,9/76.1 | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 107 | 316331038 | Přechod přímý 114,3/88.9 | kus | 16.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 108 | 316331041 | Přechod přímý 139,7/88.9 | kus | 6.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 109 | 316331042 | Přechod přímý 139,7/114,3 | kus | 10,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 110 | 316331046 | Přechod přímý 168,3/114,3 | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 111 | 316331047 | Přechod přímý 168,3/139,7 | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 112 | 316331052 | Přechod přímý 219.1/168,3 | kus | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 113 | 316331056 | Přechod přímý 273/219.1 | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Dii: | 734 | Armatury |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 114 | 734494213 | Návárky $ trubkovým závitem G 1/2 | kus | 54,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 115 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3 762.57020 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

| 116 | 734109213 | Montáž přírub armatur. 2 příruby, PN 1.6. DN 40 | soubor | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 734109215 | Montáž přírub armatur. 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 118 | 734109216 | Montáž přírub armatur, 2 příruby. PN 1,6, DN 80 | soubor | 9.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 119 | 734109217 | Montáž přírub armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | soubor | 21,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 120 | 734109218 | Montáž přírub, armatur. 2 příruby. PN 1.6. DN 125 | soubor | 15,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 121 | 734109219 | Montáž přírub armatur. 2 příruby, PN 1.6, DN 150 | soubor | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 122 | 734109220 | Montáž přírub armatur, 2 příruby. PN 1.6, DN 200 | soubor | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 123 | 734109416 | Montáž přírub armatur se 3 přírub PN 1.6.DN 80 | soubor | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 124 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 1/2 | kus | 21.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 125 | 734209114 | Montáž armatur závitových.se 2závity, G 3/4 | kus | 6.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 126 | 734209115 | Montáž armatur závitových.se 2závity, G 1 | kus | 15.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 127 | 734209116 | Montáž armatur závitových .se 2závity. G 5/4 | kus | 9.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 128 | 734209117 | Montáž armatur závitových.se 2závity. G 6/4 | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 129 | 734209123 | Montáž armatur závitových.se 3závity, G 1/2 | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 130 | 734411111 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160. vč, nerezové jímky | kus | 25.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 131 | 360430029 | Montáž servopohonu ventilového | ks | 6.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 132 | 734221414 | Ventily regulační závitové - montáž G 3/4 | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 133 | 734221415 | Ventily regulační závitové - montáž G 1" | kus | 5.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 134 | 734221416 | Ventily regulační závitové - montáž G 32 | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 135 | 734421130 | Tlakoměr deformační 0-1 MPa, D 160 | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 136 | 734421130 | Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa, D 160 | kus | 22,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 137 | 42252103 | Ventil pojistný přírubový, DN 40/65, PN16. výt souč 0,74, | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | ot. přetlak 300kPa |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 138 | 422606061 | Ventil odvzd.aut.1/2" | KUS | 11,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 139 | 42266512 | Filtr přírubový DN 80, litina | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 140 | 42266513 | Filtr přírubový DN 100, litina | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 141 | 42266514 | Filtr přírubový DN 125, litina | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 142 | 42285515 | Klapka mezipřírubová uzav.DN 80.GG25 litina | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 143 | 42285516 | Klapka mezipřírubová uzav.DN 100.GG25 litina | kus | 12.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 144 | 42285517 | Klapka mezipřírubová uzav.DN 125.GG25 litina | kus | 8,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 145 | 42285518 | Klapka mezipřírubová uzav.DN 150.GG25 litina | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 146 | 42285519 | Klapka mezipřírubová uzav DN 200.GG25 litina | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 147 | 42285553 | Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN100. litina | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 148 | 42285554 | Klapka mezipřírubová zpětná motýlova DN125. litina | kus | 3.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 149 | 55113436.A | Kohout kulový 1“1/2, páčka, topná voda | kus | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 150 | 55113540. A | Kohout kulový 1/2", páčka, pitná voda | kus | 7.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 151 | 55113541.A | Kohout kulový 3/4", páčka, pitná voda | kus | 8 00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 152 | 55113542. | Kohout kulový 1", páčka, topná voda | kus | 8.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 153 | 55113542 | Kohout kulový 1 1/4", páčka, topná voda | kus | 7,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 154 | 5511356977 | Kohout kulový vypouštěci 1/2". topná voda | kus | 21,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 155 | 551135732 | Klapka zpětná 3/4", pitná voda | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 156 | 55113573 | Klapka zpětná 1". topná voda | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 157 | 5511361550 | Filtr s vnitřními závity 3/4" pitná voda | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 158 | 5511361551 | Filtr s vnitřními závity 1", topná voda | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 15S | 722130235. | připojení na stávající rozvody-, montáž.proplach.tlaková | soubor | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 16C | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 388,49730 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

| 161 | 0 | vyvažovači ventil uzavírací závitový, s vypouštěním, DN 25, PN16. Kvs 8,89, vč měřicích vsuvek | kus | 5.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | 0 | vyvažovači ventil uzavírací závitový, s vypouštěním, DN 20. PN16. Kvs 5,71, vč měřících vsuvek | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 163 | 0 | vyvažovači ventil uzavírací závitový, s vypouštěním, DN 32. PN16, Kvs 19.45. vč. měřících vsuvek | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 164 | 01 | vyvažovači ventil uzavírací s vypouštěním DN 125 PN16. kvs 293, vč měřících vsuvek | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 165 | 5513803025E | vyvažovači ventil uzavírací, s vypouštěním, DN 100 PN16, kvs 201, vč měřicích vsuvek | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 166 | 55138C3026E | vyvažovači ventil uzavírací, s vypouštěním, DN 80. PN16, kvs 122. vč měřících vsuvek | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 167 | 5513803026 | vyvažovači ventil uzavírací, s vypouštěním, DN 65 PN16 Kvs 98. vč. měřících vsuvek | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 168 | 55138036E | Regulátor dif tlaku DN65 kvs 60. 10-60 kPa. vč kapilár a sroubeni | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 169 | H715RT | Třícestný regulační ventil se servopohonem, DN15, PN6. Kvs=4 | ks | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | A-AB ekviprocentni char - netěsnost max 0.05% Kvs. B-AB lineární char - netěsnost max 1% Kvs, těsněni v sedle |  |  |  |  |
|  |  | kov-kov. pohon 24V AC. 0-10V, 1000N |  |  |  |  |
| 170 | R6032R16B3 | Dvoucestný kulový kohout se servopohonem s havarijní funkcí, DN32, PN6, Kvs=16 | ks | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | pohon 24V AC. otevřeno-zavřeno, hav funkce bez proudu zavřeno. 2x pomocný spínač, 10Nm |  |  |  |  |
| 171 | SRF24AT | Třícestný regulační ventil se servopohonem, DN80. PN6, Kv$=145 | ks | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | A-AB ekviprocentni char - netěsnost max 0,05% Kvs B-AB lineární char - netěsnost max. 1% Kvs těsnění v sedle |  |  |  |  |
|  |  | kov-kov. pohon 24V AC, 0-10V. 1500N |  |  |  |  |
| 172 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 8 410,14010 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Dii: | 735 | Otopná tělesa |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 173 | 7354191 | Montáž teplovodních ohřívačů | soubor | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 174 | 7.12 | Nástěnný teplovodní ohřívač vzduchu s prachovým filtrem, 24kW při 80/60X, 1x230V. P=135W,, vč otočné konzoly | soubor | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 175 | 7.34 | Nástěnný teplovodní ohřívač vzduchu s prachovým filtrem, 14kW při 80/60°C. 1x230V, P=135W, vč otočné konzoly | soubor | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 176 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 1 501,28000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Dii: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 177 | 767995108 | Výroba a montáž kov atypických konstr. nad 500 kg | kg | 950.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 178 | 783424740 | Nátěr syntetický potrubi do DN 50 mm základní | m | 219,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 179 | 783426760 | Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm základní | m | 290,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 180 | 783425150 | Nátěr synteticky potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 40.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 181 | 783222100 | [Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný | m2 | 45.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

| Celkem | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |

Položkový rozpočet

| s | Z 15-117-K_1 PN Brno - modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV |
| --- | --- |
| 0: | Kotelna |
| R: | 3 Rozvod plynu |

| P.č | číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| 1 | 723120202 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 2 | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 | m | 18.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 3 | 723150316 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133x4.5 | m | 10,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 4 | 723235111 | Kohout kulový,vnitřni-vnitřni z DN 15 | kus | 12.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 5 | 734421130 | Tlakoměr deformační | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 6 | 723150303 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 22x2 6 | m | 12.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 7 | 723150304 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 31.8x2.6 | m | 12,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 8 | 7231503 | Zhotoveni redukce kovánim přes , DN 150/125 | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 9 | 72315080 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 159 | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 10 | 31941694 | Přechodka redukovaná DN 2 1/2"x2" černá | kus | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 11 | 551310173 | Ventil vzorkovací přímý 1/2" | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 12 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 461.01320 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 13 | 0 | Drobné fitinky a Sroubení pro připojení | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 14 | 76799510 | Kotevní a montmateriál a spoj mat. | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 15 | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 24,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 16 | 783425150 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 28.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 799 | Ostatní |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 17 | 910T00 | Tlaková zkouška plynovodu | hod | 6.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 18 | 906T00 | Výchozí revize plynu | kmpl. | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 19 | 723290821 | Přesun vybouraných hmot - plynovody. H do 6 m | t | 0.30000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 20 | 733193935 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 159 mm | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 21 | 734100813 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 22 | 73410911E | Montáž zaslepovaci příruby. DN 150 + dodávka | soubor | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

| Celkem | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |

Položkový rozpočet

| S: | Z 15-117-K_1 PN Brno - modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV |
| --- | --- |
| 0: | Kotelna |
| R: | 4 Elektro a MaR |

| Pč. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| 1 | 31179105 | Tyč závitová M8. DIN 975 | m | 40.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 2 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2 | m | 420.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 3 | 34111060 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 | m | 80,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 4 | 34111090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x1.5 mm2 | m | 230.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 5 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2.5 mm2 | m | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 6 | 34111098 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x4 mm2 | m | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 1 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 1 050,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 8 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 620,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 9 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 80,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 10 | 34121582 | Kabel sdělovaci s Cu jádrem 750V JQTQ 4 x 0.8 mm | m | 80.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 11 | 553474970 | Žlab kabelový nedérovaný, žárové zinkovaný, 50X62 | m | 90.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 12 | 553474971 | Žlab kabelový nedérovaný, žárové zinkovaný, 50X125 | m | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 13 | 553474972 | Žlab kabelový nedérovaný, žárově zinkovaný. 100X125 | m | 40.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 14 | 553474973 | Žlab kabelový nedérovaný, žárově zinkovaný. 50X250 | m | 20.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 15 | 55347545 | Sspojka žlabu, žárové zinkovaná 40x1.0 mm | kus | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 16 | 55347551 | Podpěra žlabu na stěnu, žárové zinkovaná, 62x1,5 mm | kus | 90.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 17 | 55347552 | Podpěra žlabu, na stěnu, žárové zinkovaná. 125x2,0 mm | kus | 60,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 18 | 55347553 | Podpěra žlabu, na stěnu, žárové zinkovaná. 250x2.0 mm | kus | 40,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 19 | 55347554 A | Uzávěr vika žlabu pružný | kus | 160,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | M36D | Dodávky měřicích a regulačních zařízení |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 20 | 38832152 | Teploměr dvojkový pf ¡ložný rozsah 0 až 200 st | kus | 10.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 21 | 40510000 | Obecné požadavky zadáni. | ks | 0.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Uvedena referenční typy produktu nebo technologii ¡sou příklady. Zadání lze plnit schodným nebo obdobným výrobkem,který se bude prokazatelné schodovat v těchto vlastnostech technické parametry, vzhled, kvalita provedením, zpracováním detailu a trvanlivost Požadované a stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu atestu, certifikátu,předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové miře a podrobnosti případně ji množství a velikosti vzorku a alternativ až do Drůkazného dosazeni splněných zadaných vlastnosti a odsouhlasení zadavatelem. |  |  |  |  |
| 22 | 405100000.101 | ROZVADÉČ DT 101 | Soubor | o.oooool |  | 0,00 |
|  |  | Uvedené referenční typy produktu nebo technologii jsou příklady. Zadáni lze plnit schodným nebo obdobným výrobkem,který se bude prokazatelné schodovat v těchto vlastnostech technické parametry, vzhled, kvalita, provedením, zpracováním detailu a trvanlivost Požadované a stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku technického listu atestu, certifikátu,předložením dílenské a vyrobm dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti případné ji množství a velikosti vzorku a alternativ až do průkazného dosazení splněných zadaných vlastnosti a odsouhlaseni zadavatelem |  |  |  |  |
| 23 | 4051000055 | Polní úroveň : Komunikační modul LCD displej (minimálně 4 x20),verze pro montáž do rozvaděče | ks | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Stadard LCD displej (minimálně 4 x20).verze pro montáž do rozvaděče |  |  |  |  |
| 24 | 40510000 | Uživatelské programové vybaveni DDC | ¦ DB | 72.00000 | xxxxxxxxxxxx |  |

- 40510001

- 40510001

- 40510001 26 40510001

- 40510001

- 4051000806

- 40511601

- 40511602.01

- 40511602

- 4051160

- 4051160

- 4051160

- 4051161

30 4052002621

-DDC

Zpracováni regulačních algoritmu dle uvedené technologie DPS. nastaveni paramem. reglacnich konstant regulátoru, naprogramování časových programu

Uživatelské programové vybaveni ovládacího panelu

Zpracováni software pro vizualzačni ovládací panel, dvě úrovně ovládáni uživatel, servisní úroveň
Test 1:1	|	DB	j	72,00000|

Odzkoušeni zapojeni všech zapojených signálu, ověření a ozkoušeni vazeb na ŘS nastveni parametru prvku
odzkoušení chodu a havarijních stavu,

Kompletní napojení komunikačních rozhráni	j ks j	1.00000j

Odzkoušení zapojeni komunikace s příslušnou OPS nastaveni včetně přizpůsobeni požadovaným úrovním
uživatelského přístupu

Zaregulovanl a odladění na parametry	j	DB	|	72,00000|		                           Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametru pro řízení polních přístrojů dle skutečného
provozu

Oživení odladěni, účast na komplexním vyzkoušeni	|	DB	|	72.00000J	                                             Zaregulování systému MaR ph zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel
a ostáních instalovaných zařízeni, nastaveni komunikace sřídicí jednotkou

Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x2000x400 (š x v x h). ochrana dle ČSN 33 2000-4- 41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S. barva RAL 7032.Další příslušenství rozvaděče montážní deska přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologu včetně motorových spouštěčů pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp.. osvětleni rozvaděče, bezpečnostní Irafo 230ř24VAC. 300VA. ss zdroj 5A/24VDC. servisní zásuvka 230V/10A. pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolnosti 10kA. vyvody kabelů nahoru, ořivod kabelu zhora. atd.

DB

72,00000

Rozváděčová skříň , Rozměr 800x2000x400(ŠxVxH)

ks

1.00000

ks

4.00000

Termostat protimrazové ochrany dodávka včetně

montáže, Výměník VZT

Snímači element je 6 m dlouhý, což umožňuje jeho připevněni podél chladné strany celého výměníku, a tak
zabezpečit jeho ochranu v kterémkoliv miste Jestliže snímací element naméři na alespoň 30 cm své délky teplotu

nižši než je bod nastaveni, modul "se vypne" K dispozici je speciální verze s baňkou a 2 m kapilárou, s rozsahem
-24 až +18 X pro přiložení nebo ponořeni
Rozsah X -10 až +12.Dif X 3 pevná.

Termostat ponorný včetně jímky dodávka včetně montáže

ks

1.00000

2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatížitelnost kontakty 1-2 10

- A AC 250 V 3 druhy montáže: do jimky. jako přilone nebo na zeď - prostorový 15	95 X

Snímač teploty prostorový a montáže	j	ks	j	1.00000|

Ponorný snímač teploty prostorový PN16 IP 54 .LG-Ni 1000 - 50 +180 X. ± 1 X.Plastová skřiň s odnímatelnym krytem Připojovací svorky jsou přístupné po odstraněni krytu Vstup kabelu je buď zezadu (skryté kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž). Kabelová ucpávka Pg11

Venkovní čidlo pro měřeni venkovni teploty	j	ks	J	2.00000J		            Venkovní čidlo pro méřeni venkovni teploty .IP 54 .NI 1000.Čidlo má plastovou skřiň s odnímatelným krytem.

Snímací prvek je kryty pouzdrem ze syntetického kaučuku Připojovací svorky jsou přístupné po odstraněni krytu Vstup kabelu je bud zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž). Kabelová ucpavka Pg11

Prostorový termostat	|	ks	j	1.00000 j

2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepinacim kontaktem Proudová zatížitelnost kontakty 1-2 10

- A. AC 250 V. 3 druhy monta?e do jímky, jako přilo?né nebo na zed -prostorový 15.. 95 X

Snimač tlaku	|	ks	|	2.00000|

Elektronicky tlakový převodník, lineám na zakladé snímaného tlaku Celokovový tlakový systém vice než 10 miliónů tlakových cyklů Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar).Výstupni signál 4 - 20 mA. 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss. Přetížení 2x limit horniho rozsahu bez kalibračního posunu. Přesnost ± 0 25% FS BFSL.Média kompatibiini s nerezovou oceli 17-4 PHTMOOmm.

Snimač hladím limitní	| ks |	2,00000|

Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže SPDT kontakty Max elektrické zatíženi 1 A 230Vstř Max. teplota kapaliny 100 X.IP 67.

DDC rozšířitelný . Řidiči systém programovatelný, 17 l/O ks	1,00000

|  |  | Řidiči systém programovatelný, Reálný čas,DIN 190 mm.24 VAC.17 l/O.Odnimatefný kryt. Přidané l/O body.3 binárně výstupy triak. 4 konfig. výstupy. 2 analogové výstupy, 6 univerzálnycn vstupov. 2 binárně vstupy. Štandartíný |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3ACnet protokol |  |  |  |  |
|  |  | Štandardná hardwarová platforma, Wireless rozhrame pře odladenie. Wireless sietové možnosti. Automaticky adené regulačně obvody. Univerzálně vstupy a výstupy s možnostou rozširema cez moduly Lokálny displej BACnet |  |  |  |  |
|  |  | Testing Laboratones (BTL) register. |  |  |  |  |
| 39 | 405200272MOM | Rozšiřující modul , Umvezálni vstupy Ul | ks I | O O o o o OJ | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 24 VAC. Analog Imput. Volatage Mode 0-l0V,Current mode 4-20mA. Rezistive mode 0-2kOhm.RDT |  |  |  |  |
|  |  | (1kNI.1kPT.NTC) Binary imput. |  |  | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 40 | 4052003711-IOM | Rozšiřující modul. Kombinovaný . 4UI.4UO.4RO | ks I | 3,00000l |  | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Rozšiřující modu! kombinovaný. DIN 24 VAC.Kombinovaný | . 4UI.4UO.4RO |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| 41 | 4052003721-IOM | Rozšiřující modul. Digitální Vstupy 16xBI | ks I | 2.00000I | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Rozšiřujíc modul. DIN,24 VAC.16DI. (Dry contact Mattanend mode pulse Counter) 100Hz |  |  |  |  |
| 42 | 40562027 | Regulátor tlaku membránový 0.4 až 4,0 MPa A | kus I | 2.00000I | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Rozšiřujíc modul. DIN.24 VAC.16DI. (Dry contact Maitanend mode pulse Counter) 100Hz |  |  |  |  |
| 43 | 405910064 | Jímka Je 100mm, závit G 1/2", nerez | kus ¦ | 5.00000I | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Rozšiřujíc modul. DIN.24 VAC.16DI. (Dry contact Maitanend mode pulse Counter) 100Hz |  |  |  |  |
| 44 | 405TS6370D-A14 | Snímač teploty, 0-10V . 138mm tyčovy, 0/100X | ks | 5,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Snímač teploty; 0-10V. I38mm tyčový 0/100cC. napájeni 15Vdc nebo 24Vac/Vdc. |  |  |  |  |
| 45 | 405TS6370D-B11 | Snímač teploty; 0-10V . I92mm tyčový, -40/50°C | pár | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Snímač teploty. 0-10V. 192mm tyčový. -40/50°C napájení | 5Vdc nebo 24Vac/Vdc. IP54-IEC 60529. |  |  |  |
| 46 | 449861018-P | Ústředna pro 4 detektory v norm provedeni | kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Snímače koncentrace jsou osazeny elektrochemickými, přip katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytuji standardní proudový signál 4-20 mA. který je přímo úměrný měřené koncentraci. K jejich napájeni a dalšímu |  |  |  |  |
|  |  | zpracování výstupního signálu slouží ústředna |  |  |  |  |
| 47 | 449861019 | Detektor CH4 | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Snímače koncentrace jsou osazeny elektrochemickými, přip. katalytickými nebo infračervenými senzory a poskytuji standardní proudový signál 4-20 mA. který je přímo uměmý měřené koncentraci. K jejich napájeni a dalšímu |  |  |  |  |
|  |  | zpracováni výstupního signálu slouží ústředna |  |  |  |  |
| Dil: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| 48 | 210010021 | Trubka tuhá z PVC uložená pevné. 16 mm. včetně dodávky trubky Dle půdorysů typické DPS | m | 50,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 49 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevné. 23 mm včetně dodávky trubky Dle půdorysu typické DPS | m | 80.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 50 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevné, 29 mm, včetně dodávky trubky Dle půdorysu typické DPS | m | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 51 | 210010351 | Rozvodka krabicová z lis izol. do 4 mm2, včetně dodávky krabice | kus | 20.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Dle půdorysů typické DPS |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 52 | 211010006 | Osazeni hmoždinky do ostrých cihel/kamene. HM 8, včetně dodávky hmoždinky Dle půdorysů typické DPS | kus | 320.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 53 | 210100001 | Ukončeni vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 520,00000 | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | Dle půdorysů typické DPS |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 54 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 6 mm2 | ¦ kus | 20,00000 | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | Dle půdorysu typické DPS |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 55 | 210190005 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg Dle půdorysů typické DPS | j kus | 1,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 56 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volné, včetně dodávky vodiče CY 6 | m | 460.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Dle půdorysu typické DPS |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 57 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy | I m | 420.00000 | xxxxxxxxxxxx |  |
|  |  | Dle půdorysu typické DPS |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 58 | 210810009 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volné uložený Dle půdorysu typické DPS | I m | 80.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 5S | 210810015 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1.5 mm2 volné uložený | I m | ¦ 230,00000 | xxxxxxxxxxxx |  |

60

61

62

63

64

65

66

67

- 69

Díl:

210810016

210810017

210860201

210860202

210860203

220260721

20260722

220260723

- 345712030000

M22

| Dle půdorysu typické DPS |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2.5 mm2 volně uložený Dle půdorysu typické DPS | m | 60.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volné uložený Dle půdorysu typické DPS | m | 40.00000! | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm volné uložený Dle půdorysu typické DPS | m | 1 050.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm volné uložený Dle půdorysů typické DPS | m | 700.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Kabel speciální JYTY s AI 7 x 1 mm volné uložený Dle půdorysů typické DPS | m | 80.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Žlab kabelový 62/ 50 mm Dle půdorysů tyDické DPS | m | 90.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Žlab kabelový 125/ 50 mm Dle půdorysu typické DPS | m | 05 O o o o o o | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Žlab kabelový 125/100 mm Dle půdorysů typické DPS | m | o o o o o o | xxxxxxxxxxxx |  |
| Žlab kabelový 250/ 50 mm Dle půdorysů typické DPS Příchytka instalační s páskem nastřelovaci do betonu . Dodávka včetně nastřeleni Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do Montáž sdělovací a zabezp techniky | m kus betoni | 20.00000 260.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

70

Díl:

2206211211

M36

Kabel UTP 4pár pevně uložený (výška do 10m) včetně dodávky

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Montáže měřicích a regulačních zařízeni

80.00000

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

71

72

73

74

75

76

77

78

79

- 81 82

Díl:

360020321

360020354

360410019

360410032-MK

360410032-M

360410053

360410261

361410050

- 361410091 361410231 121780T10 ON

Montáž příchytky ke stropu	kus 260,00000	xxxx

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Montáž konzly pro regulátory teploty	j kus |	2.00000|	xxxxxxx

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Mtz snímače teploty jedn.	J kus j	15.00000|	xxxxxx

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Zapojení pohonu regulační nebo	uzavírací klapky	|	kus	J	2,00000|	xxxxxxxxxxxx

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Zapojeni pohonu regulačního ventilu	j	kus	j	13,00000|	xxxxxxxxxxxx

Příchytka instalační s páske, součást nastřelovaci hřeb do betonu

Mtz jímky pro reg.teploty	|	kus	|	7.00000|	xxxxxxxxxxxx

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Mtz snímače koncentrace	|	kus	[	4,00000|                xxxxxxxxxxxx	                     Příchytka instalační $ páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Montáž regulátoru teploty prostorový	|	kus	|	2.00000J	xxxxxxxxxxxx

Příchytka instalační s páske, součást nastřelovaci hřeb do betonu

Montáž regulátoru teploty kapilárový	[	kus	|	2.00000|	xxxxxxxxxxxx

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Montáž regul tlaku membránový	j	kus	j	1.00000|	xxxxxxxxxxxx j

Příchytka instalační s páske. součást nastřelovaci hřeb do betonu

Montáž plovákového spínače	j	kus	|	1,00000J	xxxxxxxxxxxx |

Příchytka instalační s páske součást nastřelovaci hřeb do betonu

Připojení oběhového čerpadla	| ks ]	8,00000|	xxxxxxx

Příchytka instalační s páske, součást nastřelovaci hřeb do betonu

Ostatní náklady

83

905

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.. Revize	h	63,00000	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx

Počet skutečné odpracovaných hodin všech pracovníku včetně času vynaloženého na koordinace postupu prací s
ostatními profesemi pracoviště za účelem zjištěni rozsahu prací čas na projednávám na kontrolních dnech a
koordinačních obhlídkách, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu

|  |  | 1 Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníku se zaokrouhli |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - na půlhodinu. trva-!i práce 30 minut nebo měně - na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut |  |  |  |
| 84 | 905 | Hz$-revize provoz.souboru a st.obj.. Úprava stavajiciho rozvaděče | h | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníku včetně času vynaloženého na koordinace postupu prací s ostatními profesemi pracoviště za účelem zjištění rozsahu práci, čas na projednávání na kontrolních dnech a koordinačních obhlídkách, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku nebo samostatném dokladu |  |  |  |
|  |  | 1 Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníku se zaokrouhli |  | 1 |  |
|  |  | - na půlhodinu, trvá-ii práce 30 minut nebo méně - na celou hodinu trvá-li prače více než 30 minut. |  |  |  |

| Celkem | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Poznámky uchazeče k zadáni |  |

Položkový rozpočet

| S: | Z 15-117-K_ 1 PN Brno - modernizace technologie ohřevu ÚT a TUV |
| --- | --- |
| 0: | Kotelna |
| R: | 5 Stavební úpravy |

| Pč | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dii: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |
| 1 | 909 | Hzs-nezmeritelne stavební prače | h | 40.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 5*8 |  | 40.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 2 | 317941123 | Osazeni ocelových válcovaných nosníků č 14-22. včetně dodávky profilu U č 16 | t | 0,30976 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s09 : (180.4+101.2)*1.1/1000 |  | 030976 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 3 | 273320150 | Základová deska ŽB z betonu C 25/30. vč bedněni | m3 | 3,77200 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s09 : 8.2*2,3*0.2 |  | 3.77200 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 4 | 58952540 | Výztuž do betonu ocel 10 335 d 12 žebirkovaná | T | 0.54230 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s09 :0.493*1.1 |  | 0,54230 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 5 | 310236241 | Zazdivka otvorů pl 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 22.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 22 |  | 22.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 6 | 310237261 | Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm. s použitím suché maltové směsi | kus | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 2 |  | 2.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 7 | 317941123 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č 14-22. včetně dodávky profilu I č 16 | t | 0.14971 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S15.16 : (75.2+60.9}* 1.1/1000 |  | 0.14971 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 8 | 602011114 | Omitka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 25,15000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S13 : 0.75*0,5‘(5*2) |  | 375000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S14 : 0.7*0.5‘(5*2j |  | 3.50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | Q.Q9’5*(5*2) |  | 4,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S15 ' 1,0*0.5*(5‘2) |  | 5.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S16 : 1.2*0.7*(5'2) |  | 8.40000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 9 | -310238211 | Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC. s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.50950 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 513 : 0.75*0.5*0.7 |  | 0.26250 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S14 : 07*0.5*0.7 |  | 0,24500 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 0.09*5 |  | 0.45000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 815.1,0*0,5*0.6 |  | 0,30000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S16 ' 1,2*07*0.3 |  | 0 25200 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 10 | 310100003 | Zdivo lícové z cihel betonových spárované, cihly betonové 29 x 14 x 6.5 cm | m3 | 072000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | SQ4.6 : 0.6*0.8*0.15*3 |  | 0.21600 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S11 • 1.2*1.4*0,3 |  | 0.50400 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 11 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 6.08465 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Dii: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 12 | 411351215 | Bedněni stropů deskových, podepřeni,do 5 9m, 12kPa | m2 | 12.70000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s01 : 9,7+3 |  | 12,70000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 13 | 411351216 | Odstraněni bedněni stropu deskových do 5.9m, 12kPa | m2 | 1270000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | SOI ' 9,7+3 |  | 12.70000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | xxxxxxxxxxxx |

| 14 | 771551030 | Montáž podlah z dlaždic teracových do MC. 30x30 cm | m2 | 23,30000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S04 : 1,2 |  | 1.20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s06 : 5.5 |  | 5,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s08 : 27-18,8 |  | 8,20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s11 : 2.6 |  | 2.60000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s17 0,6*3 |  | 1.80000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 4 |  | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 15 | 2455152 | Nátěr podlah a konstrukci- elastický PU nátéř (D+M) | m2 | 25,01000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s07 : 2.3*8.2 |  | 18,86000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | (8.2*2+2.3*2)*0.15 |  | 3,15000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 3 |  | 3.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 16 | 59247374 | Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm | m2 | 27.96000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s04 : 1.2* 1.2 |  | 1.44000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s06 : 5.5* 1.2 |  | 6.60000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s08 : (27-18,8)*1.2 |  | 9.84000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S11 : 2.6*1,2 |  | 3.12000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S17 : (0,6*3)*1,2 |  | 2.16000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 4*1.2 |  | 4,80000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Dii: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 17 | 602011112 | Omítka jádrová ručně | m2 | 45,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 5 |  | 5.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 15 |  | 15.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 25 |  | 25,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 18 | 610991111 | Zakrýváni vnitřních zařízení, folie, páska, pomocné prvky | m2 | 150,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 19 | 611421221 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých S19: | m2 | 74,60000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S : 12.8 |  | 12.80000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S : 46.2 |  | 46,20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | D : 15.6 |  | 15.60000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 20 | 612421221 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pi - hladkých | m2 | 493.50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | (s18)K: 53.8*7.5 |  | 403,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | (s18)S : 14.5*3.0 |  | 43.50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | D : 15,5*3,0 |  | 46,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 21 | 612421321 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl - hladkých (s18i: | m2 | 87.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S : 29*3,0 |  | 87.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 22 | 622903111 | Očištěni zdi před opravou, ručně | m2 | 580,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | (s18)S : 14,5*3.0 |  | 43,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | D : 15.5*3.0 |  | 46,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | -(S18) K : 53,8*7.5 |  | 403.50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S : 29*3.0 |  | 87.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnéjší |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 23 | 622421131 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 6.94000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S02 : 0,7*2,1*2 |  | 2,94000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 1.0*2*2 |  | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 24 | 765312782 | Montáž - taška prostupová s nástavcem pro technologii . provedeni prostupu ve střešním bednění a pomocné | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | práce s21 • 4 |  | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 25 | 59660660 | Taška prostupová univerzální kovová, vč. těsnicích a doplňkových prvků | kus | 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s21 : 4 |  | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl. | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 26 | 174101102 | Zásyp ruční | m3 | 12,39800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s04 : 0.6*0.8*1,45 |  | 0,69600 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

|  |  | ?06 : 2.8*0.8*1.45 |  | 3.24800 |  | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s11 : 3,7*1.2*1.45 |  | 6.43800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 520 : 8,4*0.4*0.6 |  | 2,01600 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 27 | 213151121 | Montáž geotextílie | m2 | 16.80000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 520 : 8,4*0,5*4 |  | 16.8C000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 28 | 631311131 | Doplněni mazanin betonem do 1 m2, nad tl 8 cm | m3 | 11.85000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | sQ4 :1.2*(0.15*2) |  | 0.36000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 506 : 5,5*(C,15*2) |  | 1,65000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s08 : (27-18.8)*(0.15*2) |  | 2.46000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S11 :2,6‘(0.15‘2) |  | 0.78000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 517 • (0.6*3)*(0.15) |  | 0.27000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s09 : 18.86*0,3 |  | 5.65800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s20 : 8,4‘Q,4*0.2 |  | 0.67200 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 29 | 631312141 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0,70000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 0.7 |  | 0.70000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 30 | 711212001 | Hydroizolační nátěr betonů (krystalická hydroizolace) | m2 | 49,60800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s04 : 1.2* 1.3 |  | 1.55000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s06 : 5.5* 1,3 |  | 7.15000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s08 : (27-18.81*1.3 |  | 10.56000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | sil : 2.6* 1.3 |  | 3,38000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s17 : (0.6*3)* 1.3 |  | 2.34000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | $09.18.86*1.3 |  | 24.51800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 31 | 632451063 | Potěr piskocementový, min 25 MPa, tl. 30 mm | m2 | 19.30000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s04 : 1.2 |  | 1.20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s06 :5.5 |  | 5.50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S08 : 27-18.8 |  | 8.20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s11 : 2.6 |  | 2.60000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s17 : 0.6*3 |  | *.80000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 32 | 583414034 | Kamenivo drcené frakce 4/8 B | T | 2,01600 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s20 : 8.4*0 4*0.6 |  | 2.01600 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 33 | 583419004 | Kamenivo drcené frakce 32/63 Bl Jihomoravský kraj | T | 10.38200 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s04 : 0,6*0,8*1,45 |  | 0,69600 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s06 : 2.3*0,8*1.45 |  | 3.24800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s11 : 3.7*1.2*1.45 |  | 6.43300 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 34 | 69366203 | Geotextílie 400 g/m2 | m2 | 20.16000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s20 : B.4*0.5*4*1.2 prořez 20% |  | 20.16000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 35 | 642942111 | Osazeni zárubni dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2 | kus | 1 00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s02 : 1 |  | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 36 | 5533302246 | Zárubeň ocelová 125/1970 | kus | 1 00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s02 : 1 |  | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 37 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m | m2 | 112.10000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | (S18)S : 14.5*1.9 |  | 27.55000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | D : 15.5*1.9 |  | 29.45000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S ; 29*1,9 |  | 55.10000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 36 | 941955004 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 188,30000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | -(S18) K : 53.8*3.5 |  | 138.3000C | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 3í | 952901111 | Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 251.4000C | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S : 12,8 |  | 12.8000C |  | xxxxxxxxxxxx |

| Díl: | 96 | S : 46.2 D : 15.6 K: 176.8 Bouráni konstrukcí |  | 46.20000 15.60000 176.80000 |  | xxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 961055111 | Bouráni základů železobetonových | m3 | 3.32800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S07 : 3.2*2.0*0,4 |  | 2.56000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s17 : 0.8*0.8‘0 4*3 |  | 0.76800 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 41 | 965042121 | Bourání mazanin betonových tl. 10 crr>, pl 1 m2. ručně tl | m3 | 6.49000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | mazaniny 8 • 10 cm |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s04 : 1,2*0.1 |  | 0,12000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s06 : 5,5*0.1 |  | 0.55000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s08 : (27-18.8)*0.1 |  | 0.82000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s11 : 2,6*0,1 |  | 0.26000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S04 : 1.2*0.2 |  | 0.24000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | sQ6 : 5.5*0.2 |  | 1,10000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s11 : 6,6'0.2 |  | 1 32000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s20 : 6.5*0,4*0.8 |  | 2.08000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 42 | 968072456 | Vybouráni kovových dveřních zárubni pl nad 2 m2 | rn2 | 2,52000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s02 : 1.2*2.1 |  | 2.52000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 43 | 971033461 | Vybouráni otv zeď cihel, pl 0.25 m2. tl.60cm, MVC | kus | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 2 |  | 2,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 44 | 971033561 | Vybouráni otv zeď cihel, pl 1 m2, do tl.60 cm. MVC | m3 | 0.86100 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s15 : 1,4*0.6*0.6 |  | 0.50400 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S16 : 1.7*07*0.3 |  | 0,35700 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 45 | 971033581 | Vybouráni otv. zeď cihel pl.1 m2, tl.90 cm MVC | m3 | 1.50400 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s02 : 1 |  | 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s13: 07*0.9*0.8 |  | 0.50400 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 46 | 973031325 | Vysekáni kapes zeď cihel MVC, pl. 0.1 m2. ht. 30cm | kus | 22.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 22 |  | 22.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 47 | 630900030 | Vybouráni dlažby a podkladního betonu, tloušťka 15 cm | m2 | 19,30000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s04 : 1.2 |  | 1.20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | sOc : 5.5 |  | 5.50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s08 : 27-18.8 |  | 6.20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S11 ■ 2,6 |  | 2.60000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | s17 : 0.6*3 |  | 1.80000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 48 | 963200012 | Bouráni stropů z desek ŽB š do 30 cm. tl. 14 cm | m2 | 13,30000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | S04 : 1.2 |  | 1,20000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | sQ6 : 5.5 |  | 5,50000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | sil : 6.6 |  | 6.60000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 49 | 979087113 | Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 33.71996 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 50 | 979082111 | Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m | t | 33.71996 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 51 | 979082121 | Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m | t | 33,71996 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 52 | 979083117 | Vodorovné přemisténí suti na skládku do 6000 m | t | 33.71996 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 53 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m. do | t | 3371996 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 15 km |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 54 | 979098191 | Skládkovné suti netříděné | t | 3371996 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 99 | Staveništni přesun hmot |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 55 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 56.45914 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| se | 711121131 | Izolace proti vlhk vodor nátěr asfalt za horka. 1x nátěr - | m2 | 8,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | včetně dodávky |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 8 |  | 8.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 57 | 711141559 | Izolace proti vlhk vodorovná pásy přitavemm. 1 vrstva - | m2 | 8.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | včetně dodávky |  |  | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|  |  | 8 |  | 8.0000C | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

| 58 Díl: | 998711101 721 | °řesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 6 m Vnitřní kanalizace | t | 0.05848 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 892855111 | kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m 512 : 1 | úsek | 1.00000 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 60 | 721176222 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm 520 : 17 | m | 17.00000 17.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 61 | 721154235 | Kus čističi, víko, potr. ležaté D 100 s20 :1 | kus | 1.00000 1 00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 62 | 721210813 | Demontáž 'vpusti z kameniny DN 100, včetně bouráni podlahy S12 ; 1 | kus | 1,00000 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 63 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 s20 : 17 | m | 17.00000 17 00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 64 | 892855112 | Vytýčeni vedeni kanalizace a pročištěni trasy s12 : 17 | m | 17.00000 17.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 65 | 952901411 | Vyčištěni ostatních objektů a jímek, trubního vedeni, kanalizační vpust S12: 1 | kpl | 1 00000 1.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 66 | 902 | Úprava naoojeni kanalizace | hod | 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 67 | 909 | Hzs-nezmeritelne stavební prače | h | 24.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 68 | 28619221R | Koleno 45 PVC d 110 mm KG 110 s2Q: 4*5 | kus | 9.00000 9.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 69 | 28619221R | Odbočka PVC d 110/110 mm KG 110 s2Q : 4 | kus | 4.00000 4.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 70 | 55162271 A | vpusť podlahová sklepní DN 110 litin, mřížka S12 : 1 s20 :4 | kus | 5.00000 - 4,00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 71 Díl: | 998721101 767 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m Konstrukce zámečnické | t | 0.05036 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 72 | 767995101 | Výroba a montáž kov atypických konstr do 5 kg s02 : 30 s09: 15 20 s13 : 2.1*3,5 | kg | 72.35000 30.00000 15.00000 - 7.35000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 73 | 767995102 | Výroba a montáž kov atypických konstr do 10 kg 30 | kg | 30.00000 30.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 74 Díl: | 998767102 784 | Přesun hmot pro zámečnické konstr.. vyšky do 12 m Malby | t | 0.00614 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 75 | 784191201 | Penetrace podkladu hloubková 1x slS: S : 12.8 3 :46.2 D : 15.6 (s18)S : 14,5*3.0 D . 15.5*3,0 -(S13)K : 53.8*7.5 £ : 29*3.0 | m2 | 655.10000 12.60000 46.20000 15.60000 43.50000 - 403,50000 87.00000 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
| 76 | 784195112 | Malba tekutá, bílá, 2 x s19: S : 12,8 S : 46.2 D : 15.6 (s18)S : 14.5*3,0 D . 15.5*3.0 -(S18) K : 53,8*7.5 | rr2 | 655.10000 12.80000 46.20000 15.60000 43,50000 46.5000C 403.5Q00C | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

|s : 29-3.0	|	|	87,0QQ00|

| Celkem | xxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |