| ERDING a.s. Zaoralova 5, 628 00 BRNO Tel./fax.:+420 545244874, http:// www.erding.cz | Řídící projektant: xxxxxxxxxxx Kontroloval: xxxxxxxxx |  | Paré |
| --- | --- | --- | --- |
| Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Místo stavby: BRNO Stavba: PN BRNO - MODERNIZACE TECHNOLOGIE OHŘEVU ÚT A TUV Část: ELEKTRO A mAr TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Zakázka číslo: 15-117 Stupeň: DPS a VD Arch. číslo: 15-117-R-0-350/1 Datum: 6/2015 |  |

OBSAH:

1	Úvod	3

2	Přehled výchozích podkladů	3

3	Základní technické údaje	3

4	Základní funkce MaR	3

5	Popis technického řešení	4

5.1	Zdroj tepla	4

5.2	Regulace větví	4

5.3	Požadavky na MaR, silnoproud	4

5.4	Hlídání havarijních a poruchových stavů:	4

5.5	Ovládání systému MaR	5

5.6	Systém a komunikace	5

6	Rozvaděče MaR	5

7	Kabeláž	6

8	Základní normy a předpisy	6

9	Certifikace	6

# Úvod

Projekt MAR řeší výměnu řídícího systému ve stávajícím rozvaděči v kotelně Psychiatrické  nemocnice v Brně -Černovicích. Dojde zde k výměně technologie vytápění z páry na vodu.

Nový řídící systém bude zajišťovat všechny řídicí, měřící a regulační funkce potřebné pro spolehlivý a ekonomický chod zdroje a předávacích stanic a bude umožňovat budoucí přenos údajů na centrální dispečink.

Pro zajištění požadovaných technologických parametrů, signalizaci provozu a poruch zmiňovaných technologických celků bude použit volně programovatelný a parametrovatelný řídící  systém renomovaného výrobce světového standartu. Pro komunikaci obsluhy se systémem bude sloužit panel řídící stanice, případně grafické webové rozhraní.

Projekt MAR řeší následující oblasti:

- polní úroveň řízení tj. periferie (čidla, akční členy, ...) a jejich osazení na technologii TZB

- řídící systémy (podstanice) pro řízení technologie (automatizační úroveň).

# Přehled výchozích podkladů

- Podklady  zpracovatele  technologie  kotelny

- Výsledky jednání s investorem a zpracovateli ostatních profesních částí projektu

- Prohlídka místa stavby a doměření

- Projektové podklady a katalogy výrobců zařízení

- Platné normy, vyhlášky a předpisy

# Základní technické údaje

Použitá napěťová soustava pro MAR                        1+N+PE, ~50Hz, 230V, TN-C-S

2- 50Hz, 24V

Ochrana před nebezpečným dot. napětím               automatickým odpojením od zdroje,

dle ČSN 33 2000 - 4 – 41, ed.2                               uzemněním, hl. a doplňujícím

pospojováním

PELV, bezpečnost.ochranné trafo

# Základní funkce MaR

- ovládání čtyř kotlů 0-10V

- volba různých provozních režimů pro den a noc

- ekonomický provoz

- řízení a regulace při distribuci tepla

- vyhodnocení poruchových stavů a jejich archivace

- ovládání směšovacích ventilů

# Popis technického řešení

## Zdroj tepla

Jako zdroj tepla budou sloužit čtyři nové plynové kotle. V kotelně se nachází nyní dva stávající kotle. Jeden bude demontován, aby vznikl prostor pro 4 menší nové kotle. Druhý kotel zůstane na místě až do doby zprovoznění kotlů nových. Jeho regulace musí tedy zůstat zachována, až do doby než bude zprovozněn nový zdroj. Bude tedy nutné při demontáži starého zařízení a následné montáži nového zařízení dávat pozor, aby funkce zdroje tepla byla zachována. V prostoru kotelny je stávající rozvaděč, který má volné prostřední pole, zde by bylo vhodné umístit nový řídící systém pro nové 4 kotle. Je pouze nutné na dobu stavby zajistit provizorní přemístění centrál úniku plynu, které se zde nacházejí. Poté je možné demontovat i starý řídící systém z pole třetího pro budoucí rezervu. Z rozvaděče jsou také zapojeny světla pro kotelnu, ty musí zůstat funkční.

## Regulace větví

Co se týká regulace jednotlivých větví, tak rozdělovač a sběrač budou také vyměněny a budou za stěnou kotelny ve strojovně. Zde se nyní nachází výměníková stanice páry, která bude zrušena bez náhrady. Je tedy potřeba počítat s následnou demontáží starého rozvaděče pro tuto výměníkovou stanici. Nový rozvaděč zde nebude, řízení větví, tedy ventilů a čerpadel bude staženo do rozvaděče v kotelně.

## Požadavky na MaR, silnoproud

Regulační a řídicí funkce:

- 4x regulace teploty topné vody na výstupu z kotlů (řízena externím signálem 0-10V zavedeným do automatiky kotle),

- řízení chodu VZT

- 4x regulace teploty vratné topné vody do kotlů (automatika kotle),

- 1x regulace teploty topné vody na výstupu z anuloidu - kaskádové spínání kotlů,

- 1x ekvitermní regulace topné vody,

- 4x ovládání chodu oběhových čerpadel kotlů (automatika kotle),

- 1x regulace teploty teplé vody v zásobníkovém ohřívači TV,

- 3x regulace teploty v prostoru (prostor kotlů, CHUV, strojovny),

- 1x regulace tlaku v systému doplňováním přídavné vody – zajišťuje automatika expanzního zařízení,

## Hlídání havarijních a poruchových stavů:

VP - vratná porucha, havárie - činnost se automaticky obnoví po odeznění stavu

NP – nevratná porucha, havárie - činnost možno obnovit až po odkvitování poruchy obsluhou

- výpadek el. napájení - VP,

- 1x překročení max. tlaku v sekundárním okruhu (přenos z expanzního zařízení) – odstavení kotelny - NP

- 1x pokles pod min. tlak v sekundárním okruhu (přenos z expanzního zařízení) – odstavení kotelny – NP

- 4x překročení teploty topné vody na výstupu z kotle – odstavení kotle – NP

- 1x překročení teploty teplé vody na výstupu ze zásobníkového ohřívače TV – odstavení okruhu ohřevu TV – NP

- 1x pokles pod min. tlak v rozvodu SV – odstavení okruhu ohřevu TV – NP

- únik plynu v prostoru kotelny

- 1. stupeň (10% LD) - optická a zvuková signalizace – VP

- 2. stupeň (20°LD) – uzavření BAP + odstavení kotelny – NP

- zaplavení prostoru kotelny – BAP + odstavení kotelny – NP

- překročení teploty 40°C v prostoru kotelny – odstavení kotlů - NP

- 1x překročení časového limitu doplňování vody do soustavy – (přenos z expanzního zařízení) – odstavení kotelny – NP

- 4x porucha kotlových čerpadel – odstavení kotle – VP

- 4x porucha kotle – signalizace – VP

- 2x porucha čerpadel topných větví a cirkulace TV – signalizace – VP

- 2 x porucha VZT jednotky – signalizace – VP

- 1x pokles teploty v prostoru kotelny pod 5°C – signalizace - VP

Pro nově instalované zařízení bude provedena nová elektroinstalace. Veškeré technologické spotřebiče (kotle, čerpadla, servopohony......) budou napájeny z  rozvaděče umístěného v prostoru kotelny.

Čerpadla a další spotřebiče budou pracovat v režimech ”ručně” nebo ”automaticky”. V režimu ”ručně” budou ovládána pomocí tlačítek na dveřích rozvaděče, v režimu ”automaticky” řídícím systémem MaR. Na únikové cestě z kotelny bude umístěno havarijní tlačítko, kterým bude možno v případě potřeby zajistit přerušení přívodu el. energie do automatiky hořáku.

Osvětlení prostoru kotelny bude stávající.

## Ovládání systému MaR

Ovládací panel bude umístěn ve dveřích rozvaděče   a bude umožňovat  rychlé a cílené sledování a ovládání systému MaR:

- rychlý přístup ke všem datovým bodům v systému

- zpracování alarmů, nastavení časových programů, „ruční“ ovládání výstupů

Systém bude také vybaven grafickým webovým rozhraním pro možnost sledování a ovládání ze vzdáleného počítače vybaveného webovým prohlížečem.

## Systém a komunikace

Řídící podstanice v rozvaděči bude datově propojen na internet. Předpokládá se, že komunikace bude probíhat po síti LAN standardním protokolem. Přístup do systému bude pomocí displeje na dveřích nebo přístupem přes prohlížeč na webové grafické rozhraní.

Napojení na síť objektu je nutné natáhnout v 1. patra, kde je umístěn RACK. Přesnou trasu je nutno prověřit při realizaci s IT technikem nemocnice.

Rozšiřitelnost

Systém MAR bude obecně umožňovat bezproblémové rozšíření své kapacity při dalších budoucích požadavcích investora.

# Rozvaděče MaR

Rozvaděč DT1 je stávající rozvaděč v kotelně budovy. Je rozdělen na tři pole. Druhé pole nyní obsahuje pouze centrálu detekce, která se po dobu montáží přesune provizorně mimo rozvaděč a umístí se do něj nový řídící systém. Po dokončení se demontuje starý řídící systém spolu s druhým kotlem.

# Kabeláž

Pokud to bude možné budou použity stávající kabely, ale spíše lze předpokládat jejich výměnu z důvodu výměny systému a jejich stáří.  Kabely budou vedeny stávajícími trasami, kde to bude nutné tak novými trubkami či žlaby.

# Základní normy a předpisy

Tento a následné stupně dokumentace jsou a budou vytvořeny s použitím těchto základních a souvisejících předpisů a norem:

Vyhl.č.48/1982 Sb     		Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení

ČSN 33 2000-3			stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5 51			výběr a stavba zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed.2		ochrana před nebezpečným dotykem

ČSN 33 2000-4-42			ochrana před tepelnými účinky

ČSN 33 2000-4-43			ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473			ochranná opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443			ochrana před atmosf. nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-52			kladení silových elektrických vedení

ČSN 33 2000-5-523			dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-54			uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 21 30			vnitřní elektrické  rozvody

ČSN 33 30 15			dimenzování el. zař. podle účinku zkrat. proudů

ČSN  EN 60439-3 (357107)		rozvodnice

# Certifikace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování dle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zejména ve smyslu Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí a Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu,  musí být vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly.

Provedená elektroinstalace bude v souladu s platnými ČSN a souvisejícími elektrotechnickými předpisy a podléhá výchozí revizi podle ČSN 331500 ve smyslu  ČSN 33 2000-6-61.

Vypracoval: xxxxxxxxxxx