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1 Účel 

Ve stávající kotelně budou dva stávající dosluhující plynové parní kotle nahrazeny čtyřmi novými plynovými teplovodními kotli. Pro nové kotle budou upraveny přívody plynu pro jednotlivé nové kotle. Přívod plynu do kotelny bude stávající včetně měření a bezpečnostního uzávěru.

2 Popis

V kotelně budou demontovány dva stávající dosluhující plynové parní kotle včetně jejich plynového zařízení (plynové armatury a potrubí). Kotle jsou o parním výkonu po 6 t/h, to je s celkovým instalovaným výkonem 12 t/h (8,7 MW) 
Pro čtyři nové plynové kotle o výkonu 4x780 kW bude využit stávající rozvod plynu v kotelně DN150. Délka tohoto rozvodu bude zkrácena dle polohy nových kotlů a nad kotli bude instalováno nové potrubí DN 125, z kterého budou provedeny nové svody k jednotlivým kotlům. Před kotli bude umístěn uzávěr plynu,  filtr a doregulační řada plynu. Tyto armatury budou v dodávce kotle.  Před uzávěrem plynu kotle bude provedeno odvzdušňovací potrubí, které bude napojeno na stávající odvzdušňovací potrubí kotelny.   
Měření plynu pro kotelnu bude stávající, jedná se o podružné měření s turbinovým plynoměrem. Měření je umístěno v plechové skříni na fasádě kotelny. Ve skříni je umístěn i bezpečnostní uzávěr plynu, který zůstává stávající.    Bezpečnostní uzávěr bude ovládán čidlem výskytu plynu v kotelně s dvoustupňovou funkcí (1. signalizace, 2.uzavření). 
Před bezpečnostním uzávěrem je proveden ochoz DN150. Tento ochoz bude zrušen. Norma ČSN 07 0703 ochozové potrubí bezpečnostního uzávěru zakazuje. 
3 Základní údaje
Dopravované medium




zemní plyn



tlak 20/2 kPa 

Potrubí plynu  




DN 125 nový , DN150 stávající    - ocel 

Množství plynu 




min. 27 m3n/hod, max. 352 m3n/hod

Rychlost plynu  




DN 125 – 6,6 m/s
Způsob ochrany proti korozi




ocel nátěr



Tlak zkušební




dle ČSN EN 1775, ČSN EN 12327, TP G 703 01   
Plynoměr podružný turbinový




G 400,    - Q min 65 m3n/hod , max. 650 m3n/hod -stávající 

Bezpečnostní uzávěr elmag.




DN 125 - stávající
Seznam spotřebičů:

Plynový teplovodní kotel – 4ks (z toho 1x studená záloha)
3x780 kW 

3x88 m3/hod

Celkem:

2340 kW

  264 m3/hod
Předpokládaná spotřeba za rok



580000 m3
Odvod spalin stávajícím komínem. Větrání stávající přirozené. Podrobnosti - viz. Strojní zařízení. 
4 Popis rozvodů.

Rozvod plynu v budově bude z ocelového potrubí. 
Trubky tvarovky:

Pro plynovod jsou použity trubky ocelové bezešvé se zaručenou svařitelnosti. Jako tvarovky jsou použita normalizovaná provedení, jsou to varná kolena, redukce a podob., nebo závitové fitinky 

Armatury:

Jsou použity normalizované uzavírací armatury do DN50 kulové kohouty závitové, nad DN50 přírubové a musí být doloženy dokumentací o vhodnosti použití pro zemní plyn. Uzávěry musí být opatřeny dorazy a označením polohy otevřeno-zavřeno. Uzávěry budou ovládány ručně z podlahy. 

Ochrana proti korozi:

Potrubí nadzemní včetně příslušenství a doplňkových konstrukcí bude natřeno 1x  základním nátěrem a 2x vrchním emailem - žluť okrová, doplňkové konstrukce odstín šedý.
Spoje potrubí:

Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze u armatur budou spoje závitové nebo přírubové. Těsnící materiály musí zajišťovat těsnost a musí být odolná vůči plynu. Materiály určené k těsnění závitových spojů musí umožňovat jejich rozebíratelnost.

Vedení plynovodu:
Bude využíváno stávající potrubí s úpravami v místech přepojení. 
Plynovod bude chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny dle ČSN 34 1390 a spoje vodivě propojeny podle ČSN 33 2000

Odvzdušnění potrubí: Nové odvzdušňovací potrubí bude napojeno na stávající, které je vyvedeno do venkovního prostoru.  
       Uzemnění vnitřního rozvodu plynu v kotelně viz PRS a MaR
5 Odpady

Odpady, vznikající při výstavbě (železný šrot, papírové a plastové, obaly), budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady a zákonem 185/2001 Sb., v platném znění.

	Název odpadu
Třídění dle vyhlášky 381/2001 Sb.
	Katalogové číslo
	Kategorie odpadu
	Předpokládané množství odpadu

	Papírové a lepenkové obaly
	15 01 01
	O
	5 kg

	Plastové obaly
	15 01 02
	O
	4 kg

	Obaly, obsahující zbytky nebezpeč. látek, neb obaly těmito látkami znečištěné
	15 01 01
	N
	5 kg

	Cihly
	17 01 02
	-
	0 kg

	Železo a ocel
	17 04 05
	O
	1
00 kg


Poznámka: Likvidaci odpadů zabezpečí stavebník prostřednictvím oprávněné firmy.

Příslušné doklady potvrzující předání stavebních odpadů firmám k dalšímu využití, případně odstranění, tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního lístku nebo faktury s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženy ke kontrole. Nebudou přijímány doklady (např. faktura za odvoz odpadů nebo čestné prohlášení o jejich odběru), které budou vystaveny neoprávněnými subjekty, nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady naloženo.
Odpady vznikající při provozu

Nevyskytují se.

6 Montážní práce 
     Potrubí bude spojováno tavným svarem, pouze u armatur budou spoje závitové, nebo přírubové. Potrubí je vedeno podél stěn (min. 100 od zdi) a je uchyceno třmeny (závěsy). Potrubí procházející zdmi je vedeno v chráničkách. Způsob montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí.

Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s příslušným oprávněním dle ČSN EN 287-1. 

Před vpuštěním plynu do budovaného plynovodu musí být provedena zkouška těsnosti, a je nutno tento plynovod prohlédnout a přesvědčit se, zda nebyla narušena těsnost odběrných zařízení.  Odstavení odběrného měřícího zařízení kotelny z provozu se provádí uzavřením hlavního uzávěru a odplyněním pomoc odfukovacích kohoutů u vstupu do hořáku. 

7 Bezpečnost práce 

Veškeré montážní práce mohou být zahájeny teprve na základě vydaného povolení odpovědných pracovníků. Uvedení pracovníci vydají pracovně bezpečnostní podmínky a vydají pokyny pro průběh montážních prací. Bez shora zmíněných opatření nesmí být s montáží započato. 

   Při výstavbě je nutno dodržet požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle zákona 309/2006 Sb. a následného nařízení vlády 591/2006 Sb. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, oznámení o zahájení prací, činnosti vystavující osobu zvýšenému ohrožení života a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu  a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v NV 591/2006 Sb a v její příloze č. 1. Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a zodpovídá za toto pracoviště, které mu bylo předáno a, které převzal.
Zhotovitel dále zajistí, aby dle NV 591/2006 Sb

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány předpisy a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci viz příloha č. 2.

- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené příloha č. 3.  

Zhotovitel zajistí

 - zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají 

- seznámení zaměstnanců se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby povinen vypracovat technologický postup prací.

- o průběhu prací vést provozní deník
Vyhláška ČÚBP č.85/1978  Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení dále ukládá:

   Dle §6 Po ukončení montáže provede dodavatelská organizace před uvedením do provozu výchozí revizi s vyhotovením zprávy, která je součástí dodávky.

   Dle §9 Provedení zkoušky zařízení po dokončení montáže, nebo rekonstrukce z hlediska zda odpovídá předpisům a požadavkům o bezpečnosti práce. Zkoušku zajistí organizace, která prováděla montáž. 

   Dle §7 Na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny zajistit provádění provozních revizí. 
   Při montáži a provozu je nutné dodržovat zejména příslušná ČSN a vyhlášky:
ČSN EN 12327; 38 6414–Zásob.plynem–tlak.zkoušky,postupy při uvádění do provozu a odstav.  z provozu 
	ČSN EN 1775 (386441)- Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

	ČSN 07 0703 – Kotelna se zařízením na plynná paliva 

TPG G 703 01 - Průmyslové plynovody

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. O zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č.324/199 Sb a ve znění vyhl. 207/1991 Sb, se zapracovanými změnami dle nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při staveb. Pracích, ve znění vyhlášky 363/2005 Sb..

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená el. Zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti ve znění vyhl. Č. 553/1990 Sb.
NV  591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
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