# Jaroslav Dubský

Letní 250 / 23   251 01 Říčany

Mobil :  + 420  602 224890

E mail :  frostex@volny.cz

IČO :  13817787

DIČ :  CZ450725035

www.frostex.cz

Titl : II. lékařská fakulta UK Anatomický ústav Praha 5 Plzeňská

Vaše zn.			Naše zn.			Vyřizuje :			V Říčanech  dne :

__________________________________________________________________________________________

2023324                            J.Dubský		                 4.12.2023

Vážené dámy a pánové,

na základě veřejné poptávky Vám zasíláme technické  řešení a cenovou nabídku na dodávku a montáž mrazicích boxů a příslušenství pro uložení zemřelých

Bude zachován  původní box Horák a my bychom postavili nový čtyřdveřový mrazicí dvoubox celkem pro 16 těl.

V boxu bude uprostřed izolovaná dělicí příčka a každý box bude mít stropní blokovou mrazicí jednotku Rivacold Italy.

Oba boxy budou mrazicí i chladicí. Bude je možné používat v těchto variantách :

- Oba boxy mrazicí

- Oby boxy chladicí

- Jeden box chladicí druhý mrazicí

- V případě potřeby například málo těl jeden box nebo oba lze vypnout.

Box pro 16 těl

Technické provedení boxů :

Izolační panely stěn a stropů :

Bude provedeno  z izolačních PUR panelů o síle 100 mm. Povrch ocelový, oboustranně žárově pozinkovaný plech, opatřen bílým práškovaným lakem Komaxit.  Vnitřní rohy spojené  a zalištované speciálními zaoblenými hygienickými lištami.  Podlahový roh zakrytý PVC  hygienickou lištou.

Mezi boxy bude příčka PUR panel 100 mm

Podlaha :

Izolovaná, skladba – PUR panel 100 mm + mrazuvzdorná překližka 15 mm + nerez plech 3 mm

Mrazírenské dveře :

Křídlové prahové 800 x 2000 mm  4 ks. Nerezový PUR vypěněný rám elektricky vyhřívaný

Regálové systémy :

V každé sekci bude  nerezový čtyřpatrový regál s nerezovými vanami na 6 kolečkách.

V případě hygieny nebo servisu lze vany vyjmout a regál   jednoduše jednou osobou vysunout.

Takto vznikne naprosto prázdný prostor pro hygienu či servis a zároveň prostor pro jiné druhy mrazení.

Tento systém je náš originál a pokud jsem osobně viděl na  světových veletrzích  pohřebnictví v Evropě i v Americe tak všichni zahraniční výrobci  používají pevně zabudované a  nevyjímatelné regály.

Čtyřpatrový kolejnicový vyjímatelný regál

Zvedací manipulační vozík :

Celonerezová konstrukce

Zvedání elektrohydraulické

Jednoduché ovládání dvěma tlačítky :  nahoru/ dolu

Velký akumulátor s dlouho výdrží a dobou  mezi nabíjením

Nabíjecí aparatura s ukazatelem nabití akumulátoru

Zvedací vozík česká výroba

Ukázka uložení lehátka s tělem do regálu mrazicího boxu.

Lehátko jede na 6 kolečkách po lyžinách regálu i vozíku

Podrobný popis elektrovozíku a ovládání :

Viz samostatná příloha

Mrazicí technologie :

Stropní mrazicí blokové jednotky Rivacold Italy 2 ks typ SFL009G011D

Technické parametry každé jednotky

Napětí 230 V

Příkon 1239 W

Průměrná denní spotřeba jedné jednotky  15 kWh / 24 hodin

Povolené chladivo v EU  R452a

Zaručená vnitřní teplota – 20°C

Automatické rozmrazování výparníku a odpařování kondenzátu

Elektronický ovládací panel zobrazuje :

Skutečnou teplotu

Nastavenou teplotu

Odtávání výparníku

Chod kompresoru

Chod ventilátoru výparníku

Alarmy zobrazuje  číslem poruchy a zvukovým signálem

Otevřené dveře zvukovým signálem a zobrazuje alarm : dA ( door alarm ) otevřené dveře

Ovládá :

Vypnutí a zapnutí

Nastavení teplot

Manuální rozmrazení výparníku

Stropní bloková jednotka Rivacold

Elektronický ovládací panel Dixell

Elektronické řídící jednotky Dixell u každé blokové jednotky mohou být připojeny na stávající ústřednu Jablotron a ty vydají signál poruchy jednotlivých jednotek.

Na řídícím panelu jednotek se následně  zobrazí číslo poruchy.

Například „HA“   high alarm - překročená teplota horního alarmu atd.

Připojení do centrály Jablotron není naší dodávkou.

Cenová kalkulace :

| Kompletní box včetně regálových systémů a mrazicích jednotek | 1 039 890,00 |
| --- | --- |
| Elektrohydraulický zvedací vozík včetně nabíjecí aparatury | 162 580,00 |
| Montáže a dopravy | 96 500,00 |
| Základní cena celkem | 1 298 970,00 |
| DPH 21 % | 272 783,70 |
| Cena celkem | 1 571 753,70 |

S pozdravem

Jaroslav Dubský