|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 16 0202 37 | EI SC 30 DP3+ | 1.np kuchyňka 1.31 | Ukotvení/oprava zárubně | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |
| 2 16 0202 36 | EI SC 30 DP3+ | Zasedací místnost  1.32 | Křídlo dřevěné interiérové polodrážkové otočné, plné hladké do OZ, EI SC 30  DP3+, světlost-1100x1970mm/P, povrch HPL W908 SM bílá hladká, padací lišta s přípravou, plech okopový nerez do výšky  250mm, původní komponenty se přemontují. | 1 | KS | 26 480 Kč | 26 480 Kč |
| 3 16 0202 58 | EI SC 30 DP1 | 1.pp sklad 1.47 u nákl výtahu | KONZOLE S KOORD. ABLOY G 462 ST | 1 | KS | 19 690 Kč | 19 690 Kč |
| SAMOZAVÍRAČ ABLOY DC 700 ST | 2 | KS | 6 190 Kč | 12 380 Kč |
| ŠROUB K ZÁVĚSU BASYS 2641 MF  BZ | 3 | KS | 30 Kč | 90 Kč |
| 4 16 0202 16 | EI SC 30 DP1 + | 2.NP | PANIK TESA MECHAN. UNIVERSAL  1970/45 NE | 2 | KS | 17 130 Kč | 34 260 Kč |
| 5 16 0202 44 | EI SC 30 DP1 + | 2.NP - 2.59 zázemí personálu | Uvolněný B díl - oprava | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |
| 6 16 0202 14 | EI C 30 DP1 + | 2.np exit | KONZOLE S KOORD. ABLOY G 462 ST | 1 | KS | 19 690 Kč | 19 690 Kč |
| RAMÍNKO ZAV. ABLOY G 120 S  HÁKEM ST | 1 | KS | 1 790 Kč | 1 790 Kč |
| 7 16 0202 42 | EI SC 30 DP3+ | 2.NP 2.31 kuchyňka | Doplnění závěsu TKZ | 1 | KS | 120 Kč | 120 Kč |
| Oprava kování | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |
| 8 16 0202 62 | EI SC 30 DP1 + | 2.NP | Celkové seřízení položky (křídlo drhne) | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |
| 9 16 0202 19 | EI SC 30 DP1 + | 3.np - Schod - chodba | LIŠTA PADACÍ DOMATIC 900 MM | 1 | KS | 1 860 Kč | 1 860 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022\_02\_11/v33 | | | | | | |
| Datum: 03.01.2024 **Odběratel:** ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.  **CNRK2024 001**  Objekt: Domov u Biřičky **Adresa:** Boudníkova, 2506  18000  Ulice, Město: K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové Praha  **Kontakt:** Alena Horáková  Kontakt: Lukáš Pavel **Tel.:** 720 023 169  Tel.: 702 124 806 **E-mail:** alena.horakova@assaabloy.com  **IČO:** 44846444  **Cenová nabídka na odstranění závad po kontrole**  Dobrý den, pane Pavle, posílám cenovou nabídku na odstranění závad dle SS po kontrole provozuschopnosti. | | | | | | |
| **Pořadové číslo** | **Položka / Odolnost / Umístění** | **Předmět nabídky** | **Množství** | **Měrná jednotka** | **Cena za měrnou**  **jednotku** | **Celkem** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 16 0202 47 | EI SC 30 DP3+ | 3.NP - 3.31 kuchyňka | VLOŽKA FAB 200RSGDNm/29+40 3KL. N | 1 | KS | 500 Kč | 500 Kč |
| 11 16 0202 48 | EI C 30 DP3 + | 3.np - 3.12. zázemí porsonálu | Celkové seřízení položky | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |
| 12 16 0202 18 | EW C 30 DP1 + | 3.np - Exit | ZÁMEK ABLOY EL945 | 1 | KS | 3 320 Kč | 3 320 Kč |
| Vyřešit problém s mezerou pod dveřmi - nefunguje padací lišta. Možnosti: použít nerez práh nebo zalít betonem. | 1 | NÁVRH | 0 Kč | 0 Kč |
| 13 16 0202 17 | EW C 30 DP1 + | 3.np - Exit | ZÁMEK ABLOY EL945 | 1 | KS | 3 320 Kč | 3 320 Kč |
| Celkové seřízení položky | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |
| PÁSKA POŽÁRNÍ 58MM | 4 | M | 200 Kč | 800 Kč |
| Vyřešit problém s mezerou pod dveřmi - nefunguje padací lišta. Možnosti: použít nerez práh nebo zalít betonem. | 1 | NÁVRH | 0 Kč | 0 Kč |
| 14 16 0202 22 | EI SC 30 DP1 + | 4.np - Schod - chodba | Celkové seřízení položky | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |
| Krycí plech na zakrytí otvoru v zárubni 70x50mm, tl. 1mm / RAL9016 | 1 | KS | 180 Kč | 180 Kč |
| 15 16 0202 5 | EI SC 30 DP3+ | 5.np - 5.30 koupelna | Těsnění do typované zárubně | 4 | M | 40 Kč | 160 Kč |
| 16 16 0202 1 | EI SC 30 DP1 | 5.np - DU 502 chodba - schod | ZÁSTRČ AUTOMATICKÁ ŠMÍD 27 HZ  Č22 ZB | 1 | KS | 2 350 Kč | 2 350 Kč |
| 17 16 0202 21a | EW C 30 DP1 + | přízemí | KONZOLE S KOORD. ABLOY G 462 ST | 1 | KS | 19 690 Kč | 19 690 Kč |
| SAMOZAVÍRAČ ABLOY DC 700 ST | 2 | KS | 6 190 Kč | 12 380 Kč |
| Celkové seřízení položky | 1 | ÚKON | V ceně montáže |  |

18 16 0202 9a EI SC 30 DP1 suterén exit Oprava/vyčištění padací lišty 1 ÚKON V ceně zahrada montáže

|  |  |
| --- | --- |
| Doprava 9 815 Kč  Montáž/Demontáž 30 240 Kč | |
| **Cena celkem bez DPH**  Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců. Montážní termíny se aktuálně pohybují mezi 4-8 týdny od objednání. Splatnost faktury je stanovena v délce 14 dnů. Platnost této cenové nabídky je 14 dní od jejího doručení. **Zpracování osobních dat:**  https://www.hasil.eu/ochrana-osobnich-udaju-pro-partnery/  **Realizace dle této cenové nabídky podlehá podmínkám VOP, které naleznete v následujícím odkazu: https://www.assaabloy.com/cz/cs/aboutus/downloads** | 199 115 Kč |
|  |
| PŘI OBJEDNÁNÍ, PROSÍM, UVÁDĚJTE OZNAČENÍ CENOVÉ NABÍDKY A IČO OBJEDNATELE. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE BÝT VAŠE OBJEDNÁVKA, BOHUŽEL, PŘIJATA. | |
|  | |