| Příloha 1 - Technické parametry - rozpočet |  |
| --- | --- |
| Komplexní výměna stávajících plastových dveří za dveře elektromechanické posuvné - 8 vchodů |  |
| Položky: | jednotka/ cena za jednotku |
| Vchod 1 - malá jídelna, 1 ks |  |
| Typ - Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí |  |
| Průchozí šířka cca 1400 mm |  |
| Průchozí výška cca 2070 mm |  |
| Šířka konstrukce cca 2920 mm |  |
| Výška konstrukce cca 2070 mm |  |
| Barva bílá matná - 9016 |  |
| Provedení dveří - dvoukřídlé |  |
| Elektrický pohon: 2900 mm; Kryt pohonu: 2900 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno |  |
| Bezpečnostní prvky - Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks |  |
| Doplňky - Bezdotykový spínač: 2 ks |  |
| Křídla z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé |  |
| Stěna z hliníkových rámových profilů s PTM se dvěma pevnými bočními díly; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé |  |
| Ostatní - zednické začištění , odvoz a ekologická likvidace původních dveří, zřízení elektropřívodu, úprava stavebního otvoru |  |
| Montáž, demontáž a doprava |  |
| cena bez DPH |  |
| Vchod 2 - terasa, 1 ks |  |
| Typ - Automatické dveře posuvné jednokřídlové s hliníkovou konstrukcí |  |
| Průchozí šířka cca 1 050 mm |  |
| Průchozí výška cca 2 100 mm |  |
| Šířka konstrukce cca 1 050 mm |  |
| Výška konstrukce cca 2 580 mm |  |
| Barva bílá matná - 9016 |  |
| Provedení dveří - Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo |  |
| Elektrický pohon: 2200 mm; Kryt pohonu: 2200 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno |  |
| Bezpečnostní prvky - Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks, Polep pro šeroslepé, ochranná stěna - křídla |  |
| Nadsvětlík z rámových profilů s PTM; Dvě dělící příčky; Nosný profil; Bezpečnostní izolační dvojsklo pokovené |  |
| Křídla z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem; Bezpečnostní izolační dvojsklo; dorazový sloupek, Polep pro šeroslepé |  |
| Stěna z hliníkových rámových profilů s PTM se dvěma pevnými bočními díly; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Polep pro šeroslepé |  |
| Ostatní - zednické začištění , odvoz a ekologická likvidace původních dveří , zřízení elektropřívodu, úprava stavebního otvotu |  |
| Montáž, demontáž a doprava |  |
| cena bez DPH |  |
| Vchod 3 - jídelna. 1 ks |  |
| Typ - Pohon otočných dveří a tlačný (elektromechanický), krit pohonu; Dveře otočné se zárubní |  |
| Průchozí šířka cca 1 000 mm |  |
| Průchozí výška cca 2 100 mm |  |
| Provedení dveří - Jednokřídlové |  |
| Doplňky - programový přepínač, nouzový zdroj, elektro zámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; EPS kontakt otevřeno |  |
| Bezpečnostní prvky - Bezpečnostní senzorová lišta 2x, Polep pro šeroslepé |  |
| Konstrukce - Dveře otočné se zárubní; Alu dveře 1kř, prosklené izolační bezpečnostní dvoj sklo , Barva bílá matná - 9016 ; klika x klika , zámek rolna |  |
| Ovládací prvky - vntřní radar1ks a venkovní radar 1ks; |  |
| Ostatní - zednické začištění , odvoz a ekologická likvidace původních dveří, zřízení elektropřívodu, Montáž, demontáž a doprava, úprava stavebního otvoru |  |
| cena bez DPH |  |
| Vchod 4 - jídelna 2, 1 ks |  |
| Typ - Pohon otočných dveří a tlačný (elektromechanický), krit pohonu; Dveře otočné se zárubní |  |
| Průchozí šířka cca 880 mm |  |
| Průchozí výška cca 2 080 mm |  |
| Provedení dveří - Jednokřídlové |  |
| Doplňky - programový přepínač, nouzový zdroj, elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; EPS kontakt otevřeno |  |
| Bezpečnostní prvky - Bezpečnostní senzorová lišta 2x, Polep pro šeroslepé |  |
| Konstrukce - Dveře otočné se zárubní; Alu dveře 1kř, prosklené iZ bezpečnostní sklo , Barva bílá matná - 9016 ; klika x klika , zámek rolna |  |
| Ovládací prvky - vntřní radar1ks a venkovní radar 1ks; |  |
| Ostatní - zednické začištění , odvoz a ekologická likvidace původních dveří, zřízení elektropřívodu, Montáž, demontáž a doprava, úprva stavebního otvoru |  |
| cena bez DPH |  |
| Vchod 5 - jídelna 3, 1 ks |  |
| Typ - Automatické dveře posuvné protipožární |  |
| Průchozí šířka cca 900 mm |  |
| Průchozí výška cca 1 970 mm |  |
| Šířka konstrukce cca 1 056 mm |  |
| Výška konstrukce cca 2 048 mm |  |
| Barva bílá matná - 9016 |  |
| Provedení dveří - Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo |  |
| Elektrický pohon: 1990 mm; Kryt pohonu: 1990 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek s mechanickým táhlem k nouzovému odjištění křídel v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; Digitální programový přepínač bez kódu; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno |  |
| Bezpečnostní prvky - Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí z venku: 1 ks, dorazový sloupek, Polep pro šeroslepé |  |
| Protipožární konstrukce - Protipožární posuvné 1-křídlové dveře; Sklo protipožární v křídle; Požární odolnost křídel EI30DP1-C |  |
| Ostatní - zednické začištění , odvoz a ekologická likvidace původních dveří zřízení elektropřívodu, úprava stavebního otvoru, přesuniutí vypínačů, úprava stavebního otvoru |  |
| Montáž, demontáž a doprava |  |
| cena bez DPH |  |
| Vchod 6 - přízemí B, 1 ks |  |
| Typ - Automatické dveře posuvné teleskopické |  |
| Průchozí šířka cca 1 450 mm |  |
| Průchozí výška cca 2 220 mm |  |
| Barva bílá matná - 9016 |  |
| Provedení dveří - Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo |  |
| Elektrický pohon: teleskopický dvoukřídlový: 2360 mm; Kryt pohonu: 2360 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno, bezdotykový spínač 2ks |  |
| Bezpečnostní prvky - Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks |  |
| Křídla Teleskopická křídla z hliníkových rámových profilů; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Dorazový sloupek Polep pro šeroslepé |  |
| Ostatní - zednické začištění , odvoz a ekologická likvidace původních dveří, zřízení elektropřívodu, |  |
| Montáž, demontáž a doprava |  |
| cena bez DPH |  |
| Vchod 7 - stravování, 1 ks |  |
| Typ - Automatické dveře posuvné teleskopické |  |
| Průchozí šířka cca 1 340 mm |  |
| Průchozí výška cca 2 080 mm |  |
| Barva bílá matná - 9016 |  |
| Provedení dveří - Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vlevo |  |
| Elektrický pohon - teleskopický dvoukřídlový: 2360 mm; Kryt pohonu: 2360 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno, Bezdotykový spínač: 2 ks |  |
| Bezpečnostní prvky - Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks |  |
| Teleskopická křídla z hliníkových rámových profilů; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Dorazový sloupek, Polep pro šeroslepé |  |
| Ostatní - odvoz a ekologická likvidace původních dveří, úprava stavebního otvoru, zřízení elektropřívodu, zednické začištění, přesunutí vypínačů, úprava stavebního otvoru |  |
| Montáž, demontáž a doprava |  |
| cena bez DPH |  |
| Vchod 8 - vila, 1 ks |  |
| Typ - Automatické dveře posuvné teleskopické |  |
| Průchozí šířka 1 450 mm |  |
| Průchozí výška 2 220 mm |  |
| Barva bílá matná - 9016 |  |
| Provedení dveří - Dvoukřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo |  |
| Elektrický pohon teleskopický dvoukřídlový: 2360 mm; Kryt pohonu: 2360 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek; Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Tlačítko nouzového otevření v krytu; Nouzový zdroj; LCD programový přepínač; Programový přepínač v krytu; EPS kontakt otevřeno, Bezdotykový spínač: 2 ks |  |
| Bezpečnostní prvky - Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks; Zajištění bezpečnosti zadní hrany křídla elektronicky: 1 ks |  |
| Teleskopická křídla z hliníkových rámových profilů; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Dorazový sloupek, Polep pro šeroslepé |  |
| Ostatní - úprava stavebního otvoru, odvoz a ekologická likvidace původních dveří, zřízení elektropřívodu, zednické začištění |  |
| Montáž, demontáž a doprava |  |
| cena bez DPH |  |
| Ekologická likvidace odpadu |  |
| Doprava a manipulace s materiálem |  |
| Přítomnost technika při zkoužce provozuschopnosti EPS |  |
| Technická vyjasnění |  |
| Plnění bezpečnostních norem ČSN EN 16005 |  |
| Těsnící profily dveřních křídel, tepelné clony, možnost napojení EZS atd. |  |
| Informativní text a logo na křídle (cca 8x50 písmen + logo, 1x75 písmen/znaků, 1x60 písmen/znaků) |  |
| Zřízení elektro přívodů ve zdivu |  |
| Celková cena včetně montáže a dopravy bez DPH: |  |
| Celková cena včetně montáže a dopravy s DPH: |  |
| V………………………… dne……………….. |  |
| ………………………………….. |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |