Příloha č. 1 SOD č. 65/2024 Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 804 982,75

21,00% 1 491 721,28 313 261,47

15,00% 0,00 0,00

201716,502880

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

1 491 721,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201716,502880

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Vedlejší a ostatní náklady 94 800,00 114 708,00

VONINVESTIC

E

1 491 721,28 1 804 982,75

INVESTICE - VD Přísečnice – výroba 1 ks nové

náhradní hradící tabule

502 880 159 995,00 193 593,95

Vedlejší a ostatní náklady 50 000,00

VONOPRAVA

60 500,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

201 716 1 186 926,28 1 436 180,80

OPRAVA - VD Přísečnice – oprava 4 ks hradících

tabulí odběrného objektu

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

12. 1. 2024

Strana 2 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 186 926,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 186 926,28 21,00% 249 254,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 436 180,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

201 716 - OPRAVA - VD Přísečnice – oprava 4 ks hradících tabulí

odběrného objektu

Strana 3 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 186 926,28

767 - Konstrukce zámečnické 751 926,28

VRN6 - Územní vlivy 435 000,00

201 716 - OPRAVA - VD Přísečnice – oprava 4 ks hradících tabulí

odběrného objektu

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

Strana 4 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 186 926,28

D 767 Konstrukce zámečnické 751 926,28

1 K 767-1R Provedení odstrojení tabule KUS 4,000 20 600,00 82 400,00

PP Provedení odstrojení tabule

P

Poznámka k položce:

Po převezení tabulového uzávěru do prostor zhotovitele bude provedeno

odstrojení – demontáž česlí, demontáž notového těsnění, závěsného oka

a vodítek.

2 K 767-2R Provedení očištění tabule na stupeň SA2,5 KUS 4,000 4 870,00 19 480,00

PP Provedení očištění tabule na stupeň SA2,5

3 K 767-R2

Oprava stávající hradící tabule - v rozsahu opravy do

30%

KUS 4,000 27 996,00 111 984,00

PP Oprava stávající hradící tabule - v rozsahu opravy do 30%

P

Poznámka k položce:

Oprava v rozsahu do 30% předpokládá provedení následujících prací –

lokální vyvaření, následné přebroušení. Výměna vodících profilů

(vodítek) a závěsného oka za nové z nerezové oceli 1.4301

- vodící profily (vodítka) hradící tabule nerez ocel 1.4301 2 ks

- závěsné oko hradící tabule nerez ocel 1.4301 1 ks

4 K 767-R5 Výroba nerezových česlí KUS 4,000 90 982,57 363 930,28

PP Výroba nerezových česlí

P

Poznámka k položce:

Česle se skládají ze 17 ks česlic o rozměru 8 mm x 80 mm x 1213 mm,

které jsou uloženy v ocelovém rámu 1230 mm x 1230 mm z ocelových

profilů typu 'U' 200 x 45 mm, osazen 2 ks vodítek. Tabule a česle jsou

vzájemně spojeny 4 ks šroubů M20 x 40 A4 a matic M 20 A4. Všechny

prvky česlí budou nerezové oceli 1.4301.

- česlice o rozměru 8x80x1213 mm nerez ocel 1.4301 17 ks

- profil 'U' 200 mm x 45 mm 1230 mm x 1230 mm nerez ocel 1.4301 4 ks

- šroub M 20 x 40 nerez A4 a matice M 20 nerez A4 4 ks

- vodící profily (vodítka) česlí nerez ocel 1.4301 2 ks

5 K 767-R6

Dodávka a výměna těsnění (notová guma), vč.

přídržných lišt a spojovacího materiálu

KUS 4,000 15 083,00 60 332,00

PP

Dodávka a výměna těsnění (notová guma), vč. přídržných lišt a

spojovacího materiálu

P

Poznámka k položce:

bude osazeno nové těsnění – notová guma o rozměrech: nota - šířka 40

mm x 42 mm, celková délka včetně noty je 75 mm x 15 mm (tvar těsnění

– viz obr. č. 4), tvrdosti Shore 60 – 65A, která kopíruje okraje tabule a je

uchycena 4 ks přídržných lišt v nerezovém provedení o rozměru 25 mm x

1080 mm a 1 ks přídržné lišty je uchycen k tabuli 10 ks šroubů M10 x 40

A4 a matic M 10 A4 (celkem tedy 40 ks). Bude vyměněn veškerý

spojovací materiál, vč. nerezové přídržné lišty těsnění.

- notové těsnění 1230 mm x 1230 mm 1 ks

- pásová ocel rozměr 25 mm x 1080 mm nerez ocel 1.4301 4 ks

- ocelové šrouby M10 x 40 nerez A4 40 ks

- ocelové matice M10 nerez A4 40 ks

- ocelové podložky M 20 nerez A4 80 ks

6 K 767-R7

Provedení antikorozního nátěru systémem kategorie H

s životností nad 15 let (s atestem do pitné vody)

KUS 4,000 28 450,00 113 800,00

PP

Provedení antikorozního nátěru systémem kategorie H s životností nad

15 let (s atestem do pitné vody)

P

Poznámka k položce:

Opravené hradící tabule budou opatřeny vhodným antikorozním

nátěrovým systémem do prostředí Im1 a s životností „H“ (s životnosti od

15 let do 25 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 s atestem do pitné vody.

Příprava podkladu bude provedena dle technického listu nátěrové hmoty

(očištění na požadovaný stupeň očištění, odmaštění, přebroušení apod.).

D VRN6 Územní vlivy 435 000,00

7 K 063203000 Potápěčské práce bez rozlišení DNY 3,000 145 000,00 435 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potápěčské práce bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/063203000

P

Poznámka k položce:

Vyčištění prostoru česlí na kótě 700,2 m n.m. od nánosů sedimentů

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

201 716 - OPRAVA - VD Přísečnice – oprava 4 ks hradících tabulí

odběrného objektu

Strana 5 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 995,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 995,00 21,00% 33 598,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 593,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

502 880 - INVESTICE - VD Přísečnice – výroba 1 ks nové náhradní hradící

tabule

Strana 6 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 159 995,00

767 - Konstrukce zámečnické 159 995,00

502 880 - INVESTICE - VD Přísečnice – výroba 1 ks nové náhradní hradící

tabule

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

Strana 7 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 995,00

D 767 Konstrukce zámečnické 159 995,00

1 K 767-R1

Výroba nové hradící tabule, vč. provedení

antikorozního nátěru

KUS 1,000 159 995,00 159 995,00

PP Výroba nové hradící tabule, vč. provedení antikorozního nátěru

P

Poznámka k položce:

Jedná se o tabulový uzávěr spojený s česlicemi o rozměru 2 670 mm x 1

230 mm, tabulový uzávěr je na ovládací táhla uchycen pomocí čepu.

Vedení po vodících profilech zajišťují 2 ks vodítek na hradící tabuli a 2

ks vodítek na česlovém poli. Ocelová tabule o rozměru 1230 x 1230 je

vyztužena prolisem čočkovitého tvaru o síle materiálu 8 mm, po jejím

obvodu je osazeno těsnění – notová guma o následujících rozměrech:

nota - šířka 40 mm x 42 mm, celková délka včetně noty je 75 mm x 15

mm (tvar těsnění – viz obr. č. 4), tvrdost těsnění Shore 60 – 65A, těsnění

kopíruje okraje tabule a je přichyceno 4 ks přídržných lišt v nerezovém

provedení o rozměru 25 mm x 1080 mm. 1 ks přídržné lišty je uchycen k

tabuli 10 ks šroubů M10 x 40 A4 a matic M 10 A4 (celkem tedy 40 ks).

Česle se skládají ze 17 ks česlic o rozměru 8 mm x 80 mm x 1213 mm,

které jsou uloženy v ocelovém rámu 1230 mm x 1230 mm z ocelových

profilů typu 'U' 200 x 45 mm, osazen 2 ks vodítek. Tabule a česle jsou

vzájemně spojeny 4 ks šroubů M20 x 40 A4 a matic M 20 A4. Všechny

prvky česlí budou vyrobeny z nerezové oceli 1.4301.

Nové hradící tabule budou opatřeny vhodným antikorozním nátěrovým

systémem do prostředí Im1 a s životností „H“ (s životnosti od 15 let do 25

let) dle ČSN EN ISO 12944-1 s atestem do pitné vody. Příprava

podkladu bude provedena dle technického listu nátěrové hmoty.

Výpis materiálu:

- tabulový uzávěr 1230m x 1230 mm; síla 8mm 1 ks

- notové těsnění 1230 mm x 1230 mm 1 ks

- pásová ocel rozměr 25 mm x 1080 mm nerez ocel 1.4301 4 ks

- ocelové šrouby M10 x 40 nerez A4 40 ks

- ocelové matice M10 nerez A4 40 ks

- ocelové podložky M 20 nerez A4 80 ks

- česlice o rozměru 8x80x1213 mm nerez ocel 1.4301 17 ks

- profil 'U' 200 mm x 45 mm 1230 mm x 1230 mm nerez ocel 1.4301 4 ks

- šroub M 20 x 40 nerez A4 a matice M 20 nerez A4 4 ks

- vodící profily (vodítka) česlí nerez ocel 1.4301 2 ks

- vodící profily (vodítka) hradící tabule nerez ocel 1.4301 2 ks

- závěsné oko hradící tabule nerez ocel 1.4301 1 ks

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

502 880 - INVESTICE - VD Přísečnice – výroba 1 ks nové náhradní hradící

tabule

Strana 8 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

VON-OPRAVA - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 9 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VON-OPRAVA - Vedlejší a ostatní náklady

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

Strana 10 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce KUS 4,000 3 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/010001000

P

Poznámka k položce:

Zpracování nálezové zprávy hradících tabulí, vč. statického posouzení

2 K 010001000.2 Průzkumné, geodetické a projektové práce KUS 4,000 5 000,00 20 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

P

Poznámka k položce:

Zpracování nálezové zprávy táhel, vč. statického posouzení

3 K 013294000

Ostatní dokumentace - zpracování technologického

postupu, vč. návrhu zkušebního plánu

KPL 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Ostatní dokumentace - zpracování technologického postupu, vč. návrhu

zkušebního plánu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/013294000

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

4 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/065002000

P

Poznámka k položce:

Převoz tabulí z VD Přísečnice do prostor zhotovitele a následný zpětný

odvoz. Celkem 8 jízd

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

5 K 070001000 Provozní vlivy KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/070001000

P

Poznámka k položce:

Manipulace s hradícími tabulemi z věžového objektu na komunikaci .

Objednatel poskytne zhotoviteli manipulační kolejový vozík (bez obsluhy)

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

VON-OPRAVA - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 11 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 94 800,00 21,00% 19 908,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 708,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

VON-INVESTICE - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 12 z 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

VRN6 - Územní vlivy 10 800,00

VRN7 - Provozní vlivy 24 000,00

VON-INVESTICE - Vedlejší a ostatní náklady

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

Strana 13 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce KUS 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/010001000

P

Poznámka k položce:

Zpracování výrobní dokumentace hradící tabule, vč. statického

posouzení

D VRN6 Územní vlivy 10 800,00

2 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů KPL 1,000 10 800,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/065002000

D VRN7 Provozní vlivy 24 000,00

3 K 070001000 Provozní vlivy KPL 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/070001000

P

Poznámka k položce:

Manipulace s hradícími tabulemi z věžového objektu na komunikaci .

Objednatel poskytne zhotoviteli manipulační kolejový vozík (bez obsluhy)

VD Přísečnice, výměna hradících tabulí

VON-INVESTICE - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 14 z 14