|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **4** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 | |  |  |
| číslo zakázky: | 172 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. | | | |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice | | |
|  | IČ: | 054 21 888 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 | | |
|  | IČ: | 24247677 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **SDK podhledy protipožární** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Při realizaci bylo zjištěno, že pro splnění požadavku PBŘ na požární odolnost SDK podhledů na celé stavbě je nutné provedení 1x15 mm a 2x12,5 mm na místo 1x12,5 mm, jak je uvedeno v rozpočtu. Přesnější technický popis je uveden v příloze č. 1. | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Splnění požadavku PBŘ. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | navýšení o XXXXXX Kč bez DPH | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |  | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | NE |  | | |
| vliv na stavební povolení: | NE |  | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXX | |  | 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce: | XXXXXX | |  |  |
| GP: | XXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce : | XXXXXXXX | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL4 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** | | | | | | | | | |
| **,,SDK podhledy protipožární"** | | | | | | | | | |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | | | | | | | |
|  | logo 5   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | | | | |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | | | | |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | | | | |
|  | IČ: 24247677 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|  |  | **Rozměry** | | | |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** | | | |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  | **41** | **Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)** | | | |  |  |  |  |
|  |  | **Odpočet** |  |  |  |  |  |  | **XXXXXXX** |
| 106 | 416021122R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm | | | | m2 | -1 048,230 | XXXXX | XXXXXXX |
| 108 | 416021124R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm | | | | m2 | -136,690 | XXXXX | XXXXXXX |
|  |  | **Přípočet** |  |  |  |  |  |  | **XXXXXXXX** |
| 1 | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 | | | | m2 | 439,450 | XXXXX | XXXXXX |
| 2 | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | | | | m2 | 680,140 | XXXXX | XXXXXX |
| 3 | 763131481 | SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 | | | | m2 | 39,490 | XXXXX | XXXXXX |
| 4 | 763131443 | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 | | | | m2 | 2,650 | XXXXX | XXXXX |