**SPI** FACILITIES

SPI Facilities s.r.o,

Revoluční 763/15 110 00 Praha

IČO: 24248924

DIČ: CZ24248924

DS Háje

K Milíčovu 734/1

149 00 Praha 4 - Háje IČO: 70875111

Nabídka číslo: T-0007183873 - 3

12.03.2024

**Odstranění závad po OZ**

Vážený zákazníku

Dle zjištěných závad po OZ výtahů Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena po skončení práce a na základě předávacího protokolu KONĚ potvrzeného odpovědným zástupcem provozovatele.

Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30).

Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši ob­jednávku e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxx

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

**SPI** FACILITIES

Předmět nabídky **Předmět nabídky**

**Popis Množství**

Zařízení: 446A/2008 (40127791). Na adrese: K MILÍČOVU 734/1 , 149 00, PRAHA 4. Lokace zařízení: A PRAVÝ.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Výměna vodících čelistí protiváhy  Sada vodících čelistí  Práce | 7 227,00 Kč  2 810,00 Kč |
| 2 Kompletní vyčištění technologie výtahu suchou cestou uvnitř šachty bez čištění skel a vnitřku kabiny. | 6 775,00 Kč |
| 3 Instalace zábradlí na zadní straně stropu  Zábradlí - zakázková výroba  Práce | 26 000,00 Kč 3 965,00 Kč |
| 4 Posunutí spínače BO zachycovačů dle certifikace (k lanku OR) | 2 810,00 Kč |
| 5 Výměna záložního zdroje nouzového provozu a výměna dorozumívacího zařízení  Baterie NZ  Komunikátor COP jednotka  GSM modul  Práce | 2 021,00 Kč  10 055,00 Kč 10 785,00 Kč  5 620,00 Kč |
| 6 Výroba a instalace tabulky do kabiny | 800,00 Kč |
| 7 Instalace zařízení proti vypadnutí lan.  Hlídač lan - zámečnická výroba  Práce | 10 300,00 Kč  2 810,00 Kč |
| 8 Úprava sklonu sklopného sedátka - nalepení vymezovacího pásku.  Drobný materiál  Práce | 800,00 Kč  2 810,00 Kč |
| 9 Ověření funkčnosti vážícího zařízení | 1 655,00 Kč |
| 10. Doprava | 425,00 Kč |

Práce celkem, bez DPH

**30 055,00 Kč**

**67 613,00 Kč**

**97 668,00 Kč**

Materiál celkem, bez DPH

Celková prodejní cena, bez DPH

**Platební podmínky**

Cena je platná za následujících platebních podmínek: 100% po provedení práce Faktura se splatností 14 dní

**Schválení nabídky**

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007183873 - 3. Závazně objednáváme práce v plném rozsahu.

**Zákazník**

Místo, datum 14/3/2024

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka