TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výtah:		osobní lanový bez strojovny, nosnost 1000 kg (13 osob)

Technické parametry výtahu:

Druh výtahu:			AOM 4 osobní výtah lanový bez strojovny

Nosnost:			1000 kg nebo 13 osob

Rychlost:			1,00 m/s, s regulací frekvenčním měničem

Zdvih:				18,42 m

Počet stanic:			8

Umístění stanic:		5 na jedné straně, 3 naproti

Umístění stroje:			nahoře ve výtahové šachtě – výtah bez strojovny

Proud:				400 V/50 Hz

Řízení:				mikroprocesorové

Prostředí:			normální

Výtahová šachta:		zdivo, beton

šířka 		SB = 1.800 mm, 1.940 od – 3,55

hloubka 	ST = 2.650 mm

Prohlubeň výtahové šachty			Gr = 1.100 mm

Horní přejezd výtahu:				Sk = 3.700 mm

POPIS VÝTAHU:

- Pohon

výtahový stroj bezpřevodový s trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou; nosný rám stroje na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do budovy; poháněcí elektromotor s ventilátorem, tepelnou ochranou, výkonem min. 4,7 kW a počtem 180 sepnutí za hodinu;

regulace rychlosti rozjezdu výtahové kabiny z a do stanice frekvenčním měničem, přesnost zastavení +- 1 mm

- Konstrukce kabiny

- ocelový rám s plechovými panely;

- účinné zachycovací zařízení pro oba směry jízdy;

- vedení kabiny s vyměnitelnými vložkami a olejovými samomazači vodítek;

- omezovač rychlosti, vybavující při dosažení 1,4násobku jmenovité provozní rychlosti.

- Kabinové dveře

automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající s pohonem elektromotorem;
typ:	S 2	šířka: 800 mm,	výška: 2.000 mm;

počet: 2,	 materiál:	ocelový nerezový plech broušený K240.

- Kabina

šířka: 1.100 mm,	hloubka:	2.100 mm, 	výška: 2.200 mm;

provedení kabiny viz popis a ČSN EN 81-70 pro přepravu imobilních osob;

stěny kabiny – ocelový nerezový plech broušený K240;

strana vstupu – ocelový nerezový plech broušený K240;

zrcadlo – čiré, na zadní stěně kabiny;

sedačka pro imobilní osoby - na boční stěně kabiny v dosahu ovládacího panelu;
madlo - nerez na zadní stěně;

podlaha – příprava pro dlažbu nebo PVC dle výběru investora;

strop/osvětlení – strop RAL 9016 bílý, bodové LED.

- Vedení kabiny a protiváhy

-	ocelová vodítka s broušenými vodicími plochami, spojená spojkami a systémem drážka/pero;

-	kotvení vodítek příchytkami a konzolemi, připravenými pro beton, zdivo, ocelovou konstrukci.

- Šachetní dveře

automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající; PO EW 15

typ: 	S 2	šířka: 	800 mm, 	výška: 	2.000 mm;

počet: 	8

materiál křídel dveří: 	ocelový nerezový plech broušený K240;

rám dveří, materiál:	ocelový nerezový plech broušený K240.

- Elektrické vybavení

-	typ řízení:	simplex, jednotlačítkové, přivolávač v každé stanici

-	popis funkce: jedná se o mikroprocesorové řízení se sběrem směrem oběma směry

-	mikrozdvihová tlačítka s prosvětlením potvrzujícím volbu

-	nouzový signál se světelnou signalizací

-	závěsné kabely pro spojení strojovny s kabinou pro	8 stanic

-	šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení	8 stanic

- ukazatel polohy kabiny:	v kabině	1x, 	venku 1x

- ukazatel směru jízdy:	v kabině	1x, 	ve stanici 8x

- čtečka chipů pro přístupy do jednotlivých stanic včetně 80 ks chipů

- spojení telefonem:	kabina – vyprošťovací služba

- světelná stěna 2x ve vstupu do kabiny.

- Zvláštní úkony dodané s výtahem

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;

- konečný nátěr všech částí bez finální povrchové úpravy;

- osvětlení výtahové šachty;

- nouzový sjezd do nebližší stanice při výpadku proudu – vlastní zdroj;

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;

- prováděcí dokumentace;

- doprava na místo stavby a obalový materiál.

SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PRÁCE:

- vybourání stávajících šachetních dveří výtahu včetně úpravy ostění ve všech stanicích,

- zajištění dveřního otvoru proti pádu osob do výtahové šachty a prašnosti během prací,

- zazdění nebo zabetonování stávajících otvorů mezi strojovnou a šachtou, zednické začištění strojovny po demontáži stávající technologie a dále nové výmalby ve strojovně a protiprašný nátěr podlahy,

- drobné stavební úpravy v šachtě jako demontáž stávajících kotevních prvků, nosníků a pomocných profilů, které nebudou potřeba a jejich demontáží nebude porušena statika zdiva, zazdění nebo zabetonování kapes; nové výmalby v šachtě,

- nové rozvody elektro k nově osazenému rozvaděči v servisním sloupku ve 4.NP (je součástí dodávky vlastního výtahu), včetně řešení prostupů – požární ucpávky (stávající rozvaděč je v suterénu v 1.PP ve stávající strojovně výtahu vedle výtahové šachty),

- zednické začištění ostění a nadpraží rámů nových šachetních dveří, použít lze také např. lepené SDK desky, dle konkrétní situace po demontáži stávajících šachetních dveří,

-	zabetonování prahů šachetních dveří u každého nástupiště,

-	oprava části podlahy před vstupem do výtahu včetně soklu u každého nástupiště, včetně “čistého“ napojení podlahové krytiny – dlažby,

-	zednické začištění prohlubně výtahové šachty po demontáži stávajícího kotvení, vybetonování železobetonové desky tl. cca 250 mm na dně prohlubně, provedení svařovaného ocelového kesonu z plechu tl. 5 mm + PU či epoxidový nátěr ocelového kesonu. Keson bude nutné svařovat přímo v prohlubni a bude doložen atest na nepropustnost,

-	nová výmalba čelní stěny chodby v prostoru před výtahem, a to ve všech nástupištích.

ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY:

Pro odvětrání výtahové šachty bude využit stávající větrací otvor v obvodové stěně pod stropem stávající výtahové šachty.

NAPOJENÍ VÝTAHU NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Jedná se pouze o připojení na elektrickou energii. Nový přívod elektro bude ze stávající strojovny 
v 1. PP (stanice -2) – do nového rozvaděče situovaného v nejvyšší stanici výtahu ve 4. NP v servisním sloupku.

Stávající rozvaděč je umístěn ve strojovně výtahu v suterénu – 1. PP (stanice -2) vedle vlastní výtahové šachty – nový rozvaděč bude situován v servisním sloupku u šachetních dveří v poslední stanici, tj. ve 4. NP, tam bude elektroinstalace nově provedena a nainstalována.

Před vlastní realizací díla Zhotovitel ověří zásadní rozměry výtahové šachty a provede sondy do zdiva výtahové šachty v místech kotvení technologie výtahu.