# Příloha č. 5

## Harmonogram nutných investic dle priorit

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Sídlo: 			Protivanov 32, 798 48 Protivanov

Zastoupený: 		Petrem Kolářem, předsedou Svazku

IČO:			47921137

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č.ú.: 24833701/0100

a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo: 			Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Zastoupená: 		Ing. Ladislavem Haškou, generálním ředitelem

Adresa divize: 		17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

IČO: 49455842

DIČ: CZ49455842

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., č.ú.: 19 – 4870110287/0100

I.

Smluvní strany si ujednaly následující Harmonogram investic do Vodohospodářského majetku Vlastníka s uvedením orientačních nákladů (ceny uvedeny bez DPH) na realizaci a dle priorit:

- Bezodkladně

Objekty ke stavební rekonstrukci – téměř u všech objektů oprava střech.

- Leden až červen 2024								3 608 600 Kč

Migrace do GIS u Provozovatele

Data do GIS - ze stávajících podkladů vyplývá, že existuje pouze původní geodetické zaměření stavby vodovod Drahanská vrchovina, které je elektronicky vystaveno na webu provozovatele. Data nejsou aktualizovaná a postrádají jakékoliv databázové údaje (materiál, profil, výškopis, vazba na majetkovou evidenci, …). Data postrádají zaměření povrchových znaků (uzávěr s odbočením ke každé nemovitosti), sekční uzávěry, hydranty. Od června 2024 je zákonnou povinností vlastníků infrastruktury předat data pro účely DTM (digitální technická mapa). Dostupné údaje od stávajícího provozovatele (MIS) nelze použít pro účely DTM z důvodů nepřesnosti, nekompletnosti a chybějících Z-souřadnic. Chybějící údaje je Provozovatel schopen zajistit a předat pro účely GIS + ÚAP + DTM.

Návrh řešení: Provozovatel pořídí z investic GPS stanici a provedeme vlastní zaměření povrchových znaků v intravilánech obcí s překreslením do GISu.

Práce v terénu: 1x technik Provozovatele (geodet s GPS), odhad 7 obcí - 3 dny/obec = 21 dní

- Náklady Provozovatele (157,5 h terénní práce * 700 Kč/h)			110 250 Kč

- Náklady externí (obec + MIS): nutná přítomnost technika, který identifikuje v terénu

(157,5 h terénní práce * 700 Kč/h)						110 250 Kč

Práce v GIS: transformace geodetických a databázových údajů do GISu Provozovatele

- (150 h terénní práce * 700 Kč/h)							105 000 Kč

Napojení na dispečink Provozovatele (stávající objekty)

Objekty jsou aktuálně napojené na dispečink platformou GDF.

- ČS Valchov (financuje Provozovatel)						240 000 Kč

- ČS Žďárná (financuje Provozovatel)						240 000 Kč

- ÚV Bělá									           0 Kč

- VDJ Skály (neobsahuje výměnu starých vodoměrů a nefunkčních armatur)

(financuje Provozovatel)								240 000 Kč

- PK Protivanov									300 000 Kč

- VDJ Niva									300 000 Kč

- VDJ Drahany									300 000 Kč

- VDJ Rozstání									300 000 Kč

- VŠ Vysočany									   50 000 Kč

Fakturační vodoměry na vodovodních přípojkách

Dle výroční zprávy nejsou fakturační vodoměry ve vlastnictví Vlastníka a stávající provozovatel (MIS) nabízí jejich prodej. Vlastník eviduje celkem 1 459 vodovodních přípojek. Pořizovací cena nového vodoměru DN 20 (Sensus 420) s „cejchem“ na 6 let činí 900 Kč.

Nákup nových vodoměrů bez montáže							1 313 100 Kč

- Červenec až prosinec 2024							3 050 000 Kč

Existující objekty k napojení na dispečink (předpokládá se výměna vodoměru + napojení na dispečink):

- Protivanov – VŠ II. TP								150 000 Kč

- VŠ Repechy									150 000 Kč

- VŠ Bousín									150 000 Kč

- VŠ Niva									150 000 Kč

- VŠ Otinoves									150 000 Kč

- VŠ Rozstání									150 000 Kč

- VŠ Baldovec									150 000 Kč

Rekonstrukce vystrojení ÚV Bělá - čerpadla a vystrojení					2 000 000 Kč

Migrace do ZIS u Provozovatele

Podmínkou předání dat ze strany stávajícího provozovatele (MIS) v otevřeném formátu (např. CSV) s požadovanými údaji dle požadavku ze dne 7. 11. 2023:

Bod 4. - seznam vodovodních přípojek s uvedením údajů po jednotlivých přípojkách: DN a typ vodoměru – datum expirace cejchu (event. datum poslední výměny) – fakturace vodného mezi dvěmi posledními fyzickými odečty. Rovněž s uvedením případného vlastního zdroje u odběratelů, event. zda má některý z odběratelů ještě paušál na určení spotřeby.

- Rok 2025									8 407 500 Kč

Rekonstrukce vodovodních řadů

Úseky k obnově - časté poruchy, těsnění v hrdlech – zejména vodovodní výtlak na kaskádě mezi ÚV Bělá a ČS Žďárná (Řad A - PVC 225 – 1 250 m v PN 16 a 2 355 m v PN 10 - 3605m - předpoklad Relining v d125). V roce 2025 předpoklad délky 1 800 m (jednotková cena 3 000 Kč/m).	5 407 500 Kč

Rekonstrukce objektů

Rekonstrukce vystrojení ČS Valchov - pouze technologie, elektro bez stavebních zásahů	3 000 000 Kč

- Rok 2026									8 407 500 Kč

Rekonstrukce vodovodních řadů

Úseky k obnově - časté poruchy, těsnění v hrdlech – zejména vodovodní výtlak na kaskádě mezi ÚV Bělá a ČS Žďárná (Řad A - PVC 225 – 1 250 m v PN 16 a 2 355 m v PN 10 - 3605m - předpoklad Relining v d125). V roce 2026 předpoklad délky 1 800 m (jednotková cena 3 000 Kč/m).	5 407 500 Kč

Rekonstrukce objektů

Rekonstrukce vystrojení ČS Žďárná + základní stavební oprava (hydroizolace, střecha)	3 000 000 Kč

- Rok 2027									7 890 000 Kč

Rekonstrukce vodovodních řadů

Úseky k obnově - časté poruchy, těsnění v hrdlech – zejména vodovodní výtlak na kaskádě mezi ÚV Bělá a ČS Žďárná (Řad B - PVC 225 - 1250m v PN 10 - 1830m - předp. Relining v d125)	5 490 000 Kč

Hydrantová síť v obcích

Dle podkladů existují pouze podzemní hydranty. Ověření funkčnosti se neprovádí fyzicky. Lze řešit náhradou za nadzemní hydranty s menším počtem). Orientační cena:			2 400 000 Kč

Orientačně dle jednotlivých obcí:

- Obec Baldovec		1 ks			120 000 Kč

- Obec Rozstání		3 ks			360 000 Kč

- Obec Protivanov	2 ks			240 000 Kč (předpoklad 2 existující)

- Obec Otinoves		3 ks			360 000 Kč

- Obec Niva		2 ks			240 000 Kč

- Obec Drahany		4 ks			480 000 Kč

- Obec Repechy		1 ks			120 000 Kč

- Obec Bousín		1 ks			120 000 Kč

- Obec Vysočany		3 ks			360 000 Kč

- Průběžně dle zjištění při vlastním provozování Vodohospodářského majetku

Funkčnost armatur na vodovodní síti - sekční šoupata

Důvodně lze předpokládat, že nejsou funkční sekční uzávěry, nelze však ověřit. Dle informace stávajícího provozovatele (MIS) je pravidelně prováděno protáčení. Součástí orientačních nákladů není výměna důležitých nefunkčních sekčních uzávěrů. Orientační odhad: 1 místo á 60 000 Kč.

Riziková analýza (součást Provozního řádu)

V provozním řádu vodovodů z října 23 je uvedena Riziková analýza - doporučuje se provést důležité opravy. Požadované opravy nejsou provedeny (s výjimkou přenosu tlaků z "kaskády" na dispečink stávajícího provozovatele (MIS).

Obnova Vodohospodářského majetku, Plán financování obnovy, odpisy

Je nutno předat Provozovateli Inventární soupis předávaného majetku s uvedením minimálně těchto údajů u každé položky: pořizovací (účetní) hodnoty majetku – zůstatkové hodnoty majetku – data pořízení

Je nutno předat Provozovateli Plán financování obnovy.

- Shrnutí financování v jednotlivých letech

2024		6 658 600 Kč			z toho 935 250 Kč financuje Provozovatel

2025		8 407 500 Kč

2026		8 407 500 Kč

2027		7 890 000 Kč

V Protivanově dne:					V Brně dne:

…………………………………………………		……………………………………………….

Petr Kolář						Ing. Ladislav Haška

předseda Svazku					generální ředitel

Svazek obcí Drahanská vrchovina			VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.