# Odběratel: Městská knihovna v Třebíči, přísp. organizace

# Příloha č. 1

# k smlouvě č. 10035315

# Přehled odběrných míst, plánovaný odběr, charakteristiky dodávky,

# měřící místa

1.1	Seznam odběrných míst:

Odběrné místo TE pro ÚT:	hl. uzávěry na vstupu do objektu. Odběrné místo je totožné s měřícím místem.

| Zdroj | Odběrné místo | Byty / nebyty | Plánované GJ | Výkon [kW] | Tlakový rozdíl [kPa] | Objemový průtok [m3/hod] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplárna JIH | Hasskova 102/2, Třebíč | nebyty | 700 | 200 | 40 | 6 |

  - Teplota

V topném období:

| Venkovní teplota | 15,0 oC | 14,0 oC | 12,0 oC | 10,0 oC | 8,0 oC | 5,0 oC | 3,0 oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota topného média | 70,0 oC | 72,0 oC | 74,0 oC | 75,0 oC | 76,0 oC | 77,0 oC | 78,0 oC |
| Venkovní teplota | 0,0 oC | -2,0 oC | -5,0 oC | -8,0 oC | -10,0 oC | -14,0 oC | -18,0 oC |
| Teplota topného média | 80,0 oC | 82,0 oC | 85,0 oC | 88,0 oC | 90,0 oC | 94,0 oC | 98,0 oC |

Mimo topné období:	teplota topného média musí splňovat technické požadavky zařízení pro výrobu TUV. V době od 24,00 – 01,00 bude minimální teplota 65 oC.

Minimální vychlazení topného média na předávacím místě je 20 oC.

  - Roční průběh odběru TE

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 19,0 | 16,0 | 14,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 14,0 | 17,0 | 100 |

V Třebíči dne  1. 10. 2015	……………………………

…………………………………….	………………………………………

TTS energo s.r.o.	Městská knihovna v Třebíči, přísp. organizace

Ing. Richard Horký	Mgr. Marie Dočkalová

Dodavatel	Odběratel