**Dodatek č. 1/2024 ke smlouvě č. 33213 uzavřené dne 7.4.2014**

**Příloha č. 2 ke smlouvě č. 33213 se upravuje takto:**

Pouze pro licencované činnosti

###### Pasport odběrného místa

Od dodavatele – držitele licence k podnikání ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.

|  |
| --- |
| ***1. Údaje o odběrném místě (vyplňuje odběratel)*** |
| **Pasport odběrného místa** |
| *1.1 Název OM:* | CHKOŠ 260,261 |
| *1.2 Adresa OM:* | 1. máje 260, 38501 Vimperk |
| * 1. *Č.p./č. orient.:*
 |  |
| 1.4 Místo předání dodávky tepla pro UT: **Garáže**1.5. Místo předání dodávky TV: - | **Garáže** |
| 1.6 Účel dodávky, množství odebíraného tepla (zde uváděné množství tepla je pouze informativní, vychází z dokumentace odběratele a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram): |
| - teplo - byty |  | GJ/rok |
| - teplo - nebyty | **785** | GJ/rok |
| - TUV - byty |  | GJ/rok |
| - TUV - nebyty |  | GJ/rok |
| ***Celkem pro odběrné místo*** | **785** | ***GJ/rok*** |
|  |  |  |
| ***1.7 Doplňující údaje***  |  |  |
| 1. ***výměra podlah. ploch dle vyhl.č. 372/2001 Sb.:***
 |
| * plocha pro UT - byty
 |  | m2 |
| * plocha pro UT – nebyty
 | 1365 | m2 |
| * plocha pro TV - byty
 |  | m2 |
| * plocha pro TV - nebyty
 |  | m2 |
| ***b) počet zásobovaných budov***  | **2** |  |
| ***c) počet zásobovaných bytů*** |  |  |
|  |  |  |
| **2. Technické podmínky dodávky tepla**  |
| 2.1 Dodávka tepla – parametry v předávacím místě  |
| - teplonosné médium | teplá voda |  |
| - teplota média – přívod | **dle ekvitermní regulace** |  |
| - teplota média – vratná | Δ t min. 5ºC |  |
|  sjednaný výkon (UT+TV) | 190 | kW |
| - průtočné množství |  | m3/hod. |
| - pracovní tlak (jmen.)  |  | kPa |
|  tlaková diference na patě objektu |  | kPa |
| - noční útlum | s útlumem 8ºC | bez útlumu |
|  |  |  |
|  |  |  |

2.2 Další údaje (např. závislost teploty na teplonosného média na venkovní teplotě – ekvitermní křivka)

C venkovní -10 -6 0 6 10

 C topná 72 66 54 48 45

teploty reguluje ekvitermní regulace

**3. Dodávka TV** (přípojné parametry z technické dokumentace odběr. místa)

 3.1 Minimální teplota TV v místě předání 45C

 mimo dobu odběrových špiček

 3.2 Maximální teplota TV v místě předání 60C

 3.3 Dodávka TV od 6:00 do 22:00 hod, útlum od 22:00 – do 6:00 hod - 45 – 50C

**4. Měření odběrů**

4.1 Měření tepla

 - měřidlo na vstupu do odběrného místa ano

4.2 Měření dodávky TV

 - vodoměr ne

***5.* Regulační stupně**

Dodavatel, jako řídící soustavy CZT, má právo v případě vyhlášení regulačních stupňů dodavatelem elektrické energie nebo zemního plynu nebo v případě vyhlášení regulace příslušným samosprávným orgánem z důvodu zvýšení koncentrace emisí, zahájit regulaci dodávky tepelné energie takto:

Po zjištění takovéto skutečnosti provede dodavatel oznámení všem zúčastněným a posléze přistoupí k regulaci.

1) dvě hodiny po ohlášení zahájení regulace provede dodavatel u nebytových odběrů snížení teploty topné vody o 20 % oproti ekvitermní regulaci.

2) po 5 hodinách po ohlášení zahájení regulace dojde u nebytových odběrů ke snížení teploty topné vody o dalších 30 % oproti ekvitermní regulaci.

3) Po 3 hodinách po ohlášení zahájení regulace provede dodavatel u bytových odběrů snížení teploty topné vody o 10 % oproti ekvitermní regulaci a teploty teplé vody o 10 %.

4) Po 5 hodinách po ohlášení zahájení regulace provede dodavatel u bytových odběrů snížení teploty topné vody o dalších 5 % oproti ekvitermní regulaci a teploty teplé vody o dalších 10 %.

***6. Pověřené osoby odběratele ve vztahu k odběrnému místu (vyplňuje odběratel)***

 ***funkce jméno tel. č. e-mail***

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**7. Pověřené osoby dodavatele ve vztahu k odběrnému místu (**vyplňuje dodavatel)

jméno tel. č. e-mail

xxx xxx xxx

Tento dodatek nabývá platnost od 1.1.2024

Ve Vimperku dne: 26.03.2024

Za dodavatele: Za odběratele*:*

………………………………………… ……………………………………….

xxx

jednatel společnosti

…………………………………………

xxx

jednatel společnosti a odpovědný zástupce ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.