|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 002 | | | | |  |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| 4mont elektric s.r.o. | xxx | 27.02.2024 | | *002/1 až 002/3* | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| **Změna se týká úpravy trasy přívodního potrubí mimo schodiště na 2.NP z důvodu kolize s přístupem do šachty výtahu; a s tím související úpravy prostupem okna stávajícím křídlem do instalované fixní výplně.**  **Dále přemístění jednotky otočením, bez dopadu do ceny.**  **Dále změnou osazení rámu jednotky z fixní konstrukce do střechy objektu na skládanou systémovou konstrukci na střechu objektu.**  **Dispoziční změna VZT jednotky přinesla navýšení délky Cu potrubí od klimatizačních jednotek.**  **Dále doplnění/rozdělení přívodu vzduchu samostatně do místnosti krájení a zachované části do chodby – doplněno o regulátor průtoku, potrubí a textilní výusť, s úpravou dimenze textilní vyústky do chodby – snížení na pr.450.**  **Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a navazující části na střeše.** | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx a vrchní xxx investora (xxx) a TDI (xxx) bylo nutno provést úpravu tras potrubí z důvodu požadavku změny trasy potrubí a zajištění rovnotlaku v místnosti krájení; a změnou trasy přívodního potrubí od venkovní přívodní VZT jednotky do chodby objektu ve 2.NP. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny:   * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.002 – 4 strany | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** | | | | | |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 12.670,96 Kč bez DPH. | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Ne. | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 002 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** | | |  | | |
| **Datum *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | |  | | |
| xxx | | |  | | |
| **Podpis *:*** | | |  | | |
|  | | |  | | |