|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 002 |  |
| **Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu "**  |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| 4mont elektric s.r.o. | xxx | 27.02.2024 | *002/1 až 002/3* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| **Změna se týká úpravy trasy přívodního potrubí mimo schodiště na 2.NP z důvodu kolize s přístupem do šachty výtahu; a s tím související úpravy prostupem okna stávajícím křídlem do instalované fixní výplně.****Dále přemístění jednotky otočením, bez dopadu do ceny.****Dále změnou osazení rámu jednotky z fixní konstrukce do střechy objektu na skládanou systémovou konstrukci na střechu objektu.****Dispoziční změna VZT jednotky přinesla navýšení délky Cu potrubí od klimatizačních jednotek.****Dále doplnění/rozdělení přívodu vzduchu samostatně do místnosti krájení a zachované části do chodby – doplněno o regulátor průtoku, potrubí a textilní výusť, s úpravou dimenze textilní vyústky do chodby – snížení na pr.450.****Změna se týká zejména půdorysu 2.NP a navazující části na střeše.** |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx a vrchní xxx investora (xxx) a TDI (xxx) bylo nutno provést úpravu tras potrubí z důvodu požadavku změny trasy potrubí a zajištění rovnotlaku v místnosti krájení; a změnou trasy přívodního potrubí od venkovní přívodní VZT jednotky do chodby objektu ve 2.NP. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: * Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.002 – 4 strany
 |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :** |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 12.670,96 Kč bez DPH.  |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Ne. |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 002  |  |
| **Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX)** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI :** *Ing. Miroslav Geryk* |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :** |  |
| **Datum *:***  |  |
|  |  |
| **Jméno *:*** |  |
| xxx |  |
| **Podpis *:*** |  |
|  |  |