Příloha č. 2 SOD 455/2024 Výzva k výkonu potápěčských prací

Od:

Komu:

Kopie:

Datum:

Předmět:

11.04.2024 13:52

Výzva k provedení potápěčských prací HC Nechranice - potápěčské práce 2024

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských

prací.

1

**) Místo plnění -** HC Nechranice

**2) Popis obsahu předmětu plnění**:

Požadujeme zajistit tyto práce za využití potápěčské techniky:

**SO 01: HCN potápěčské práce 2024 - kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.1**

Kontrola a následné vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.**1 (včetně prostoru mezi česlemi a**

**rychlouzávěrnou klapkou)** viz příloha "Obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015 výřez") a bočních

dosedacích těsnících ploch pro montáž hradících tabulí TG1. Asistence při hrazení.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu do 10 dnů od

ukončení prací,

**SO 02: HCN potápěčské práce 2024 - kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č. 2**

Kontrola a následné vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.2 **(včetně prostoru za česlemi)** viz příloha

"

Obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015 výřez" a bočních dosedacích těsnících ploch pro montáž

hradících tabulí TG2. Asistenci při hrazení.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Z provedené

kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu do 10 dnů od ukončení

prací,

**SO 03: HCN potápěčské práce 2024 - rozmrazovací zařízení, zavzdušňovací potrubí**

1) Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení sekce na kótě 262,00 m n. m. Demontáž trysek,

výměna 24 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 24 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti a těsnosti

systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů. Kontrola spojů, přírub

rozmrazování a jeho ukotvení.

2) Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení horní sekce vodících profilů na kótě 257,00 m n.

m. Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola

funkčnosti a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.

3)Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení dolní sekce vodících profilů na kótě 249,00 m n.

m. Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola

funkčnosti a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.

4) Kontrola zavzdušňovacího potrubí vtoků 1 a 2 v celé jeho délce. Kontrola spojů, přírub a jeho ukotvení

Délka potrubí 2x31 m, průměr potrubí 106 mm,

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu, Nálezová

zpráva bude vypracována a předána příslušnému do 10 dnů od ukončení prací.

**SO 04: HCN potápěčské práce 2024 - věžový objekt, venkovní plášť**

Kontrola venkovního pláště věžového objektu včetně zdokumentování rozměrů poruch laminátového krytí.

Zjištěný stav požadujeme zaznamenat do schematického rastrového zobrazení vhodného pro účely

pravidelného sledování vývoje stavu opláštění věžového objektu,

Kruhový průřez o průměru 22 m, v celé výšce od kóty 240 m n. m. do kóty 267 m n. m.

Z provedené kontroly požadujeme vyhotovit nálezovou zprávu, včetně obrazového záznamu do 10 dnů

od ukončení prací.,

**Přílohy:**

SO 01 HCN potáp práce ceník .xlsx

SO 03 HCN potáp práce ceník .xlsx

SO 04 HCN potáp práce ceník .xlsx

obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015 výřez.docx

SO

02 HCN potáp práce ceník .xlsx

HCN\_návrh SoD.docx

**Termín**: do 30.09.2024

S pozdravem

odbor inženýringu, TDS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

tel. :

mob. :

fax :

e-mail :

http:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.



Příloha Výzvy "Obsah provádění kontrol vtoků do SV 2015"

