|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo OZ: 1 |
| Zhotovitel: | **VAST Tercia,spol. s r.o.,Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí** |
| Investor: | **ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ** | Datum: 30.března 2024 |
| Název akce: **REKONSTRUKCE UČEBEN ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**  |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | **Zápisy z jednotlivých kontrolních dnů** |
|  |
| **Rozpočet**  |
|  |
| **Předmět změny: Stavební práce****Popis a zdůvodnění změny:** **SKLAD CHEMIE** * *Stávající ventilátor bude napojen novým kabelem CYKY 3x1,5mm2. Stávající kabeláž je z AL a v špatném stavu, dále bude vyměněn stávající AL kabel k zásuvce na 220V kabelem CKY3x2,5mm2*
* *Místnost bude doplněna o novou podlahová vpust a vyvedení potrubí vody, která bude napojena v 1.PP na stávající rozvod*

**ROBOTIKA** * *Po provedení odstranění stávajícího podhledu bylo zjištěno, že nad podhledem není žádná tepelná izolace. Místnost ROBOTIKY bude doplněna o tepelnou izolaci tl. 160mm na nový rošt*
* *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová akustická zárubeň*
* *Stávající přívod z AL kabelu k osvětlení bude vyměněn za CYKY 3x1,5mm2*

**UČEBNA CHEMIE** * *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová protipožární zárubeň*
* *Po provedení prostupů přes stropní konstrukce budou otvory zabetonovány, bude provedena úprava stropů ze spodní strany a zapravení omítek*
* *SDK podhled v kanceláři pod stropem chemie bude nahrazen kazetovým, z důvodu přístupu k uzávěrům*
* *Stávající ventilátor na střeše již nelze repasovat. Bude nahrazen novým ventilátorem. Repasování ventilátoru bude MNP + hadice + příslušenství*
* *Z důvodu jednoho požárního úseku (celá škola) nebudou provedeny požární manžety*
* *Budou vyměněny přívody ke stávajícím zásuvkám a vypínači za nové CYKY*
* *Rozvod elektroinstalace bude doplněn o podparapetní žlab pod oknem + zásuvky*
 |
| Počet připojených listů specifikací:  | Rozpočet 8 listů |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| odstavec 4, § 222 [x]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasímStanovisko projektanta stavby: souhlasím K-ING ,s.r.o. ,PROJEKCE A DOZOR STAVEB |
| Příloha: dodatek číslo 1-položkový rozpočet |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | VAST TERCIA spol, s r.o., Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí |
| Změnový list vystavil: | Ing.Stanislav Sigmund, výkonný ředitel  |
| Datum:  | 30.března 2024 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny: Stavební práce****Popis a zdůvodnění změny:** **SKLAD CHEMIE** * *Stávající ventilátor bude napojen novým kabelem CYKY 3x1,5mm2. Stávající kabeláž je z AL a v špatném stavu, dále bude vyměněn stávající AL kabel k zásuvce na 220V kabelem CKY3x2,5mm2*
* *Místnost bude doplněna o novou podlahová vpust a vyvedení potrubí vody, která bude napojena v 1.PP na stávající rozvod*

**ROBOTIKA** * *Po provedení odstranění stávajícího podhledu bylo zjištěno, že nad podhledem není žádná tepelná izolace. Místnost ROBOTIKY bude doplněna o tepelnou izolaci tl. 160mm na nový rošt*
* *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová akustická zárubeň*
* *Stávající přívod z AL kabelu k osvětlení bude vyměněn za CYKY 3x1,5mm2*

**UČEBNA CHEMIE** * *Stávající zárubeň vykazuje značnou křivost. Bude vybourána a provedena nová protipožární zárubeň*
* *Po provedení prostupů přes stropní konstrukce budou otvory zabetonovány, bude provedena úprava stropů ze spodní strany a zapravení omítek*
* *SDK podhled v kanceláři pod stropem chemie bude nahrazen kazetovým, z důvodu přístupu k uzávěrům*
* *Stávající ventilátor na střeše již nelze repasovat. Bude nahrazen novým ventilátorem. Repasování ventilátoru bude MNP + hadice + příslušenství*
* *Z důvodu jednoho požárního úseku (celá škola) nebudou provedeny požární manžety*
* *Budou vyměněny přívody ke stávajícím zásuvkám a vypínači za nové CYKY*
* *Rozvod elektroinstalace bude doplněn o podparapetní žlab pod oknem + zásuvky*
 |
| Cena méněprací bez DPH: **-34.953,84 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**171.997,64 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
|  **137.043,77 Kč** | beze změn  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| **ISŠ-COP A JŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ****PALACKÉHO 239/49****Mgr.Petr Pavlůsek,ředitel školy**  | **VAST TERCIA spol,s r.o. Husova 29,****757 01 Valašské Meziříčí****Ing.Stanislav Sigmund výkonný ředitel**  |
| Datum:  | Datum: 30.3.2024 |